## Projektformular
0
[6 empty] | Sprache / Langue / Lingua / Language | [46 empty] | 0
0
0
|  |  | Projektformular QMmini |  |  |  | Seite 1 |  | Projektformular QMmini | [5 empty] | Seite 2 | [5 empty] | Projektformular QMmini | [7 empty] | Seite 3 |  |  |  |  | Projektformular QMmini | [7 empty] | Seite 4 |  |  | Projektformular QMmini | [6 empty] | Seite 5 | 0
|  |  | Version 3.4-39 |  |  |  | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! |  | Version 3.4-39 | [5 empty] | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! | [5 empty] | Version 3.4-39 | [7 empty] | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! |  |  |  |  | Version 3.4-39 | [7 empty] | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! |  |  | Version 3.4-39 | [6 empty] | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! | 0
A01. Bauherrschaft | [6 empty] | Hinweise ab Zeile 74 | A05. Angaben zum Projekt | [6 empty] | Hinweise ab Zeile 74 | A08. Situationserfassung | [12 empty] | Hinweise ab Zeile 74 | A10. Wärmenetz | [11 empty] | Hinweise ab Zeile 74 | A13. Hydraulikschema | [8 empty] | Hinweise ab Zeile 74 | ja
0
|  |  | Bauherrschaft | [5 empty] | geplanter Baubeginn | [7 empty] | Kunde | Objekt |  |  | Gebäude | Gebäude- bzw. |  | Wärme- | Am Netz | Leistung | Energie- | Jahres- | davon WW |  |  | Trassenlänge Netz | Nutzenergie | Anschluss- | Wärmeverteilverluste |  |  | Temperaturen Netz, °C | [14 empty] | 365
|  |  | Ansprechperson/Kontaktperson | [5 empty] | voraussichtliche Vollinbetriebnahme | [7 empty] | Nr. |  |  |  |  | Nutzungsart |  | dämmung | Ja/Nein |  | bezugs- | wärme- | kWh/a |  |  | (=Grabenlänge) | über Netz | dichte | [18 empty] | 45516
|  |  | Strasse |  | PLZ, Ort |  |  |  | Strasse | [17 empty] | fläche | bedarf |  |  |  | m | MWh/a | MWh/(a m) | % | MWh/a | kW | VL | RL | ΔT | [12 empty] | 1
|  |  | Telefon | [5 empty] | PLZ, Ort | [16 empty] | kW | m2 | kWh/a* | kWh/a |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | [12 empty] | Pendent
|  |  | E-Mail | [5 empty] | Kanton | [7 empty] | 1 | [16 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | Klimaregion | [7 empty] | 2 | [15 empty] | #DIV/0! | [19 empty] | 0
A02. Projektverantwortlicher | [8 empty] | Höhe (m. ü. M.) | [7 empty] | 3 | [35 empty] | 0
[9 empty] | Förderung durch: | [7 empty] | 4 | [12 empty] | A11. Angaben zur Kesselanlage | [22 empty] | 0
|  |  | Verantwortlich für vorliegende Projektangaben | [13 empty] | 5 | [35 empty] | 0
|  |  | Ansprechperson/Kontaktperson | [13 empty] | 6 | [16 empty] | Maximal zulässige Kesselnennleistung | #DIV/0! | kW | (berechnet aus Gesamtsumme (A08) und zulässigem Überdimensionierungsfaktor von 20%) | [15 empty] | Version 3.4-39
|  |  | Strasse |  | PLZ, Ort |  |  | A06. Geplante Kosten (in CHF exkl. MwSt.) | [8 empty] | 7 | [16 empty] | Lieferant und Kesseltyp bekannt? | Ja | [17 empty] | #N/A
|  |  | Telefon |  | Funktion | [11 empty] | 8 | [17 empty] | Nennleistung | [5 empty] | Minimalleistung | [11 empty] | #N/A
|  |  | E-Mail | [5 empty] | Kesselanlage |  | (inkl. Beschickung, Rauchgasreinigung, Mess- und Regelungstechnik und Kamin) | [5 empty] | 9 | [16 empty] | Kessel 1 |  | kW | (kleinster Kessel) |  |  | Kessel 1 |  | kW | [10 empty] | 0
|  |  | Anlagenbeschreibung | [5 empty] | Heizungstechnikinstallation | [7 empty] | 10 | [27 empty] | Kessel 1 |  |  | Kessel 2* |  | Speicher |  |  | 0
[9 empty] | Elektroinstallation | [7 empty] | 11 | [16 empty] | Gesamte Kesselnennleistung | 0 | kW |  |  |  | Minimalleistung (kleinster Kessel) | 0 | kW | [10 empty] | ,
A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfun durch QMmini | [8 empty] | Bauliche Massnahmen |  | (Heizhaus und Brennstofflager) | [5 empty] | 12 | [35 empty] | ,
[9 empty] | Wärmenetz |  | (Grabungsarbeiten, Rohrleitungen und Übergabestationen) | [5 empty] | 13 | [16 empty] | Typenbezeichnung | [18 empty] | Zaugg
|  |  | Situationserfassung der Abnehmer | Kennzahlen sind im plausiblen Bereich |  |  |  |  | Planung | [7 empty] | 14 | [16 empty] | Hersteller / Lieferant | [18 empty] | 0
|  |  | Leistungsreserve | #DIV/0! |  |  |  |  | Sonstiges | [7 empty] | 15 | [16 empty] | jährl. Brennstoffbedarf | #DIV/0! | Srm/a | [16 empty] | 0
|  |  | Dimensionierung des Holzkessels | #DIV/0! | [12 empty] | 16 | [16 empty] | Dimensionierung Kessel | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0
|  |  | Wärmenetz | ∆T Vorlauf-Rücklauf zu klein |  |  |  |  | Gesamt-Investitionskosten | 0 | [6 empty] | 17 | [16 empty] | Über- oder Unterdimensionierung | #DIV/0! | [17 empty] | 0
|  |  | Anschlussdichte | #DIV/0! | [12 empty] | 18 | [35 empty] | 0
|  |  | Ganzjahresbetrieb | #VALUE! |  |  |  | A07. Technische Daten | [8 empty] | 19 | [13 empty] | Verpflichtung des Projektverantwortlichen: | [21 empty] | 0
|  |  | Speicher | Speicher zu klein | [12 empty] | 20 | [13 empty] | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich mit dem Kessellieferanten die erforderliche Raumhöhe zu diskutieren. | [21 empty] | Ja
|  |  | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | #DIV/0! | [5 empty] | Wärmenetz | [14 empty] | Summe | 0 | kW | 0 | kWh/a | [23 empty] | #DIV/0!
|  |  | Verpflichtungen des Projektverantwortlichen | Die in Abschnitt A11 aufgeführten Verpflichtungen werden erfüllt. | [5 empty] | Ganzjahresbetrieb |  | Betriebsstunden | 4800 | Stunden (anpassen an Klimaregion) | [12 empty] | davon WW | 0 | kWh/a | [23 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | [14 empty] | Wärmeverteilverluste | #DIV/0! | kW | #DIV/0! | kWh/a | [23 empty] | Nein
| Bestätigung des Projektverantwortlichen | [8 empty] | Kesselkonfiguration | [10 empty] | Reserve: | [5 empty] | kW |  | kWh/a | A12. Systemwahl QMmini | [22 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Feinstaubabscheider | [14 empty] | Gesamtsumme | #DIV/0! | kW | #DIV/0! | kWh/a | [23 empty] | #VALUE!
[10 empty] | Brennstoffauswahl | [6 empty] | * Nutzenergie; Wurden Gebäudesanierungen (geplant oder in den letzten 3 Jahren umgesetzt) sowie der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage berücksichtigt? | [14 empty] | Beurteilung Schwachlastbetrieb | [20 empty] | Nein
[34 empty] | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb | #DIV/0! | kW | [16 empty] | #DIV/0!
[16 empty] | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte | [17 empty] | Anteil an der Kesselnennleistung | [18 empty] | 0
| Ort | Datum | [31 empty] | Minimalwert | 10% | (8% bei Pellets, 10% bei Holzhhackschnitzeln) | [16 empty] | Ja
[17 empty] | Kunde | Berechnete Kennzahlen |  |  | Richtwerte gemäss Tabelle | [12 empty] | Sommerbetrieb Holzkessel zulässig? | #VALUE! |  | #VALUE! | [13 empty] | Vereinfachtes Prinzipschema |  | 0
[17 empty] | Nr. | Vollbetriebs- | kWh/(m2 a) | W/m2 | Vollbetriebs- | kWh/(m2 a) | W/m2 | Kontrolle | Begründung: | [27 empty] | 0
A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini | [17 empty] | stundenzahl |  |  | stundenzahl | [10 empty] | Auslegung Kesselkreis und Speicher | [13 empty] | Bezeichnung | Einheit | Kessel 1 | Kessel 2* | Allgemein |  |  | 0
| Anmerkungen: | [15 empty] | 1 | [16 empty] | Vorlauf-Temperatur |  | °C |  |  | max. Rücklauf-Temperatur |  | °C |  |  |  |  | Nennleistung | kW | 0 | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 2 | [16 empty] | Minimales Speichervolumen nach QMH | #VALUE! | m3 | [9 empty] | Minimalleistung | kW | 0 | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 3 | [16 empty] | Minimales Speichervolumen nach LRV | #VALUE! | m3 | [9 empty] | Volumenstrom Kessel | m3/h | 0 | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 4 | [16 empty] | Geplantes Speichervolumen |  | m3 | [9 empty] | Kesselaustrittstemperatur (T1.2; T2.2) | °C | 0 | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 5 | [16 empty] | Bedingung Speichervolumen nach QMH erfüllt? | Nein |  | Angaben fehlen | [8 empty] | Kesseleintrittstemperatur (T1.1; T2.1) | °C | -15 | -15 |  |  |  | 0
[17 empty] | 6 | [15 empty] | #VALUE! | [12 empty] | Vorlauftemperatur | °C |  |  | 0 |  |  | 0
| Projekt Nummer: |  | Name | Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Daniel Zaugg | [12 empty] | 7 | [28 empty] | Rücklauftemperatur | °C |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Strasse | Langmauerstrasse 109 | PLZ, Ort | 8006 Zürich | [10 empty] | 8 | [14 empty] | Berechnung Brennstofflager | [13 empty] | Volumenstrom Total | m3/h |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  |  | Telefon | 044 377 70 74 | [12 empty] | 9 | [16 empty] | Inhalt netto |  | m3 | [9 empty] | Geplantes Speichervolumen | m3 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | E-Mail | qmmini@verenum.ch | [12 empty] | 10 | [16 empty] | Energieinhalt | 850 | kWh pro Schüttraummeter | [7 empty] | * Bei mehr als 2 Kesseln wird die Summe berechnet (Leistung, Volumenstrom etc.) | [8 empty] | 0
[17 empty] | 11 | [16 empty] | Abdeckung Vollastbedarf | #DIV/0! | Tage | [16 empty] | 0
[17 empty] | 12 | [16 empty] | Empfohlene Lagergrösse für Holzhackschnitzel | 6 - 8 | Tage | [16 empty] | 0
[17 empty] | 13 | [16 empty] | Empfehlung Brennstofflager erfüllt | #DIV/0! | [17 empty] | 0
[17 empty] | 14 | [35 empty] | 0
| Ort | Datum | [14 empty] | 15 | [35 empty] | 0
[17 empty] | 16 | [35 empty] | 0
[17 empty] | 17 | [35 empty] | 0
[17 empty] | 18 | [35 empty] | 0
[17 empty] | 19 | [35 empty] | 0
[17 empty] | 20 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Es sind noch folgende Pflichtfelder im Projektformular auszufüllen: | [51 empty] | Nein
Nein
Ja
Andere:
0
Ja
Mehrkesselanlage
Sonstige:
0
Holzhackschnitzel, ganzjährig M < 35%
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
Ja
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
Srm/a
#N/A
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
#DIV/0!
#VALUE!
10%
#VALUE!
0
0
0
0
0
#VALUE!
#VALUE!
0
Nein
0
0
0
0
850
#DIV/0!
6 - 8
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
0
-15
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
0
Ja
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
0
#N/A
0
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#DIV/0!
0
#N/A
#N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Text (hidden)
Seite | Abschnitt | D | Deutsch | Französisch | Italiensich | Englisch
Dropdown |  | Ja | Ja | Oui | Si | Yes
Dropdown |  | Nein | Nein | Non | No | No
Seite 1 |  | Projektformular QMmini | Projektformular QMmini | Formulaire de projet QMmini | Formulario di progetto QMmini | QMmini project form
Seite 1 |  | Seite 1 | Seite 1 | Page 1 | Pagina 1 | Page 1
Seite 1 | A01 | A01. Bauherrschaft | A01. Bauherrschaft | A01. Maître d'ouvrage | A01. Committente | A01. Project owner
Seite 1 | A01 | Bauherrschaft | Bauherrschaft | Maître d'ouvrage | Committente | Client
Seite 1 | A01 | Ansprechperson/Kontaktperson | Ansprechperson/Kontaktperson | Interlocuteur/personne de contact | Persona di contatto | Contact person
Seite 1 | A01 | Strasse | Strasse | Rue | Indirizzo | Street
Seite 1 | A01 | Telefon | Telefon | N° de téléphone | Telefono | Phone
Seite 1 | A01 | E-Mail | E-Mail | E-Mail | E-Mail | E-Mail
Seite 1 | A01 | PLZ, Ort | PLZ, Ort | NPA, Localité | NAP, Luogo | Postcode, City
Seite 1 | A02 | A02. Projektverantwortlicher | A02. Projektverantwortlicher | A02. Responsable du projet | A02. Responsabile di progetto | A02. Project manager
Seite 1 | A02 | Verantwortlich für vorliegende Projektangaben | Verantwortlich für vorliegende Projektangaben | Responsable des donné actuelles du projet | Responsabile per i presenti dati di progetto | Responsible for the project information provided
Seite 1 | A02 | Funktion | Funktion | Fonction | Funzione | Function
Seite 1 | A02 | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung | Description de l'installation | Denominazione dell'impianto | Facility description
Seite 1 | A02 | Planer | Planer | Concepteur | Progettista | Planner
Seite 1 | A02 | Installateur | Installateur | Installateur | Installatore | Installer
Seite 1 | A02 | Architekt | Architekt | Architecte | Architetto | Architect
Seite 1 | A02 | Bauherr | Bauherr | Maître d’ouvrage | Committente | Owner
Seite 1 | A02 | Sonstige: | Sonstige: | Autre : | Altro: | Other:
Seite 1 | A03 | A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfun durch QMmini | A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfun durch QMmini | A03. Résultat de l'audit du service de contrôle QMmini | A03. Risultati della verifica di plausibilità tramite QMmini | A03 Result of the plausibility check by QMmini
Seite 1 | A03 | Situationserfassung der Abnehmer | Situationserfassung der Abnehmer | Relevé de situation des consommateurs | Rilievo della situazione degli utenti | Assessment of the customers' situation
Seite 1 | A03 | Leistungsreserve | Leistungsreserve | Réserve de puissance | Riserva di potenza | Performance reserve
Seite 1 | A03 | Dimensionierung des Holzkessels | Dimensionierung des Holzkessels | Dimensionnement de la chaudière à bois | Dimensionamento della caldaia a legna | Dimensioning of the wood boiler
Seite 1 | A03 | Wärmenetz | Wärmenetz | Réseau de chauffage | Rete di teleriscaldamento | Heating network
Seite 1 | A03 | Anschlussdichte | Anschlussdichte | Densité de raccordement | Densità di allacciamento | Connection density
Seite 1 | A03 | Ganzjahresbetrieb | Ganzjahresbetrieb | Exploitation toute l'année | Esercizio tutto l'anno | Year-round operation
Seite 1 | A03 | Speicher | Speicher | Accumulateur | Accumulatore | Heatstorage
Seite 1 | A03 | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | Recommandation le stockage de combustible satisfaite ? | Raccomandazione deposito combustibile soddisfatta? | Fuel stock recommendation complied with?
Seite 1 | A03 | Verpflichtungen des Projektverantwortlichen | Verpflichtungen des Projektverantwortlichen | Engagements du responsable de projet | Impegni del responsabile di progetto | Obligations of the project manager
Seite 1 | A03 | Kennzahlen sind im plausiblen Bereich | Kennzahlen sind im plausiblen Bereich | Chiffres clés dans la plage de vraisemblance | Gli indicatori sono nella zona di plausibilità | Key figures are within the plausible range
Seite 1 | A03 | Kennzahlen ausserhalb plausiblem Bereich | Kennzahlen ausserhalb plausiblem Bereich | Chiffres clés hors de la plage de vraisemblance | Indicatori al di fuori della zona di plausibilità | Key figures outside the plausible range
Seite 1 | A03 | Reserve in Ordnung | Reserve in Ordnung | Réserve OK | Riserva OK | Reserve OK
Seite 1 | A03 | Reserve > 30% | Reserve > 30% | Réserve > 30% | Riserva > 30% | Reserve > 30%
Seite 1 | A03 | Dimensionierung i.O. | Dimensionierung i.O. | Dimensionnement OK | Dimensionamento OK | Dimensioning OK
Seite 1 | A03 | Kessel überdimensioniert | Kessel überdimensioniert | Chaudière surdimensionnée | Caldaia sovradimensionata | Boiler oversized
Seite 1 | A03 | Kessel zu klein | Kessel zu klein | Chaudière trop petite | Caldaia troppo piccola | Boiler too small
Seite 1 | A03 | ∆T Vorlauf-Rücklauf i.O. | ∆T Vorlauf-Rücklauf i.O. | ∆T départ-retour OK | ∆T mandata-ritorno OK | ∆T Supply-Return flow OK
Seite 1 | A03 | ∆T Vorlauf-Rücklauf zu klein | ∆T Vorlauf-Rücklauf zu klein | ∆T départ-retour trop petit | ∆T mandata-ritorno troppo piccola | ∆T Supply-Return flow too small
Seite 1 | A03 | Kein Wärmenetz | Kein Wärmenetz | Pas de réseau de chauffage | Nessuna rete di teleriscaldamento | No heating network
Seite 1 | A03 | Anschlussdichte i.O. | Anschlussdichte i.O. | Densité de raccordement OK | Densità di allacciamento OK | Linear heat density o.k.
Seite 1 | A03 | Anschlussdichte zu tief | Anschlussdichte zu tief | Densité de raccordement trop faible | Densità di allacciamento troppo bassa | Linear heat density too low
Seite 1 | A03 | Kein Wärmenetz | Kein Wärmenetz | Pas de réseau de chauffage | Nessuna rete di teleriscaldamento | No heating network
Seite 1 | A03 | Ganzjahresbetrieb mit Schwachlastbedingung erfüllt | Ganzjahresbetrieb mit Schwachlastbedingung erfüllt | Exploitation tout l'année à faible charge satisfait | Esercizio tutto l'anno a carico ridotto rispettato | Year-round operation with low load condition fulfilled
Seite 1 | A03 | Ganzjahresbetrieb mit Schwachlastbedingung nicht erfüllt | Ganzjahresbetrieb mit Schwachlastbedingung nicht erfüllt | Exploitation tout l'année à faible charge non satisfaite | Esercizio tutto l'anno a carico ridotto non rispettato | Year-round operation with low load condition not fulfilled
Seite 1 | A03 | Kein Ganzjahresbetrieb - trotzdem Schwachlastbetrieb beachten | Kein Ganzjahresbetrieb - trotzdem Schwachlastbetrieb beachten | Pas d'exploitation tout l'année - observer néanmoins un fonctionnement à faible charge | Senza esercizio tutto l'anno - osservare tuttavia il funzionamento a basso carico | No year-round operation - nevertheless, take low load operation into account
Seite 1 | A03 | Speichervolumen i.O. | Speichervolumen i.O. | Volume d'accumulateur OK | Volume accumulatore OK | Heatstorage volume OK
Seite 1 | A03 | Speicher zu klein | Speicher zu klein | Accumulateur trop petit | Volume accumulatore troppo piccolo | Heatstorage too small
Seite 1 | A03 | Speichervolumen nach QMH i.O., gemäss LRV zu klein | Speichervolumen nach QMH i.O., gemäss LRV zu klein | Volume d'accumulateur selon QM Bois OK; selon OPair trop faible | Volume accumulatore secondo QMH ok, ma secondo OIAt troppo piccolo | Heatstorage volume according to QMH OK, small according to LRV
Seite 1 | A03 | Kein Speicher | Kein Speicher | Pas d'accumulateur | Nessun accumulatore | No Heatstorage
Seite 1 | A03 | i.O. für Pellets, für Holzhackschnitzel über empfohlener Grösse | i.O. für Pellets, für Holzhackschnitzel über empfohlener Grösse | OK pour pellets, pour plaquettes volume supérieur aux recommandations | OK per pellet, volume superiore alle raccomandazione per cippato | Ok for pellets, for wood chips above recommended size
Seite 1 | A03 | Brennstofflager zu klein | Brennstofflager zu klein | Stockage de combustible insuffisant | Deposito combustibile troppo piccolo | Fuel storage too small
Seite 1 | A03 | Die in Abschnitt A11 aufgeführten Verpflichtungen werden erfüllt. | Die in Abschnitt A11 aufgeführten Verpflichtungen werden erfüllt. | Les obligations énumérées à la section A11 sont remplies. | Gli obblighi elencati nella sezione A11 sono soddisfatti. | The obligations set out in section A11 are met.
Seite 1 | A03 | Bestätigung des Projektverantwortlichen | Bestätigung des Projektverantwortlichen | Confirmation du responsable du projet | Conferma del responsabile di progetto | Confirmation of the project manager
Seite 1 | A03 | Ort | Ort | Lieu | Luogo | Place
Seite 1 | A03 | Datum | Datum | Date | Data | Date
Seite 1 | A03 | Unterschrift | Unterschrift | Signature | Firma | Signature
Seite 1 | A04 | A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini | A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini | A04. Evaluation et recommandation du service de contrôle QMmini | A04. Valutazione e raccomandazione del servizio di verifica QMmini | A04. Evaluation and recommendation of the QMmini verification service
Seite 1 | A04 | Anmerkungen: | Anmerkungen: | Remarques : | Osservazioni | Comments:
Seite 1 | A04 | Projekt Nummer: | Projekt Nummer: | Numéro du projet : | Numero del progetto: | Project number:
Seite 1 | A04 | Name | Name | Nom | Cognome | Name
Seite 1 | A04 | Prüfstelle | Prüfstelle | Certification QMmini | Revisore | QMmini verification service
Seite 2 |  | Seite 2 | Seite 2 | Page 2 | Pagina 2 | Page 2
Seite 2 | A05 | A05. Angaben zum Projekt | A05. Angaben zum Projekt | A05. Informations concernant le projet | A05. Informazioni sul progetto | A05. Details of the project
Seite 2 | A05 | geplanter Baubeginn | geplanter Baubeginn | Début des travaux planifié | Data prevista per inizio dei lavori | Planned start of construction
Seite 2 | A05 | voraussichtliche Vollinbetriebnahme | voraussichtliche Vollinbetriebnahme | Mise en service prévisionnelle | Data prevista per messa in servizio completa | Expected full commissioning
Seite 2 | A05 | Strasse | Strasse | Rue | Indirizzo | Street
Seite 2 | A05 | PLZ, Ort | PLZ, Ort | NPA, Localité | NAP, Luogo | Postcode, City
Seite 2 | A05 | Kanton | Kanton | Canton | Cantone | Canton
Seite 2 | A05 | Aargau | Aargau | Argovie | Argovia | Aargau
Seite 2 | A05 | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzello Esterno | Appenzell Outer Rhodes
Seite 2 | A05 | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzello Interno | Appenzell Inner Rhodes
Seite 2 | A05 | Basel-Landschaft | Basel-Landschaft | Bâle-Campagne | Basilea-Campagna | Basel-Land
Seite 2 | A05 | Basel-Stadt | Basel-Stadt | Bâle-Ville | Basilea Città | Basel-City
Seite 2 | A05 | Bern | Bern | Berne | Berna | Bern
Seite 2 | A05 | Freiburg | Freiburg | Fribourg | Friburgo | Freiburg
Seite 2 | A05 | Genf | Genf | Genève | Ginevra | Geneva
Seite 2 | A05 | Glarus | Glarus | Glarus | Glarona | Glarus
Seite 2 | A05 | Graubünden | Graubünden | Grisons | Grigioni | Grisons
Seite 2 | A05 | Jura | Jura | Jura | Giura | Jura
Seite 2 | A05 | Luzern | Luzern | Lucerne | Lucerna | Lucerne
Seite 2 | A05 | Neuenburg | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel
Seite 2 | A05 | Nidwalden | Nidwalden | Nidwald | Nidvaldo | Nidwalden
Seite 2 | A05 | Obwalden | Obwalden | Obwald | Obvaldo | Obwalden
Seite 2 | A05 | Schaffhausen | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa | Schaffhausen
Seite 2 | A05 | Schwyz | Schwyz | Schwyz | Svitto | Schwyz
Seite 2 | A05 | Solothurn | Solothurn | Soleure | Soletta | Solothurn
Seite 2 | A05 | St. Gallen | St. Gallen | Saint-Gall | San Gallo | St. Gallen
Seite 2 | A05 | Tessin | Tessin | Tessin | Ticino | Ticino
Seite 2 | A05 | Thurgau | Thurgau | Thurgovie | Turgovia | Thurgau
Seite 2 | A05 | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri
Seite 2 | A05 | Waadt | Waadt | Vaud | Vaud | Vaud
Seite 2 | A05 | Wallis | Wallis | Valais | Vallese | Valais
Seite 2 | A05 | Zug | Zug | Zoug | Zugo | Zug
Seite 2 | A05 | Zürich | Zürich | Zurich | Zurigo | Zurich
Seite 2 | A05 | Klimaregion | Klimaregion | Région climatique | Regione climatica | Climate region
Seite 2 | A05 | Mittelland | Mittelland | Plateau suisse | Altopiano svizzero | Central Plateau
Seite 2 | A05 | Bergregion | Bergregion | Région de montagne | Regione di montagna | Mountain region
Seite 2 | A05 | Südschweiz | Südschweiz | Suisse méridionale | Sud delle Alpi (Svizzera meridionale) | Southern Switzerland
Seite 2 | A05 | Höhe (m. ü. M.) | Höhe (m. ü. M.) | Altitude (en m) | Altezza (m. s. m.) | Height (m above sea level)
Seite 2 | A05 | Heizgradtage | Heizgradtage | Degrés-jours de chauffage | Gradi-giorno di riscaldamento | Heating degree days
Seite 2 | A06 | A06. Geplante Kosten (in CHF exkl. MwSt.) | A06. Geplante Kosten (in CHF exkl. MwSt.) | A06. Coûts planifiés (en CHF hors TVA) | A06. Costi previsti (in CHF , IVA escl.) | A06. Expected costs (in CHF , excl. VAT)
Seite 2 | A06 | Förderung durch: | Förderung durch: | Subvention par : | Sovvenzione da parte di: | Funding by:
Seite 2 | A06 | Keine | Keine | Aucune | Nessuno | None
Seite 2 | A06 | Kanton | Kanton | Canton | Cantone | Canton
Seite 2 | A06 | Energie Zukunft Schweiz | Energie Zukunft Schweiz | Energie Zukunft Schweiz (Avenir Energie Suisse) | Energie Zukunft Schweiz | Energie Zukunft Schweiz
Seite 2 | A06 | Sonstige: | Sonstige: | Autre : | Altro: | Other:
Seite 2 | A06 | Kesselanlage | Kesselanlage | Chaudière | Caldaie | Boiler Plant
Seite 2 | A06 | Heizungstechnikinstallation | Heizungstechnikinstallation | Installation de chauffage | Impiantistica riscaldamento | Heating system
Seite 2 | A06 | Elektroinstallation | Elektroinstallation | Installation électrique | Impianti elettrici | Electrical installation
Seite 2 | A06 | Bauliche Massnahmen | Bauliche Massnahmen | Mesures constructives | Opere edili | Construction measures
Seite 2 | A06 | Wärmenetz | Wärmenetz | Réseau de chauffage | Rete di teleriscaldamento | Heating network
Seite 2 | A06 | Planung | Planung | Planification | Progettazione | Planning
Seite 2 | A06 | Sonstiges | Sonstiges | Divers | Altro | Miscellaneous
Seite 2 | A06 | (inkl. Beschickung, Rauchgasreinigung, Mess- und Regelungstechnik und Kamin) | (inkl. Beschickung, Rauchgasreinigung, Mess- und Regelungstechnik und Kamin) | (y compris système d'alimentation, épuration des fumées, système MCR, cheminée) | (incl. carica, pulizia dei fumi, tecnica di misurazione e controllo e canna fumaria) | (including feeding, flue gas cleaning, measurement and control technology, chimney)
Seite 2 | A06 | (Heizhaus und Brennstofflager) | (Heizhaus und Brennstofflager) | (Chaufferie, stockage du combustible) | (centrale termica e deposito del combustibile) | (boiler room, fuel storage)
Seite 2 | A06 | (Grabungsarbeiten, Rohrleitungen und Übergabestationen) | (Grabungsarbeiten, Rohrleitungen und Übergabestationen) | (Travaux d'excavation, conduites et stations de transfert) | (lavori di scavo, condutture e sottostazioni termiche) | (excavation work, pipelines and transfer stations)
Seite 2 | A06 | Gesamt-Investitionskosten | Gesamt-Investitionskosten | Montant total de l'investissement | Totale costi di investimento | Total investment costs
Seite 2 | A07 | A07. Technische Daten | A07. Technische Daten | A07. Données techniques | Dati tecnici | A07. Technical data
Seite 2 | A07 | Wärmenetz | Wärmenetz | Réseau de chauffage | Rete di teleriscaldamento | Heating network
Seite 2 | A07 | Ganzjahresbetrieb | Ganzjahresbetrieb | Exploitation tout au long de l'année | Esercizio tutto l'anno | Year-round operation
Seite 2 | A07 | Speicher | Speicher | Accumulateur | Accumulatore | Heatstorage
Seite 2 | A07 | Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | Autres sources ou systèmes d'énergie renouvelable | Ulteriori vettori o sistemi a energie rinnovabili | Additional renewable energy sources or systems
Seite 2 | A07 | Kesselkonfiguration | Kesselkonfiguration | Configuration de chaudière | Configurazione caldaie | Boiler configuration
Seite 2 | A07 | Brennstoffauswahl | Brennstoffauswahl | Choix du combustible | Scelta del combustibile: | Fuel selection
Seite 2 | A07 | **Holzhackschnitzel mit Wassergehalt M > 35% sind für Seriengeräte nicht geeignet. | **Holzhackschnitzel mit Wassergehalt M > 35% sind für Seriengeräte nicht geeignet. | **Des plaquettes de bois avec une teneur en eau M > 35% ne sont pas adaptés aux appareils de série. | **Cippato con tenore di acqua M > 35% non è adatto per apparecchi di serie. | **Wood chips with a water content M > 35% are not suitable for standard series device.
Seite 2 | A07 | sind für Seriengeräte nicht geeignet. | sind für Seriengeräte nicht geeignet. | ne sont pas adaptés aux appareils de série. | non sono adatti per apparecchi di serie. | are not suitable for standard series devices.
Seite 2 | A07 | Betriebsstunden | Betriebsstunden | Heures de fonctionnement | Ore di funzionamento | Operating hours
Seite 2 | A07 | Stunden | Stunden | Heures | Ore | Hours
Seite 2 | A07 | Stunden (anpassen an Klimaregion) | Stunden (anpassen an Klimaregion) | Heures (adapter à la région climatique) | Ore (adeguare alla regione climatica) | Hours (adapt to climate region)
Seite 2 | A07 | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Installation à une chaudière | Impianto con una caldaia | Single boiler plant
Seite 2 | A07 | Mehrkesselanlage | Mehrkesselanlage | Installation à plusieurs chaudières | Impianto con più caldaie | Multi-boiler plant
Seite 2 | A07 | Feinstaubabscheider | Feinstaubabscheider | Séparateur de particules fines | Filtro per polveri sottili | Fine dust separator
Seite 2 | A07 | Elektroabscheider integriert | Elektroabscheider integriert | Séparateur électrostatique intégré | Filtro elettrostatico integrato | Integrated electrostatic precipitator
Seite 2 | A07 | Elektroabscheider separat | Elektroabscheider separat | Séparateur électrostatique séparé | Filtro elettrostatico separato | Separate electrostatic precipitator
Seite 2 | A07 | kein Abscheider vorgesehen* | kein Abscheider vorgesehen* | Aucun séparateur n'est prévu* | Nessun filtro previsto* | no separator provided*
Seite 2 | A07 | Sonstige: | Sonstige: | Autre : | Altro: | Other:
Seite 2 | A07 | *Empfehlung: | *Empfehlung: | *Recommandation : | *Raccomandazione: | *Recommendation:
Seite 2 | A07 | Platz für Nachrüstung vorsehen. | Platz für Nachrüstung vorsehen. | Prévoir de l'espace pour le rajout d'un séparateur de p.f. | Prevedere uno spazio per il retrofitting. | Provide space for retrofitting.
Seite 2 | A07 | Bestätigen lassen, dass die Feinstaubgrenzwerte eingehalten werden können. | Bestätigen lassen, dass die Feinstaubgrenzwerte eingehalten werden können. | Faire confirmer que les valeurs limites pour les particules fines peuvent être respectées. | Far confermare che i valori limite delle polveri sottili possono essere rispettati. | Have it confirmed that the fine dust limit values can be complied with.
Seite 2 | A07 | Pellets | Pellets | Granulés/Pellets | Pellet | Pellets
Seite 2 | A07 | Holzhackschnitzel, tiefer Winter M < 50%, sonst M < 35%** | Holzhackschnitzel, tiefer Winter M < 50%, sonst M < 35%** | Plaquettes, plein hiver M < 50%, sinon M < 35%** | Cippato, pieno inverno M < 50%, altrimenti M < 35%** | Wood chips, deep winter M < 50%, otherwise M < 35%**
Seite 2 | A07 | Holzhackschnitzel, ganzjährig M < 35% | Holzhackschnitzel, ganzjährig M < 35% | Plaquettes, toute l'année M < 35% | Cippato, tutto l'anno M < 35% | Wood chips, all year round M < 35%
Seite 3 |  | Seite 3 | Seite 3 | Page 3 | Pagina 3 | Page 3
Seite 3 | A08 | A08. Situationserfassung | A08. Situationserfassung | A08. Relevé de situation | A08. Rilievo della situazione | A08 Assessment of the situation
Seite 3 | A08 | Kunde | Kunde | Client | Utente | User
Seite 3 | A08 | Nr. | Nr. | n° | No. | No.
Seite 3 | A08 | Objekt | Objekt | Objet | Oggetto | Object
Seite 3 | A08 | Gebäude- bzw. | Gebäude- bzw. | Type de bâtiment | Tipo di edificio | Building or
Seite 3 | A08 | Nutzungsart | Nutzungsart | ou d'utilisation | risp. di destinazione | type of use
Seite 3 | A08 | Gebäude | Gebäude | Bâtiment | Edificio | Building
Seite 3 | A08 | Bestand | Bestand | Existant | Esistente | Existing
Seite 3 | A08 | Neubau | Neubau | Nouveau | Nuovo | New
Seite 3 | A08 | Wohnen mit WW | Wohnen mit WW | Habitation avec ECS | Abitazione con a.c.s. | Housing with DHW
Seite 3 | A08 | Wohnen o. WW | Wohnen o. WW | Habitation sans ECS | Abitazione senza a.c.s. | Housing without DHW
Seite 3 | A08 | Schule o. WW | Schule o. WW | École sans ECS | Scuola senza a.c.s. | School without DHW
Seite 3 | A08 | Verwaltung o. WW | Verwaltung o. WW | Administration sans ECS | Amministrazione senza a.c.s. | Administration without DHW
Seite 3 | A08 | WW separat | WW separat | ECS séparée | a.c.s. separata | Separate DHW
Seite 3 | A08 | wenig | wenig | faible | debole | low
Seite 3 | A08 | gut | gut | bonne | buono | good
Seite 3 | A08 | sehr gut | sehr gut | très bonne | molto buono | very good
Seite 3 | A08 | Wärme- | Wärme- | Isolation | Isolamento | Thermal
Seite 3 | A08 | dämmung | dämmung | thermique | termico | insulation
Seite 3 | A08 | Ja/Nein | Ja/Nein | Oui/Non | si / no | Yes/No
Seite 3 | A08 | Am Netz | Am Netz | Au réseau | In rete | On net
Seite 3 | A08 | Leistung | Leistung | Puissance | Potenza | Power
Seite 3 | A08 | Energie- | Energie- | Surface | Superficie | Energy
Seite 3 | A08 | bezugs- | bezugs- | de référence | di riferimento | supply
Seite 3 | A08 | fläche | fläche | énergétique | energetico | area
Seite 3 | A08 | Jahres- | Jahres- | Besoin | Consumo | Annual
Seite 3 | A08 | wärme- | wärme- | annuel | annuo | heat
Seite 3 | A08 | bedarf | bedarf | de chaleur | di calore | demand
Seite 3 | A08 | davon WW | davon WW | dont ECS | di cui a.c.s. | DHW
Seite 3 | A08 | Summe | Summe | Total | Totale | Total
Seite 3 | A08 | Wärmeverteilverluste | Wärmeverteilverluste | Déperditions du réseau de chaleur | Perdite della rete di teleriscaldamento | Heat distribution losses
Seite 3 | A08 | Reserve: | Reserve: | Reserve : | Riserva: | Reserve:
Seite 3 | A08 | Gesamtsumme | Gesamtsumme | Montant total | Totale | Total amount
Seite 3 | A09 | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte | A09. Chiffres clés calculés et valeurs de référence | A09. Indicatori calcolati e valori di riferimento | A09 Calculated key figures and reference values
Seite 3 | A09 | Berechnete Kennzahlen | Berechnete Kennzahlen | Chiffres clés calculés | Indicatori calcolati | Calculated key figures
Seite 3 | A09 | Richtwerte gemäss Tabelle | Richtwerte gemäss Tabelle | Valeurs de référence selon tableau | Valoro di riferimento sec. tabella | Standard values according to table
Seite 3 | A09 | Vollbetriebs- | Vollbetriebs- | Heures de marche | Ore di funzionamento | Full operation-
Seite 3 | A09 | stundenzahl | stundenzahl | à pleine charge | a pieno carico | number of hours
Seite 3 | A08 | Reserve: Alle Angaben ausfüllen | Reserve: Alle Angaben ausfüllen | Réserve : Remplir toutes les données | Riserva: Compilare tutti i dettagli | Reserve: Fill in all details
Seite 3 | A09 | Kontrolle | Kontrolle | Contrôle | Controllo | Control
Seite 3 | A09 | Begründung: | Begründung: | Justification : | Giustificazione: | Justification:
Seite 4 |  | Seite 4 | Seite 4 | Page 4 | Pagina 4 | Page 4
Seite 4 | A10 | A10. Wärmenetz | A10. Wärmenetz | A10. Réseau de chauffage | A10. Rete di teleriscaldamento | A10. Heating network
Seite 4 | A10 | Trassenlänge Netz | Trassenlänge Netz | Longueur du tracé du réseau | Lunghezza del tracciato della | Route length net
Seite 4 | A10 | (=Grabenlänge) | (=Grabenlänge) | (=longueur des tranchées) | rete (=lunghezza degli scavi) | (= length of trench)
Seite 4 | A10 | Nutzenergie | Nutzenergie | Énergie utile | Energia utile | Net energy
Seite 4 | A10 | über Netz | über Netz | via le réseau | in rete | via network
Seite 4 | A10 | Anschluss- | Anschluss- | Densité de | Densità di | Linear heat
Seite 4 | A10 | dichte | dichte | raccordement | allacciamento | density
Seite 4 | A10 | Wärmeverteilverluste | Wärmeverteilverluste | Déperditions du réseau de chaleur | Perdite della rete | Heat distribution losses
Seite 4 | A10 | Temperaturen Netz, °C | Temperaturen Netz, °C | Températures du réseau, °C | Temperature della rete, °C | Network temperatures, °C
Seite 4 | A10 | VL | VL | Départ | Mandata | Supply
Seite 4 | A10 | RL | RL | Retour | Ritorno | Return
Seite 4 | A10 | Warnungen Wärmenetz: | Warnungen Wärmenetz: | Avertissements du réseau de chaleur : | Avvertimenti sulla rete di teleriscaldamento: | Warnings heat network:
Seite 4 | A10 | Anschlussdichte zu tief! | Anschlussdichte zu tief! | Densité de raccordement insuffisante! | Densità di allacciamento insufficiente! | Linear heat density too low!
Seite 4 | A10 | ∆T zu klein! | ∆T zu klein! | ∆T trop petit! | ∆T troppo piccolo! | ∆T too small!
Seite 4 | A10 | Anschlussdichte zu tief und ∆T zu klein! | Anschlussdichte zu tief und ∆T zu klein! | Densité de raccordement insuffisante et ∆T trop petit! | Densità di allacciamento insufficiente e ∆T troppo piccolo! | Linear heat density too low and ∆T too small!
Seite 4 | A10 | Begründung: | Begründung: | Justification : | Giustificazione: | Justification:
Seite 4 | A11 | A11. Angaben zur Kesselanlage | A11. Angaben zur Kesselanlage | A11. Informations sur la chaudière | A11. Informazioni sulla caldaia | A11. Boiler information
Seite 4 | A11 | Maximal zulässige Kesselnennleistung | Maximal zulässige Kesselnennleistung | Puissance nominale maximale admissible de la chaudière | Potenza nominale massima ammissibile della caldaia | Maximum permissible boiler nominal output
Seite 4 | A11 | (berechnet aus Gesamtsumme (A08) und zulässigem Überdimensionierungsfaktor von 20%) | (berechnet aus Gesamtsumme (A08) und zulässigem Überdimensionierungsfaktor von 20%) | (calculé à partir de la somme totale (A08) avec un facteur de surdimensionnement autorisé de 20%) | (calcolato dalla somma totale (A08) e dal fattore di sovradimensionamento consentito del 20%) | (calculated from total sum (A08) and permissible oversizing factor of 20%)
Seite 4 | A11 | Lieferant und Kesseltyp bekannt? | Lieferant und Kesseltyp bekannt? | Fournisseur et type de chaudière connus ? | Fornitore e tipo di caldaia conosciuti ? | Supplier and boiler type known?
Seite 4 | A11 | Nennleistung | Nennleistung | Puissance nominale | Potenza nominale | Nominal output
Seite 4 | A11 | Minimalleistung | Minimalleistung | Puissance minimale | Potenza minima | Minimum output
Seite 4 | A11 | Kessel 1 | Kessel 1 | Chaudière 1 | Caldaia 1 | Boiler 1
Seite 4 | A11 | (kleinster Kessel) | (kleinster Kessel) | (la plus petite chaudière) | (la più piccola caldaia) | (smallest boiler)
Seite 4 | A11 | weitere Kessel - Summe der Nennleistungen | weitere Kessel - Summe der Nennleistungen | Autres chaudières - Somme des puissances nominales | Altre caldaie - somma delle potenze nominali | Other boilers - Total nominal outputs
Seite 4 | A11 | Gesamte Kesselnennleistung | Gesamte Kesselnennleistung | Puissance nominale totale des chaudières prévues | Potenza nominale totale | Total nominal boiler output
Seite 4 | A11 | Minimalleistung (kleinster Kessel) | Minimalleistung (kleinster Kessel) | Puissance minimale (la plus petite des chaudières) | Potenza minima (caldaia più piccola) | Minimum output (smallest boiler)
Seite 4 | A11 | Typenbezeichnung | Typenbezeichnung | Désignation de type | Designazione del tipo | Type designation
Seite 4 | A11 | Hersteller / Lieferant | Hersteller / Lieferant | Fabricant / Fournisseur | Fabbricante / fornitore | Manufacturer / Supplier
Seite 4 | A11 | jährl. Brennstoffbedarf | jährl. Brennstoffbedarf | Besoins annuels de combustible | Fabbisogno annuo di combustibile | Annual fuel requirement
Seite 4 | A11 | Dimensionierung Kessel | Dimensionierung Kessel | Dimensionnement de la chaudière | Sovradimensionamento della caldaia | Dimensioning of boiler
§§§ | A11 | Über- oder Unterdimensionierung | Über- oder Unterdimensionierung | Sur- ou Sous-dimensionnement | Sovra o sottodimensionamento | Over- or undersizing
Seite 4 | A11 | In Ordnung | In Ordnung | OK | Dimensionamento OK | OK
Seite 4 | A11 | Zu klein | Zu klein | Trop petit | Caldaia troppo piccola | Too small
Seite 4 | A11 | Überdimensioniert | Überdimensioniert | Surdimensionné | Caldaia sovradimensionata | Oversized
Seite 4 | A11 | Verpflichtung des Projektverantwortlichen: | Verpflichtung des Projektverantwortlichen: | Engagement du responsable du projet : | Impegno del responsabile di progetto: | Obligation of the project manager:
Seite 4 | A11 | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich mit dem Kessellieferanten die erforderliche Raumhöhe zu diskutieren. | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich mit dem Kessellieferanten die erforderliche Raumhöhe zu diskutieren. | Le responsable de projet s'engage à discuter de la hauteur de pièce requise avec le fournisseur de la chaudière. | Il responsabile del progetto si impegna a discutere con il fornitore della caldaia riguardo all’altezza necessaria del locale tecnico. | The project manager undertakes to discuss the required room height with the boiler supplier.
Seite 4 | A11 | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich mit dem Kessellieferanten die erforderliche Raumhöhe zu diskutieren, sobald dieser bekannt ist. | Der Projektverantwortliche verpflichtet sich mit dem Kessellieferanten die erforderliche Raumhöhe zu diskutieren, sobald dieser bekannt ist. | Le responsable de projet s’engage à discuter de la hauteur de pièce requise avec le fournisseur de la chaudière, dès que celui-ci est connu. | Il responsabile del progetto si impegna a discutere con il fornitore della caldaia riguardo all’altezza necessaria del locale tecnico, non appena il fornitore è noto. | The project manager undertakes to discuss the required room height with the boiler supplier, as soon as the supplier is determined.
Seite 4 | A11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seite 4 | A11 | Zusätzlich verpflichtet er sich, den Hersteller/Lieferant über alle im Projektformular ausgewiesenen Abweichungen zu informieren. | Zusätzlich verpflichtet er sich, den Hersteller/Lieferant über alle im Projektformular ausgewiesenen Abweichungen zu informieren. | En outre, il s’engage à informer le fabricant/fournisseur de toute déviation figurant dans le formulaire de projet. | Inoltre, si impegna a informare il produttore/fornitore di qualsiasi deviazione dal formulario di progetto. | In addition, he undertakes to inform the manufacturer/supplier of any deviations shown in the project form.
Seite 4 | A11 | kg/a | kg/a | kg/an | kg/a | kg/a
Seite 4 | A11 | Srm/a | Srm/a | m3Pl/a | m3 Cippato/a | bulk m3/a
Seite 4 | A12 | A12. Systemwahl QMmini | A12. Systemwahl QMmini | A12. Choix du système QMmini | A12. Scelta del sistema QMmini | A12. System selection QMmini
Seite 4 | A12 | Beurteilung Schwachlastbetrieb | Beurteilung Schwachlastbetrieb | Évaluation du fonctionnement à faible charge | Calcolo per esercizio tutto l'anno | Evaluation of low load operation
Seite 4 | A12 | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb | Puissance requise en fonctionnement à faible charge | Potenza richiesta in funzionamento a basso carico | Required power in low load operation
Seite 4 | A12 | Anteil an der Kesselnennleistung | Anteil an der Kesselnennleistung | Pourcentage de la puissance nominale de la chaudière | Percentuale rispetto alla potenza nominale della caldaia | Share of nominal boiler output
Seite 4 | A12 | Minimalwert | Minimalwert | Valeur minimale | Valore minimo | Minimum value
Seite 4 | A12 | Sommerbetrieb Holzkessel zulässig? | Sommerbetrieb Holzkessel zulässig? | Exploitation de la chaudière à bois autorisée en été ? | Esercizio estivo della caldaia a legna ammesso? | Summer operation of wood boilers permitted?
Seite 4 | A12 | (8% bei Pellets, 10% bei Holzhhackschnitzeln) | (8% bei Pellets, 10% bei Holzhhackschnitzeln) | (8 % pour les pellets, 10 % pour les plaquettes) | (8% per il pellet, 10% per il cippato) | (8% for pellets, 10% for wood chips)
Seite 4 | A12 | Auslegung Kesselkreis und Speicher | Auslegung Kesselkreis und Speicher | Dimensionnement du circuit de chaudière et de l'accumulateur | Dimensionamento del circuito della caldaia e dell'accumulatore | Design of boiler circuit and heatstorage
Seite 4 | A12 | Vorlauf-Temperatur | Vorlauf-Temperatur | Temp. départ | Temp. andata | Supply temperature
Seite 4 | A12 | max. Rücklauf-Temperatur | max. Rücklauf-Temperatur | Temp. max. retour | Temp. max ritorno | max. return temperature
Seite 4 | A12 | Minimales Speichervolumen nach QMH | Minimales Speichervolumen nach QMH | Volume minimal selon le QM Bois | Volume minimo secondo il legno MQ | Minimum storage volume according to QMH
Seite 4 | A12 | Minimales Speichervolumen nach LRV | Minimales Speichervolumen nach LRV | Volume minimal selon OPair | Volume minimo secondo LRV | Minimum storage volume according to LRV
Seite 4 | A12 | Geplantes Speichervolumen | Geplantes Speichervolumen | Volume de l'accumulateur prévu | Volume previsto dell'accumulatore | Planned heatstorage volume
Seite 4 | A12 | Bedingung Speichervolumen nach QMH erfüllt? | Bedingung Speichervolumen nach QMH erfüllt? | Condition volume de l'accumulateur selon le QM Bois satisfaite ? | Condizione sul volume dell'accumulatore secondo QMH soddisfatta? | Condition heatstorage volume according to QMH fulfilled?
Seite 4 | A12 | Geplantes Speichervolumen entspricht nicht den Vorgaben der LRV. Eine Ausnahmebewilligung ist einzuholen! | Geplantes Speichervolumen entspricht nicht den Vorgaben der LRV. Eine Ausnahmebewilligung ist einzuholen! | Le volume de l'accumulateur prévu ne répond pas aux exigences du OPair. Il faut obtenir un permis d'exemption ! | Il volume previsto dell'accumulatore non soddisfa i requisiti dell'OIAt. È necessario ottenere un permesso di deroga! | Planned heatstorage volume does not meet the requirements of the LRV. An exemption permit must be obtained!
Seite 4 | A12 | Geplantes Speichervolumen in Kubikmeter angeben | Geplantes Speichervolumen in Kubikmeter angeben | Indiquer le volume de l'accumulateur prévu en mètres cubes | Specificare il volume previsto dell'accumulatore in metri cubi | Specify planned heatstorage volume in cubic metres
Seite 4 | A12 | Berechnung Brennstofflager | Berechnung Brennstofflager | Calcul de la capacité du stock de combustible | Calcolo dimensioni deposito combustibile | Calculation of fuel storage capacity
Seite 4 | A12 | Inhalt netto | Inhalt netto | Capacité nette | Capienza netta | Net capacity
Seite 4 | A12 | Energieinhalt | Energieinhalt | Contenu énergétique | Contenuto di energia | Energy content
Seite 4 | A12 | Abdeckung Vollastbedarf | Abdeckung Vollastbedarf | Couverture des besoins à pleine charge | Copertura fabbisogno a pieno carico | Coverage of requirements at full load
Seite 4 | A12 | Empfohlene Lagergrösse für Holzhackschnitzel | Empfohlene Lagergrösse für Holzhackschnitzel | Volume de stockage recommandé pour les plaquettes | Volume del deposito raccomandato per il cippato | Recommended storage capacity for wood chips
Seite 4 | A12 | Empfehlung Brennstofflager erfüllt | Empfehlung Brennstofflager erfüllt | Recommandation le stockage de combustible satisfaite ? | Raccomandazioni sul deposito del combustibile rispettate | Recommendation fuel storage fulfilled
Seite 4 | A12 | Brennstofflager zu klein | Brennstofflager zu klein | Stockage de combustible insuffisant | Deposito combustibile troppo piccolo | Fuel storage too small
Seite 4 | A12 | Brennstofflager grösser als Jahresbedarf | Brennstofflager grösser als Jahresbedarf | Stockage de combustible supérieur au besoin annuel | Deposito combustibile superiore al fabbisogno annuo | Fuel stocks greater than annual requirements
Seite 4 | A12 | Brennstofflager grösser als Empfehlung für Holzhackschnitzel | Brennstofflager grösser als Empfehlung für Holzhackschnitzel | Volume de stockage plus grand que recommandé pour les plaquettes de bois | Deposito del combustibile più grande di quello raccomandato per il cippato | Fuel storage larger than recommended for wood chips
Seite 4 | A12 | Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Holzhackschnitzel | Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Holzhackschnitzel | Stockage de combustible correspond aux recommandations pour les plaquettes de bois | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il cippato | Fuel storage corresponds to recommended size for wood chips
Seite 4 | A12 | Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Pellets | Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Pellets | Stockage de combustible correspond aux recommandations pour les pellets | Il deposito del combustibile corrisponde alle dimensioni consigliate per il pellet | Fuel storage corresponds to recommended size for pellets
Seite 4 | A12 | Tage | Tage | Jours | Giorni | Days
Seite 4 | A12 | kWh pro Schüttraummeter | kWh pro Schüttraummeter | kWh par mètre cube en vrac | kWh per metro cubo alla rinfusa | kWh per bulk cubic metre
Seite 4 | A12 | Bei Pelletlager über 50 Kubikmeter sind zusätzliche Vorschriften der VKF zu beachten. | Bei Pelletlager über 50 Kubikmeter sind zusätzliche Vorschriften der VKF zu beachten. | Stockage de pellets dépassant 50 mètres cubes, des prescriptions AEAI supplémentaires doivent être respectées. | Per depositi del pellet di dimensioni superiori a 50 metri cubi, devono essere rispettate ulteriori prescrizioni dell'AICAA (VKF) | For pellet storage systems over 50 cubic metres, additional VKF regulations must be observed.
Seite 5 | A13 | Seite 5 | Seite 5 | Page 5 | Pagina 5 | Page 5
Seite 5 | A13 | A13. Hydraulikschema | A13. Hydraulikschema | A13. Schéma hydraulique | A13. Schema idraulico | A13. Hydraulic scheme
Seite 5 | A13 | Bezeichnung | Bezeichnung | Désignation | Designazione | Designation
Seite 5 | A13 | Einheit | Einheit | Unité | Unità | Unit
Seite 5 | A13 | Kessel 1 | Kessel 1 | Chaudière 1 | Caldaia 1 | Boiler 1
Seite 5 | A13 | Kessel 2* | Kessel 2* | Chaudière 2* | Caldaia 2* | Boiler 2*
Seite 5 | A13 | Allgemein | Allgemein | Généralités | Generale | General
Seite 5 | A13 | Nennleistung | Nennleistung | Puissance nominale | Potenza nominale | Nominal power
Seite 5 | A13 | Minimalleistung | Minimalleistung | Puissance minimale | Potenza minima | Minimum power
Seite 5 | A13 | Volumenstrom Kessel | Volumenstrom Kessel | Débit volumique de la chaudière | Portata volumetrica della caldaia | Boiler volume flow rate
Seite 5 | A13 | Kesselaustrittstemperatur (T1.2; T2.2) | Kesselaustrittstemperatur (T1.2; T2.2) | Température départ chaudière (T1.2; T2.2) | Temperatura di mandata della caldaia (T1.2; T2.2) | Boiler outlet temperature (T1.2; T2.2)
Seite 5 | A13 | Kesseleintrittstemperatur (T1.1; T2.1) | Kesseleintrittstemperatur (T1.1; T2.1) | Température entrée chaudière (T1.1; T2.1) | Temperatura di ingresso della caldaia (T1.1; T2.1) | Boiler inlet temperature (T1.1; T2.1)
Seite 5 | A13 | Vorlauftemperatur | Vorlauftemperatur | Température départ réseau | Temperatura di mandata della rete | Supply temperature
Seite 5 | A13 | Rücklauftemperatur | Rücklauftemperatur | Température retour réseau | Temperatura di ritorno della rete | Return temperature
Seite 5 | A13 | Volumenstrom Total | Volumenstrom Total | Débit volumique Total | Portata volumetrica Totale | Volume flow Total
Seite 5 | A13 | Geplantes Speichervolumen | Geplantes Speichervolumen | Volume de l'accumulateur prévu | Volume previsto dell'accumulatore | Planned heatstorage volume
Seite 5 | A13 | ** Bei den Kesseln ist ein Bypass zu empfehlen (siehe Standard-Schaltung Teil I bei WE 2 oder WE 6). | ** Bei den Kesseln ist ein Bypass zu empfehlen (siehe Standard-Schaltung Teil I bei WE 2 oder WE 6). | ** Un bypass est recommandé pour les chaudières (voir Solution standard - Partie I pour WE 2 ou WE 6). | ** Si raccomanda un bypass per le caldaie (vedi Soluzione Standard - Parte I per WE 2 o WE 6). Solo in tedesco e francese | ** A bypass is recommended for boilers (see standard circuit part I for WE 2 or WE 6).
Seite 5 | A13 | Speicher | Speicher | Accumulateur | Accumulare | Heatstorage
Seite 5 | A13 | * Bei mehr als 2 Kesseln wird die Summe berechnet (Leistung, Volumenstrom etc.) | * Bei mehr als 2 Kesseln wird die Summe berechnet (Leistung, Volumenstrom etc.) | * S'il y a plus de 2 chaudières, la somme est calculée (puissance, débit, etc.) | * Se ci sono più di 2 caldaie, viene calcolata la somma (potenza, portata, ecc.) | * If there are more than 2 boilers, the sum is calculated (output, volume flow etc.)
Seite 5 | A13 | Keine | Keine | Aucun | Nessuno | None
Seite 5 | A13 | Angaben fehlen | Angaben fehlen | Données manquantes | Dati mancanti | Data missing
Seite 5 | A13 | Validierung: Vollständig ausgefüllt! | Validierung: Vollständig ausgefüllt! | Validation : Complètement rempli ! | Validazione: Completamente compilato | Validation: Completely filled in!
Seite 5 | A13 | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! | Validierung: Nicht vollständig ausgefüllt! | Validation : Pas complètement rempli ! | Validazione: NON completamente compilato | Validation: Not completely filled in!
Seite 5 | A13 | Hinweise ab Zeile 74 | Hinweise ab Zeile 74 | Remarques de la ligne 74 | Note dalla linea 74 | Notes from line 74
Seite 5 | A13 | Es sind noch folgende Pflichtfelder im Projektformular auszufüllen: | Es sind noch folgende Pflichtfelder im Projektformular auszufüllen: | Les champs obligatoires suivants du formulaire du projet doivent encore être remplis : | I seguenti campi obbligatori del modulo di progetto devono ancora essere compilati: | The following mandatory fields in the project form must be filled in:
Seite 5 | A13 | Vorlauftemperatur für Warmwasserbereitung relativ niedrig | Vorlauftemperatur für Warmwasserbereitung relativ niedrig | La température de départ pour la préparation de l'eau chaude est relativement basse. | Temperatura di mandata per la preparazione dell'acqua calda relativamente bassa. | Supply temperature for water heating relatively low.
Seite 5 | A13 | Vorlauf-Temperatur Netz > Kessel | Vorlauf-Temperatur Netz > Kessel | Température de départ des réseaux > chaudière | Temperatura di mandata di rete > caldaia | Supply temperature network > boiler
Seite 5 | A13 | * Nutzenergie; Wurden Gebäudesanierungen (geplant oder in den letzten 3 Jahren umgesetzt) sowie der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage berücksichtigt? | * Nutzenergie; Wurden Gebäudesanierungen (geplant oder in den letzten 3 Jahren umgesetzt) sowie der Jahresnutzungsgrad der bestehenden Anlage berücksichtigt? | * Énergie utile; Les rénovations des bâtiments (prévues ou réalisées au cours des 3 dernières années) et le rendement annuel de l'installation existante ont-ils été pris en compte ? | * Energia utile; Sono state prese in considerazione le ristrutturazioni edilizie (previste, oppure realizzate negli ultimi 3 anni) e l'efficienza annuale dell'impianto esistente? | * Useful energy; Have building refurbishments (planned or implemented in the last 3 years) and the annual efficiency of the existing plant been taken into account?
Seite 5 | A13 | Nein | Nein | Non | No | No
Seite 5 | A13 | Solarthermie | Solarthermie | L'énergie solaire thermique | Solare termico | Solar thermal energy
Seite 5 | A13 | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Pompe à chaleur | Pompa di calore | Heat pump
Seite 5 | A13 | Andere: | Andere: | Autres : | Altri: | Other:
Seite 5 | A13 | Vereinfachtes Prinzipschema | Vereinfachtes Prinzipschema | Schéma de principe simplifié | Schema di principio semplificato | Simplified principle scheme
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0
Seite 5 | A13 | 0

## Kontrolle (hidden)
Kontrolle:
Seite 1 | A01 | Bauherrschaft | Seite 1 A01: Bauherrschaft | 1 | 1 | #DIV/0!
Seite 1 | A01 | Ansprechperson/Kontaktperson | Seite 1 A01: Ansprechperson/Kontaktperson | 2 | 2 | #DIV/0!
Seite 1 | A01 | Strasse | Seite 1 A01: Strasse | 3 | 3 | #DIV/0!
Seite 1 | A01 | Telefon | Seite 1 A01: Telefon | 4 | 4 | #DIV/0!
Seite 1 | A01 | E-Mail | Seite 1 A01: E-Mail | 5 | 5 | #DIV/0!
Seite 1 | A01 | PLZ, Ort | Seite 1 A01: PLZ, Ort | 6 | 6 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | Verantwortlich für vorliegende Projektangaben | Seite 1 A02: Verantwortlich für vorliegende Projektangaben | 7 | 7 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | Ansprechperson/Kontaktperson | Seite 1 A02: Ansprechperson/Kontaktperson | 8 | 8 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | Strasse | Seite 1 A02: Strasse | 9 | 9 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | Telefon | Seite 1 A02: Telefon | 10 | 10 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | E-Mail | Seite 1 A02: E-Mail | 11 | 11 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | PLZ, Ort | Seite 1 A02: PLZ, Ort | 12 | 12 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | Funktion | Seite 1 A02: Funktion | 13 | 13 | #DIV/0!
Seite 1 | A02 | Anlagenbeschreibung | Seite 1 A02: Anlagenbeschreibung | 14 | 14 | #DIV/0!
Seite 1 | A03 | Datum | Seite 1 A03: Datum | 15 | 15 | #DIV/0!
Seite 2 | A05 | geplanter Baubeginn | Seite 2 A05: geplanter Baubeginn | 16 | 16 | #DIV/0!
Seite 2 | A05 | voraussichtliche Vollinbetriebnahme | Seite 2 A05: voraussichtliche Vollinbetriebnahme | 17 | 17 | #DIV/0!
Seite 2 | A05 | Strasse | Seite 2 A05: Strasse | 18 | 18 | #DIV/0!
Seite 2 | A05 | PLZ, Ort | Seite 2 A05: PLZ, Ort | 19 | 19 | #DIV/0!
Seite 2 | A05 | Kanton | Seite 2 A05: Kanton | 20 | 20 | #DIV/0!
Seite 2 | A05 | Klimaregion | Seite 2 A05: Klimaregion | 21 | 21 | #DIV/0!
Seite 2 | A05 | Förderung durch: | Seite 2 A05: Förderung durch: | 22 | 22 | #DIV/0!
Seite 2 | A06 | Kesselanlage | Seite 2 A06: Kesselanlage | 23 | 23 | #DIV/0!
Seite 2 | A07 | Wärmenetz | Seite 2 A07: Wärmenetz | 24 | 24 | #DIV/0!
Seite 2 | A07 | Ganzjahresbetrieb | Seite 2 A07: Ganzjahresbetrieb | 25 | 25 | #DIV/0!
Seite 2 | A07 | Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | Seite 2 A07: Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | 26 | 26 | #DIV/0!
Seite 2 | A07 | Kesselkonfiguration | Seite 2 A07: Kesselkonfiguration | 27 | 27 | #DIV/0!
Seite 2 | A07 | Feinstaubabscheider | Seite 2 A07: Feinstaubabscheider | 28 | 28 | #DIV/0!
Seite 2 | A07 | Brennstoffauswahl | Seite 2 A07: Brennstoffauswahl | 29 | 29 | #DIV/0!
Seite 2 | A07 | Betriebsstunden |  | 30 |  | #DIV/0!
Seite 3 | A08 | Reserve: Alle Angaben ausfüllen |  | 31 |  | #DIV/0!
Seite 3 | A09 | Begründung: |  | 32 |  | #DIV/0!
Seite 4 | A10 | Trassenlänge Netz | Seite 4 A10: Trassenlänge Netz | 33 | 33 | #DIV/0!
Seite 4 | A10 | Temperaturen Netz, °C VL | Seite 4 A10: Temperaturen Netz, °C VL | 34 | 34 | #DIV/0!
Seite 4 | A10 | Temperaturen Netz, °C RL | Seite 4 A10: Temperaturen Netz, °C RL | 35 | 35 | #DIV/0!
Seite 4 | A10 | Begründung: | Seite 4 A10: Begründung: | 36 | 36 | #DIV/0!
Seite 4 | A11 | Nennleistung | Seite 4 A11: Nennleistung | 37 | 37 | #DIV/0!
Seite 4 | A11 | Minimalleistung | Seite 4 A11: Minimalleistung | 38 | 38 | #DIV/0!
Seite 4 | A11 | weitere Kessel - Summe der Nennleistungen |  | 39 |  | #DIV/0!
Seite 4 | A11 | Typenbezeichnung | Seite 4 A11: Typenbezeichnung | 40 | 40 | #DIV/0!
Seite 4 | A11 | Hersteller / Lieferant | Seite 4 A11: Hersteller / Lieferant | 41 | 41 | #DIV/0!
Seite 4 | A11 | Dimensionierung Kessel | #DIV/0! | 42 | #DIV/0! | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | Begründung: | #VALUE! | 43 | #VALUE! | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | Vorlauf-Temperatur | Seite 4 A12: Vorlauf-Temperatur | 44 | 44 | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | Vorlauf-Temperatur Netz > Kessel |  | 45 |  | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | max. Rücklauf-Temperatur | Seite 4 A12: max. Rücklauf-Temperatur | 46 | 46 | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | Geplantes Speichervolumen in Kubikmeter angeben |  | 47 |  | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | Begründung: |  | 48 |  | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | Geplantes Speichervolumen | Seite 4 A12: Geplantes Speichervolumen | 49 | 49 | #DIV/0!
Seite 4 | A12 | Inhalt netto | Seite 4 A12: Inhalt netto | 50 | 50 | #DIV/0!
41

## Berechnungen (hidden)
Grundlagen für Berechnung |  | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW | [5 empty] | Schule und Verwaltung ohne WW | [5 empty] | Werte für Anzeige Richtwerte |  | Wohnen mit WW |  |  | Wohnen ohne WW |  |  | Schule und Verwaltung ohne WW
|  | WmWW | WmWW | WmWW | WmWW | WmWW | WmWW | WoWW | WoWW | WoWW | WoWW | WoWW | WoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW | SVoWW
Heizgrenze | °C | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | Heizgrenze | °C | WmWW 15 | WmWW 13 | WmWW 11 | WoWW 15 | WoWW 13 | WoWW 11 | SVoWW 15 | SVoWW 13 | SVoWW 11
Grenzwerte |  | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben
Mittelland | h/a | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1200 | 1800 | 900 | 1300 | 1400 | 1800 | 1000 | 1400 | 800 | 1100 | Mittelland VBZ | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 80 | 120 | 50 | 80 | 40 | 60 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 | Mittelland Energie | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40
(Zürich) | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 | Mittelland Leistung | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Bergregion | h/a | 2300 | 2800 | 1900 | 2300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 1500 | 2100 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 1300 | 1700 | 1000 | 1400 | Bergregion VBZ | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 95 | 140 | 55 | 95 | 45 | 65 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 | Bergregion Energie | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45
(Engelberg) | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 | Bergregion Leistung | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Südschweiz | h/a | 1700 | 2200 | 1400 | 1700 | 1400 | 1800 | 1400 | 1900 | 1100 | 1400 | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 1000 | 1300 | 800 | 1100 | Südschweiz VBZ | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 70 | 105 | 45 | 70 | 40 | 55 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 | Südschweiz Energie | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35
(Locarno) | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 | Südschweiz Leistung | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
[21 empty] | Südschweiz | [14 empty] | Kontrolle
[28 empty] | VBZ berechnet | spez. Energie | spez. Leistung | Suchkriterium | Suchkriterium | Richtwerte gemäss Tabelle |  |  | Vollbetriebs- |  |  | kWh/(m2 a) |  |  | W/m2 |  |  | Overall
[21 empty] | Abnehmer | Gebäude- bzw. | Wärme- | Leistung | Energiebezugsfläche | Nutzenergie | davon WW |  |  |  |  | GW oben | Vollbetriebs- | kWh/(m2 a) | W/m2 | stundenzahl
[21 empty] | Nr. | Nutzungsart | dämmung | kW | m2 | kWh/a | kWh/a | [5 empty] | stundenzahl |  |  | Unten | Oben | Check | Unten | Oben | Check | Unten | Oben | Check
Angaben für Kontrolle |  | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW | [5 empty] | Schule und Verwaltung ohne WW | [6 empty] | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Heizgrenze | °C | WmWW 15 | WmWW 15 up | WmWW 13 | WmWW 13 up | WmWW 11 | WmWW 11 up | WoWW 15 | WoWW 15 up | WoWW 13 | WoWW 13 up | WoWW 11 | WoWW 11 up | SVoWW 15 | SVoWW 15 up | SVoWW 13 | SVoWW 13 up | SVoWW 11 | SVoWW 11 up |  | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Grenzwerte |  | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben |  | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Mittelland VBZ | h/a | 2000 | 2500 | 1600 | 2000 | 1300 | 1700 | 1800 | 2200 | 1200 | 1800 | 900 | 1300 | 1400 | 1800 | 1000 | 1400 | 800 | 1100 |  | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Mittelland Energie | kWh/(m2a) | 80 | 120 | 50 | 80 | 40 | 60 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 | 60 | 100 | 30 | 60 | 20 | 40 |  | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Mittelland Leistung | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 |  | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Bergregion VBZ | h/a | 2300 | 2800 | 1900 | 2300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 1500 | 2100 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 1300 | 1700 | 1000 | 1400 |  | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Bergregion Energie | kWh/(m2a) | 95 | 140 | 55 | 95 | 45 | 65 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 | 75 | 120 | 35 | 75 | 25 | 45 |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Bergregion Leistung | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Südschweiz VBZ | h/a | 1700 | 2200 | 1400 | 1700 | 1400 | 1800 | 1400 | 1900 | 1100 | 1400 | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 1000 | 1300 | 800 | 1100 |  | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Südschweiz Energie | kWh/(m2a) | 70 | 105 | 45 | 70 | 40 | 55 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 | 50 | 85 | 25 | 50 | 20 | 35 |  | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
Südschweiz Leistung | W/m2 | 35 | 55 | 30 | 45 | 25 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 25 | 40 |  | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[21 empty] | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Ja
[46 empty] | 0 | 0 | Ja
Verluste Wärmeverteilung
| QMmini 2.40 |  | QMmini 2.40 angepasst |  | Verwendete Werte, basierend auf Tool Holzenergieanlagen
Binominal-Koeffizienten | Heizperiode 2.40 | Ganzjahresbetrieb 2.40 | Heizperiode 2.40-2 | Ganzjahresbetrieb 2.40-2 | Heizperiode | Ganzjahresbetrieb
6 | 0.1765 | 0.0317 | 0.0369 | 0.0135 | 8.5 | 16
5 | 2.6016 | 0.578 | 0.7707 | 0.3144 | 0.85 | 0.75
4 | 15.462 | 4.3825 | 6.3828 | 2.9608
3 | 47.666 | 18.017 | 26.714 | 14.497
2 | 81.94 | 43.643 | 59.818 | 39.703 | 8.9669 | 16.288
1 | 78.692 | 62.644 | 70.02 | 61.022 | 0.929 | 0.869 |  | Vergleich | [6 empty] | Erneuerung Holzenergieanlagen | [5 empty] | QMmini 2.40
0 | 40.193 | 50.43 | 39.669 | 50.326
Anschlussdichte | Heizperiode 2.40 | Ganzjahresbetrieb 2.40 | Heizperiode 2.40-2 | Ganzjahresbetrieb 2.40-2 | Heizperiode | Ganzjahresbetrieb
0.2 | 27.3748 | 39.5096 | 27.854 | 39.5984 | 33.3844 | 53.4992
0.4 | 19.1459 | 31.3086 | 19.6778 | 31.4145 | 18.5211 | 31.8108
0.6 | 13.9902 | 25.1879 | 14.1903 | 25.2344 | 13.1217 | 23.4696
0.8 | 10.803 | 20.6356 | 10.6305 | 20.6091 | 10.2753 | 18.9148
1 | 8.8119 | 17.2482 | 8.402 | 17.1699 | 8.5 | 16
1.2 | 7.5048 | 14.7137 | 7.0489 | 14.6186 | 7.2797 | 13.9551
1.4 | 6.5668 | 12.7959 | 6.2341 | 12.7183 | 6.3857 | 12.4315
1.6 | 5.8255 | 11.3203 | 5.7186 | 11.2844 | 5.7006 | 11.2468
1.8 | 5.2029 | 10.1612 | 5.3435 | 10.1773 | 5.1575 | 10.2959
2 | 4.6778 | 9.2308 | 5.013 | 9.294 | 4.7157 | 9.5137
2.2 | 4.2539 | 8.4691 | 4.679 | 8.5622 | 4.3487 | 8.8573
2.4 | 3.9379 | 7.8359 | 4.3281 | 7.9336 | 4.0387 | 8.2978
2.6 | 3.7246 | 7.3035 | 3.9693 | 7.3786 | 3.773 | 7.8143
2.8 | 3.5908 | 6.8517 | 3.6245 | 6.8812 | 3.5427 | 7.3918
3 | 3.4967 | 6.4638 | 3.3198 | 6.4351 | 3.3409 | 7.0191
3.2 | 3.3963 | 6.1239 | 3.0791 | 6.0394 | 3.1626 | 6.6874
3.4 | 3.2548 | 5.8161 | 2.919 | 5.696 | 3.0037 | 6.3901
3.6 | 3.0756 | 5.5249 | 2.8456 | 5.4073 | 2.8613 | 6.122
3.8 | 2.9337 | 5.2372 | 2.853 | 5.1737 | 2.7328 | 5.8787
4 | 3.0186 | 4.9452 | 2.9234 | 4.9932 | 2.6162 | 5.6569
4.2 | 2.95 | 4.8 | 3.029 | 4.8604 | 2.5099 | 5.4536
4.4 | 2.9 | 4.75 | 3.1355 | 4.7667 | 2.4126 | 5.2666
4.6 | 2.87 | 4.7 | 3.2075 | 4.7009 | 2.3231 | 5.0939
4.8 | 2.86 | 4.67 | 3.2154 | 4.6504 | 2.2406 | 4.9339
5 | 2.85 | 4.66 | 3.144 | 4.6035 | 2.1642 | 4.7851 | [9 empty] | Heizperiode | Ganzjahresbetrieb
5.2 | 2.84 | 4.65 | 3.0029 | 4.5516 | 2.0932 | 4.6464 | [9 empty] | Fonctionnement pendant la période de chauffage | Fonctionnement toute l'année
5.4 | 2.83 | 4.64 | 2.8386 | 4.4924 | 2.0271 | 4.5167 | [9 empty] | Esercizio solo periodo riscaldamento | Esercizio tutto l'anno
5.6 | 2.82 | 4.63 | 2.7481 | 4.4338 | 1.9654 | 4.3952 | [9 empty] | Heating operation | Year-round operation
5.8 | 2.81 | 4.62 | 2.8948 | 4.3985 | 1.9077 | 4.281
6 | 2.8 | 4.61 | 3.525 | 4.4284 | 1.8535 | 4.1736
Warnungen Wärmeverteilung
Zielwert Anschlussdichte | Wärmenetz | Eingabe Trassenlänge | Anschlussdichte erfüllt
1 | 0 | TRUE | #DIV/0!
DT erfüllt
Nein
#DIV/0!

## Dropdown (hidden)
Funktion
Planer
Installateur
Architekt
Bauherr
Sonstige:
Sprache
D
1
Deutsch
Français
Italiano
English
Neu2
Neu3
Neu4
Ja
Nein
Prüfstelle | [5 empty] | Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Daniel Zaugg
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Stefan Thalmann | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 73 | qmmini@verenum.ch | Thalmann | Zaugg
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Jürgen Good | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 72 | qmmini@verenum.ch | Good
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Daniel Zaugg | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 74 | qmmini@verenum.ch | Zaugg
Prüfstelle QMmini, c/o Verenum AG, Peter Zotter | Langmauerstrasse 109 | 8006 Zürich | 044 377 70 76 | qmmini@verenum.ch | Zotter
Klimaregion
Mittelland
Bergregion
Südschweiz
Förderung
Keine
Kanton
Energie Zukunft Schweiz
Sonstige:
Kesselkonfiguration
Einkesselanlage
Mehrkesselanlage
Zusätzliche Energieträger/Systeme
Nein
Solarthermie
Andere:
Rauchgasreinigung
Elektroabscheider integriert
Elektroabscheider separat
kein Abscheider vorgesehen*
Sonstige:
Brennstoffauswahl
Pellets
Holzhackschnitzel, tiefer Winter M < 50%, sonst M < 35%**
Holzhackschnitzel, ganzjährig M < 35%
Bestand / Neubau
Bestand
Neubau
Gebäude- bzw. Nutzungsart
Wohnen mit WW
Wohnen o. WW
Schule o. WW
Verwaltung o. WW
WW separat
Wärmedämmung
wenig
gut
sehr gut
Kesseldimensionierung
In Ordnung
Zu klein
Überdimensioniert
Empfehlung Brennstofflager erfüllt
Brennstofflager zu klein
Brennstofflager grösser als Jahresbedarf
Brennstofflager grösser als Empfehlung für Holzhackschnitzel
Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Holzhackschnitzel
Brennstofflager entspricht empfohlener Grösse für Pellets
Kanton
Aargau | AG | #N/A
Appenzell Ausserrhoden | AR
Appenzell Innerrhoden | AI
Basel-Landschaft | BL
Basel-Stadt | BS
Bern | BE
Freiburg | FR
Genf | GE
Glarus | GL
Graubünden | GR
Jura | JU
Luzern | LU
Neuenburg | NE
Nidwalden | NW
Obwalden | OW
Schaffhausen | SH
Schwyz | SZ
Solothurn | SO
St. Gallen | SG
Tessin | TI
Thurgau | TG
Uri | UR
Waadt | VD
Wallis | VS
Zug | ZG
Zürich | ZH

## Bilder (hidden)
2
5
9

## Datenbank (hidden)
| Änderung gegenüber alter Version | Zellen Kategorie | Funktion | Datenbank Version: QMmini_Uebersicht_V011.xlsx |  | Datenbank Version: Neu
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Abschluss Phase 1: Projektformular |  | Abschluss Phase 1: Projektformular | 0
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Rechnung Phase 1 |  | Rechnung Phase 1 | 0
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Abschluss Phase 2: Abschlussmeldung |  | Abschluss Phase 2: Abschlussmeldung
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Rechnung Phase 2 |  | Rechnung Phase 2
Übertrag aus Formular | Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Beitragszusicherung bis |  | Beitragszusicherung bis
Manuel ausfüllen |  | Standard | Berechnung | IBN erfolgt? |  | IBN erfolgt? | ja
Berechnung | Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Angefragt für Betriebsoptimierung |  | Angefragt für Betriebsoptimierung
Unnötig für V3 |  | Datum | Berechnung | Vorausichtlicher Abschluss Phase 2 |  | Vorausichtlicher Abschluss Phase 2 | 1900-12-30
|  | Standard | Berechnung | Check für Abschlussmeldung |  | Check für Abschlussmeldung | 45516
|  | Standard | Berechnung | Check für Abschlussmeldung |  | Check für Abschlussmeldung | 1
|  | Datum | Berechnung | Fälligkeit Abschlussmeldung |  | Fälligkeit Abschlussmeldung | Pendent
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | Abschlussmeldung Detaillierungsgrad |  | Abschlussmeldung Detaillierungsgrad | #DIV/0!
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Jahr Phase 1 |  | Jahr Phase 1
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Jahr Phase 2 |  | Jahr Phase 2
|  | Standard | Manuel ausfüllen | vc |  | vc | 0
|  | Standard | Manuel ausfüllen | QMmini_Version |  | QMmini_Version | Version 3.4-39
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kanton |  | Kanton | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Check Kanton für die Auswertung Phase 1 |  | Check Kanton für die Auswertung Phase 1 | #N/A
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Check Kanton für die Auswertung Phase 2 |  | Check Kanton für die Auswertung Phase 2
|  | Text | Übertrag aus Formular | Ort der Anlage |  | Ort der Anlage | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Planer |  | Planer | ,
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Bauherr |  | Bauherr | ,
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Prüfer |  | Prüfer | Zaugg
| Umbenennen | Text | Übertrag aus Formular | Projektbezeichnung |  | Anlagenbeschrieb | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Ordner |  | Ordner
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Förderentscheid |  | Förderentscheid
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3
|  | Standard |  | A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfung durch QMmini |  | A03. Ergebnis der Plausibilitätsprüfung durch QMmini
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Situationserfassung der Abnehmer |  | Situationserfassung der Abnehmer | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Leistungsreserve |  | Leistungsreserve | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Dimensionierung des Holzkessel |  | Dimensionierung des Holzkessel | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Wärmenetz |  | Wärmenetz | Nein
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Anschlussdichte |  | Anschlussdichte | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Ganzjahresbetrieb |  | Ganzjahresbetrieb | #VALUE!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Speicher |  | Speicher | Nein
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? |  | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | #DIV/0!
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | Hydraulische Auslegung |  | Hydraulische Auslegung
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verpflichtung des Projektverantwortlichen |  | Verpflichtung des Projektverantwortlichen | Ja
|  | Datum | Übertrag aus Formular | Datum Unterschrift |  | Datum Unterschrift | 0
|  | Standard |  | A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini |  | A04. Beurteilung und Empfehlung der Prüfstelle QMmini
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Anmerkungen |  | Anmerkungen
|  | Datum | Manuel ausfüllen | Datum Unterschrift |  | Datum Unterschrift | 0
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Empfehlung zur Förderung |  | Empfehlung zur Förderung
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflagen |  | Auflagen
|  | Standard |  | A05. Angaben zum Projekt |  | A05. Angaben zum Projekt
|  | Datum | Übertrag aus Formular | Geplanter Baubeginn |  | Geplanter Baubeginn | 0
|  | Datum | Übertrag aus Formular | Voraussichtliche Vollinbetriebnahme |  | Voraussichtliche Vollinbetriebnahme | 0
| Neu | Text | Übertrag aus Formular |  |  | Strasse | 0
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Ort |  | PLZ, Ort | 0
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Kanton | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Klimaregion |  | Klimaregion | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Höhe m ü.M. |  | Höhe m ü.M. | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | Heizgradtage |  | Heizgradtage
| Umbenennen | Text | Übertrag aus Formular | zusätzl. Förderung |  | Förderung durch | 0
|  | Standard |  | A06. Geplante Kosten |  | A06. Geplante Kosten
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kesselanlage |  | Kesselanlage | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Heizungstechnikinstallation |  | Heizungstechnikinstallation | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Elektroinstallation |  | Elektroinstallation | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Bauliche Massnahmen |  | Bauliche Massnahmen | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Wärmenetz |  | Wärmenetz | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Planung |  | Planung | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Sonstiges |  | Sonstiges | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Gesamt-Investitionskosten |  | Gesamt-Investitionskosten | 0
|  | Standard |  | A07. Technische Daten |  | A07. Technische Daten
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Wärmenetz |  | Wärmenetz | Nein
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Ganzjahresbetrieb |  | Ganzjahresbetrieb | Nein
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Speicher |  | Speicher | Ja
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Zusätzliche erneuerbare Energieträger oder Systeme | Andere:
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Andere: | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Monov. Mit automat. Zündung? |  | Monov. Mit automat. Zündung? | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kesselkonfiguration |  | Kesselkonfiguration | Mehrkesselanlage
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Feinstaubabscheider | Sonstige:
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Sonstige: | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Brennstoff |  | Brennstoff | Holzhackschnitzel, ganzjährig M < 35%
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Solarthermische Anlage/n vorhanden |  | Solarthermische Anlage/n vorhanden
|  | Standard |  | A08. Situationserfassung |  | A08. Situationserfassung
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Summe Wärmenetz_Leistung |  | Summe Wärmeleistungsbedarf | 0
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Summe Wärmenetz_Nutzenergie |  | Summe Wärmebedarf_Nutzenergie | 0
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Summe Wärmenetz_davon WW |  | Summe Wärmebedarf_davon WW | 0
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Wärmenetz_Leistung |  | Verluste Wärmeleistungsbedarf _Netz | #DIV/0!
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Wärmenetz_Energie |  | Verluste Wärmebedarf_Netz | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Reserve_kW |  | Reserve_kW | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Reserve_kWh |  | Reserve_kWh | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Gesamtsumme_kW |  | Gesamtsumme_kW | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Gesamtsumme_kWh |  | Gesamtsumme_kWh | #DIV/0!
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte |  | A09. Berechnete Kennzahlen und Richtwerte
|  | Standard |  | A10. Wärmenetz |  | A10. Wärmenetz
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Trassenlänge |  | Trassenlänge | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Nutzenergie über Netz |  | Nutzenergie über Netz | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Anschlussdichte |  | Anschlussdichte | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Netz |  | Verluste Netz | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Netz |  | Verluste Netz | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Verluste Netz |  | Verluste Netz | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Netz_Vorlauf |  | Netz_Vorlauf | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Netz_Rücklauf |  | Netz_Rücklauf | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Netz_dT |  | Netz_dT | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Warnung |  | Warnung | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | A11. Angaben zur Kesselanlage |  | A11. Angaben zur Kesselanlage
|  | Standard | Übertrag aus Formular | max zul Kesselnennleistung |  | max zul Kesselnennleistung | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Lieferant und Kesseltyp bekannt? |  | Lieferant und Kesseltyp bekannt? | Ja
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kessel 1 Nennleistung |  | Kessel 1 Nennleistung | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Kessel 1 Minimalleistung |  | Kessel 1 Minimalleistung | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Weitere Kessel - Summe Nennleistungen |  | Weitere Kessel - Summe Nennleistungen | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | vorgesehene gesamte Kesselnennleistung |  | vorgesehene gesamte Kesselnennleistung | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Minimalleistung (kleinster Kessel) |  | Minimalleistung (kleinster Kessel) | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Typenbezeichnung |  | Typenbezeichnung | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Hersteller/Lieferant |  | Hersteller/Lieferant | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | jährl. Brennstoffbedarf |  | jährl. Brennstoffbedarf | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | jährl. Brennstoffbedarf |  | jährl. Brennstoffbedarf | Srm/a
|  | Standard | Berechnung | Überdimensionierung Kessel |  | Überdimensionierung Kessel | #N/A
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Überdimensionierung Kessel |  | Überdimensionierung Kessel | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Dimensionierung i.O.? |  | Dimensionierung i.O.? | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | A12. Systemwahl QMmini |  | A12. Systemwahl QMmini
| Umbenennen | Standard |  | Berechnung Ganzjahresbetrieb |  | Beurteilung Schwachlastbetrieb
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb |  | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Anteil an der Kesselnennleistung |  | Anteil an der Kesselnennleistung | #VALUE!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Minimalwert |  | Minimalwert | 10%
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Ganzjahresbetrieb zulässig? |  | Sommerbetrieb Holzkessel zulässig? | #VALUE!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | Auslegung Kesselkreis und Speicher |  | Auslegung Kesselkreis und Speicher
|  | Standard | Übertrag aus Formular | VL-Temp |  | VL-Temp | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | max. RL-Temp |  | max. RL-Temp | 0
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Vol. min. |  | Minimales Speichervolumen nach QMH | #VALUE!
| Neu | Standard | Übertrag aus Formular |  |  | Minimales Speichervolumen nach LRV | #VALUE!
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Vol. ist |  | Geplantes Speichervolumen | 0
| Umbenennen | Standard | Übertrag aus Formular | Bedingung Speichervolumen? |  | Bedingung Speichervolumen nach QMH erfüllt? | Nein
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung | 0
|  | Standard |  | Berechnung Brennstofflager |  | Berechnung Brennstofflager
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Inhalt netto |  | Inhalt netto | 0
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Energieinhalt Brennstoff |  | Energieinhalt Brennstoff | 850
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Abdeckung Volllast |  | Abdeckung Volllast | #DIV/0!
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Empfohlene Lagergrösse für Hackschnitzel |  | Empfohlene Lagergrösse für Hackschnitzel | 6 - 8
|  | Standard | Übertrag aus Formular | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? |  | Empfehlung Brennstofflager erfüllt? | #DIV/0!
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | Begründung |  | Begründung
|  | Standard |  | A13. Hydraulikschema |  | A13. Hydraulikschema
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | T_VL |  | T_VL | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | T_RL |  | T_RL | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | V_Punkt |  | V_Punkt | #VALUE!
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | TK_VL |  | TK_VL | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | TK_EIN |  | TK_EIN | -15
| Unnötig für V3 | Standard | Übertrag aus Formular | TRLH |  | TRLH | -20
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | TK_RL |  | TK_RL | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | Q_Max |  | Q_Max | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | Q_Min |  | Q_Min | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Berechnung | V_punkt_K |  | V_punkt_K | 0
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Verpflichtung |  | Verpflichtung
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Warnungen |  | Warnungen
| Unnötig für V3 | Standard | Unnötig für V3 | Anmerkungen |  | Anmerkungen
|  | Standard |  | Auflagen |  | Auflagen
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 1 |  | Auflage 1
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 2 |  | Auflage 2
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 3 |  | Auflage 3
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 4 |  | Auflage 4
|  | Standard | Manuel ausfüllen | Auflage 5 |  | Auflage 5
Standard
|  | Standard |  | Berechnungen |  | Berechnungen
Standard
|  | Standard | Berechnung | Vollbetriebs- stundenzahl Einkessel |  | Vollbetriebsstundenzahl Einkessel | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Vollbetriebs- stundenzahl Mehrkessel |  | Vollbetriebsstundenzahl Mehrkessel | #N/A
Standard
|  | Standard | Berechnung | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Einkessel |  | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Einkessel | #N/A
|  | Standard | Berechnung | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Mehrkessel |  | min. Leistung zu Gesamt Leistung, Mehrkessel | #N/A
Standard
|  | Standard | Berechnung | Speicher |  | Speicher | Ja
|  | Standard | Berechnung | Bedingung Speicher-Vol. erfüllt ? |  | Bedingung Speicher-Vol. erfüllt ? | #VALUE!
|  | Standard | Berechnung | Unterdimensionierte Speicher |  | Unterdimensionierte Speicher
|  | Standard | Berechnung | Speicher-Vol. zw. 100% und 80% | 80% | Speicher-Vol. zw. 100% und 80% | #VALUE!
|  | Standard | Berechnung | Speicher-Vol. zw. 100% und 60% | 60% | Speicher-Vol. zw. 100% und 60% | #VALUE!
|  | Standard | Berechnung | Speicher-Vol. zw. 100% und 20% | 20% | Speicher-Vol. zw. 100% und 20% | #VALUE!
Standard
Standard
|  | Standard | Berechnung | Abweichung VBZ Planwert zum Istwert |  | Abweichung VBZ Planwert zum Istwert | #N/A
Standard
Standard
|  | Standard | Berechnung | Kesselanlage |  | Kesselanlage | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Heizungstechnikinstallation |  | Heizungstechnikinstallation | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Elektroinstallation |  | Elektroinstallation | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Bauliche Massnahmen |  | Bauliche Massnahmen | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | Investitionskosten Wärmeerzeugung | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Gesamte-Kesselnennleistung |  | Gesamte-Kesselnennleistung | #N/A
|  | Standard | Berechnung | spez. Investitionskosten Kesselanlage |  | spez. Investitionskosten Kesselanlage | #N/A
|  | Standard | Berechnung | spez. Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | spez. Investitionskosten Wärmeerzeugung | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Gesamt Wärmeleistungsbedarf Wärmerzeugung |  | Gesamt Wärmeleistungsbedarf Wärmerzeugung | #DIV/0!
Standard
|  | Standard | Berechnung | Dauer Phase 1 bis Phase 2 |  | Dauer Phase 1 bis Phase 2 | #N/A
|  | Standard | Berechnung | Dauer Phase 1 bis Phase 2 |  | Dauer Phase 1 bis Phase 2 | #N/A
Standard
Standard
Standard
Standard
|  | Standard |  | Abschlussmeldung QMmini |  | Abschlussmeldung QMmini
Standard
|  | Standard |  | A03. Eingereichte Unterlagen/Daten nach erstem Betriebsjahr |  | A03. Eingereichte Unterlagen/Daten nach erstem Betriebsjahr
|  | Standard |  | Produktion Holzkessel gemäss Wärmezähler |  | Produktion Holzkessel gemäss Wärmezähler
|  | Standard |  | Produktion Holzkessel gemäss Projektformular |  | Produktion Holzkessel gemäss Projektformular | #DIV/0!
|  | Standard |  | Nennleistung Holzkessel |  | Nennleistung Holzkessel
|  | Standard |  | Nennleistung Holzkessel gemäss Projektformular |  | Nennleistung Holzkessel gemäss Projektformular | 0
|  | Standard |  | Brennstoffverbrauch |  | Brennstoffverbrauch
|  | Standard |  | Kessel 1 |  | Kessel 1
|  | Standard |  | Kessel 2 |  | Kessel 2
|  | Standard |  | Betriebsstunden Holzkessel (gesamt) |  | Betriebsstunden Holzkessel (gesamt)
|  | Standard |  | Kessel 1 |  | Kessel 1
|  | Standard |  | Kessel 2 |  | Kessel 2
|  | Standard |  | Anzahl Zündvorgänge |  | Anzahl Zündvorgänge
|  | Standard |  | Kessel 1 |  | Kessel 1
|  | Standard |  | Kessel 2 |  | Kessel 2
|  | Standard |  | Foto der Anlage |  | Foto der Anlage
|  | Standard |  | Amtlicher Messbericht |  | Amtlicher Messbericht
|  | Standard |  | Aufzeichnung Betriebsdaten |  | Aufzeichnung Betriebsdaten
|  | Standard |  | Tagesverlauf (24h) |  | Tagesverlauf (24h)
|  | Standard |  | Kalte Witterung |  | Kalte Witterung
|  | Standard |  | Übergangszeit |  | Übergangszeit
|  | Standard |  | Sommer |  | Sommer
Standard
Standard
|  | Standard |  | A04. Ergebnis der Schlussprüfung |  | A04. Ergebnis der Schlussprüfung
|  | Standard |  | Abweichung Wärmemenge |  | Abweichung Wärmemenge | #DIV/0!
|  | Standard |  |  |  |  | #DIV/0!
Standard
|  | Standard |  | Abweichung Nennleistung Holzkessel |  | Abweichung Nennleistung Holzkessel | 0
|  | Standard |  |  |  |  | #DIV/0!
Standard
|  | Standard |  | Vollbetriebsstundenzahl Holzkessel |  | Vollbetriebsstundenzahl Holzkessel | #DIV/0!
|  | Standard |  |  |  |  | #DIV/0!
Standard
|  | Standard |  | Regelung Stabil |  | Regelung Stabil
Standard
|  | Standard |  | Anzahl Zündvorgänge |  | Anzahl Zündvorgänge
Standard
|  | Standard |  | Abnahmemessung erfüllt |  | Abnahmemessung erfüllt
Standard
|  | Standard |  | A04. Beurteilung und Empfehlung |  | A04. Beurteilung und Empfehlung
|  | Standard |  | Anmerkungen |  | Anmerkungen
Standard
|  | Standard |  | Empfehlungen |  | Empfehlungen
|  | Standard |  | Empfehlung 1 |  | Empfehlung 1
|  | Standard |  | Empfehlung 2 |  | Empfehlung 2
|  | Standard |  | Empfehlung 3 |  | Empfehlung 3
|  | Standard |  | Empfehlung 4 |  | Empfehlung 4
|  | Standard |  | Empfehlung 5 |  | Empfehlung 5

## Leitfaden Anhang 3 (hidden)
Deutsch |  |  |  |  | Französisch |  |  |  |  | Italienisch |  |  |  |  | English
|  | Wohnen mit WW |  |  |  |  | Habitation avec ECS |  |  |  |  | Abitazione con a.c.s. |  |  |  |  | Wohnen mit WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | Limite de chauffage | °C | 15 | 13 | 11 | Limite di riscaldamento | °C | 15 | 13 | 11 | Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11
Mittelland | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | Plateau suisse | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | Altopiano | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700 | Mittelland | h/a | 2000 - 2500 | 1600 - 2000 | 1300 - 1700
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 350...800 en m | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 350...800 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60 | 350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 80 - 120 | 50 - 80 | 40 - 60
(Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40
Bergregion | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | Région de montagne | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | Regione alpina | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000 | Bergregion | h/a | 2300 - 2800 | 1900 - 2300 | 1600 - 2000
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 800..1200 en m | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 800..1200 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65 | 800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 95 - 140 | 55 - 95 | 45 - 65
(Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40
Südschweiz | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | Suisse méridionale | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | Sud delle Alpi | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800 | Südschweiz | h/a | 1700 - 2200 | 1400 - 1700 | 1400 - 1800
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 200...600 en m | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 200...600 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55 | 200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 70 - 105 | 45 - 70 | 40 - 55
(Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 55 | 30 - 45 | 25 - 40
|  | Wohnen ohne WW |  |  |  |  | Habitation sans ECS |  |  |  |  | Abitazione senza a.c.s. |  |  |  |  | Wohnen ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | Limite de chauffage | °C | 15 | 13 | 11 | Limite di riscaldamento | °C | 15 | 13 | 11 | Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11
Mittelland | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | Plateau suisse | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | Altopiano | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300 | Mittelland | h/a | 1800 - 2200 | 1200 - 1800 | 900 - 1300
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 en m | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40
(Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Zürich) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35
Bergregion | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | Région de montagne | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | Regione alpina | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600 | Bergregion | h/a | 2100 - 2600 | 1500 - 2100 | 1200 - 1600
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 en m | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45
(Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Engelberg) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35
Südschweiz | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | Suisse méridionale | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | Sud delle Alpi | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200 | Südschweiz | h/a | 1400 - 1900 | 1100 - 1400 | 900 - 1200
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 en m | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35
(Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35 | (Locarno) | W/m2 | 30 - 50 | 20 - 40 | 20 - 35
|  | Schule und Verwaltung ohne WW |  |  |  |  | Ecole et Administration sans ECS |  |  |  |  | Scuola e Amministrazione senza a.c.s. |  |  |  |  | Schule und Verwaltung ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | Limite de chauffage | °C | 15 | 13 | 11 | Limite di riscaldamento | °C | 15 | 13 | 11 | Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11
Mittelland | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100 | Plateau suisse | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100 | Altopiano | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100 | Mittelland | h/a | 1400 - 1800 | 1000 - 1400 | 800 - 1100
350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 en m | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40 | 350...800 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 60 - 100 | 30 - 60 | 20 - 40
(Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Zürich) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Bergregion | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400 | Région de montagne | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400 | Regione alpina | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400 | Bergregion | h/a | 1700 - 2200 | 1300 - 1700 | 1000 - 1400
800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 en m | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45 | 800..1200 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 75 - 120 | 35 - 75 | 25 - 45
(Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Engelberg) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40
Südschweiz | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100 | Suisse méridionale | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100 | Sud delle Alpi | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100 | Südschweiz | h/a | 1300 - 1600 | 1000 - 1300 | 800 - 1100
200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 en m | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.s.l.m. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35 | 200...600 m.ü.M. | kWh/(m2a) | 50 - 85 | 25 - 50 | 20 - 35
(Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40 | (Locarno) | W/m2 | 35 - 60 | 25 - 50 | 25 - 40

## Logbuch (hidden)
Wann | Was | Wer
2021-01-08 | Berechnung Gesamtsumme Tabelle A08 korrigiert | ST
2021-01-08 | Ergebnisse der Wärmeverlustberechnung in die Tabelle in A08 ergänzt | ST
2021-01-08 | Berechnung Wärmeverteilverluste korrigiert | ST
2021-01-08 | Zelle AI35 im Projektformular: Bedingung Ganzjahresbetrieb auf unterschiedliche Sprachen eingestellt | ST
2021-01-08 | Zelle W16 in Berechnungen: Bedingung Klimaregion auf unterschiedliche Sprachen eingestellt | ST
2021-01-08 | Datenbankeinträge bis Zeile 83 erstellt | ST
2021-01-12 | Datenbankeinträge bis Zeile 208 erstellt | ST
2021-01-12 | Datenbankeinträge in Mappe Projektformular in Spalte CP übertragen | ST
2021-01-12 | Logos E-CH eingefügt | ST
2021-01-14 | Meldung LRV in Zelle BI50 ergänzt | ST
2021-01-14 | Meldung LRV in Zelle G32 ergänzt | ST
2021-01-15 | Feedback Vernehmlassung ergänzt und korrigiert | ST
2021-01-19 | Testing mit 5 QMmini-Projekten durchgeführt und diverse Korrekturen gemacht | ST
2021-01-25 | Diverses Feedback von Jürgen Good implementiert | ST
2021-01-26 | Diverses Feedback von Jürgen Good implementiert | ST
2021-02-17 | Übersetzungen der Dokumente abgeschlossen und Formular angepasst | ST
2021-02-18 | Vorlage- und Beispielformular auf D, F, I und E erstellt | ST
2021-02-18 | Version 3.0 abgeschlossen | ST
2021-02-23 | Version 3.1 erstellt und Fehler in Zelle BL46 sowie Bemerkung Kesseldimensionierung in BQ13 korrigiert | ST
2021-02-23 | Versionsnummer in B2 ergänzt | ST
2021-03-19 | Neues E-CH Logo | ST
2021-03-19 | Version 34 --> Version 3.2 | ST
2021-09-17 | Version 35 --> Version 3.3 | ST
2021-09-23 | Version 36; Datenbank übertragung angepasst und fertiggestellt | ST
2021-09-23 | Datenbank Berechnung Zeile 94 und 95 korrigiert | ST
2022-03-25 | Version 37 --> Version 3.4 | ST
2022-04-13 | Version 38 --> Version 3.4 Kontrolle Speichergrösse verbessert | ST
2025-08-12 | Version 39 --> Version 3.4-39: Claudio Caccia entfernt | ST
Kommentare und Vorschläge zum 2. Entwurf V25 (Januar 2021):
Treier: | Bei geregelten Energieeffizienzpumpen kann auf Strangregulierverntile verzichtet werden.
Treier: | Direktlink zur entsprechenden Stelle im Leitfaden machen (ST: Leitfaden in Excel einbauen)