## Erläuterungen
Erläuterungen und Hinweise
Auf dieser Seite finden Sie einige Hinweise zu der Berechnung und woher die Grundlagen stammen. Der Aufbau entspricht der Reihenfolge der Eingaben.
Der Aufbau und die Funktionen des Tool werden in einem Video erklärt. Der Link ist unten angegeben. Die Videos sind nur auf Deutsch vorhanden.
www.hslu.ch/ige-tools
Die Hochschule Luzern haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung des vorliegenden Tools entstehen können.
Wärmeerzeugerleistung und abgegebene Wärme
Für die Berechnung der Investitionskosten und der Umweltbelastung sind die Wärmeerzeugerleistung und die abgegebene Wärme notwendig. Sind die Grössen bekannt, können diese direkt eingegeben werden, andernfalls werden diese berechnet. Die Raumwärme und die Wärme für die verbundenen Systeme sowie die Wärme für das Brauchwarmwasser werden separat eingegeben. Der Ertrag der thermischen Solaranlage wird nach SIA 384/3 gerechnet.
Neubau
Bei einem Neubau bildet die Energiebezugsfläche (EBF) die Basis, diese wird mit spezifischen Werten nach Merkblatt SIA 2024 multipliziert. Weicht die Aussentemperatur von -8°C ab, oder wird nach Minergie bzw. Minergie-P gebaut, wird der Wert korrigiert. Die Werte sind auf dem Excelblatt "Grundlagen" in den Tabellen "Leistungs- und Wärmebedarf Neubau" und "Reduktionsfaktor für Gebäudestandard" zu finden und können nach Bedarf überschrieben werden.
Ersatz
Bei einem Ersatz einer bestehenden Anlage wird der jährliche Verbrauch angegeben. Es darf jeweils nur eine Brennstoff-Art angegeben werden, ansonsten wird die Wärmeerzeugerleistung falsch berechnet. Der Verbrauch wird Heizgradtag bereinigt, für die Berechnung der Wärme werden die Stoffwerte aus der Norm SIA 380 verwendet. Der Jahresnutzungsgrad für neue Anlagen wurde den Minergie-Dokumenten entnommen, für alte Anlagen liefert die Leistungsgarantie Haustechnik von Energie Schweiz die Grundlage. Die Werte sind auf dem Excelblatt "Grundlagen" in der Tabelle Grundlagen für energetische Berechnung zu finden und können ebenfalls überschrieben werden. In der gleichen Tabelle sind auch die Werte für die akquivalenten Treibhausgase und Umweltbelastungspunkte (UBP) zu finden. Quelle hier ist die KBOB.
Die Berechnung der Wärmeerzeugerleistung und der abgegebenen Wärme ist in der Norm SIA 384/1 beschrieben. Die Volllaststunden können ebenfalls überschrieben werden, die Werte sind in der Tabelle "Volllaststunden Wärmeerzeugung" zu finden, Grundlage bildet hier die Leistungsgarantie Haustechnik.
Investitionskosten
Für die Berechnung der Investitionskosten wurden bei den Wärmeerzeugerleistungen 5 kW, 10 kW, 20 kW, 70 kW, 100 kW, 200 kW, 350 kW, 500kW, 750kW, 1'000 kW, 1'500 kW und 2'000 kW für jede Wärmeerzeugungsart Marktwerte berechnet (exkl. MwSt.) und auf dem Excelblatt "Investitionskosten" hinterlegt. Liegen eigene Wert vor, können die vorhandenen Standardwerte überschrieben werden.
Kapitalkosten
Aus den interpolierten Investitionskosten werden mit Hilfe der Annuitätsmethode die Kapitalkosten berechnet. Die Amortisationszeiten sind auf dem Blatt "Grundlagen" und der Zinssatz auf dem Excelblatt "Projektdaten" zu finden und können überschrieben werden.
Unterhaltskosten
Die Berechung der Unterhaltskosten folgt dem gleichen Prinzip wie die Berechnung der Investitionskosten. die Vorgegebenen Standardwerte können auf dem Excelblatt "Unterhaltskosten" angepasst werden.
Energiekosten
Die jährlichen Preissteigerung werden nach der Zinseszins-Methode berechnet. Weitere Informationen sind in der SIA 480 zu finden.

## Projektdaten
Heizkostenvergleichsrechner
2026-03-10
Deutsch
Kontakt
Firma:
Vorname, Name:
Objektadresse
Objektdaten:
Strasse / Nr.:
PLZ, Ort:
Projektdaten
| Projekt: |  | Bitte wählen …
| Wassererwärmung mitrechnen? |  | Bitte wählen … | [5 empty] | Informationen für Berechnung relevant.
| Gebäudenutzung: |  | Bitte wählen … | [5 empty] | Sind informative Eingaben.
| Stromverbraucherprofil: |  | - |  | (https://www.strompreis.elcom.admin.ch/) |  |  |  | Hier steht eine Auswahl zur Verfügung
| Standorthöhe: | m ü.M. |  | m |  |  |  |  | Überschreibt die Standartwerte
| Energiebezugsfläche (EBF): | AE |  | m2
| ZEV: |  | Bitte wählen …
| Neubau | [10 empty] | Bedingungen für die Formatierung
| Daten vorhanden? |  | Bitte wählen … | [8 empty] | FALSE
| Klimastation: |  | Bitte wählen …
| Standard |  | Bitte wählen …
Möglich ist eine Leistung bis 2000 kW.
| Ersatz (Instandsetzung) | [6 empty] | Wärmeerzeugerleistung | Fgen,out |  | kW |  | FALSE
| Vorhandene Wärmeerzeugung 1: |  | Bitte wählen … |  |  |  |  | Heizwärmebedarf: | Qgen,out,H |  | MWh | FALSE
| Vorhandene Wärmeerzeugung 2: |  | Bitte wählen … |  |  |  |  | Wärmebedarf für Warmwasser: | Qgen,out,W |  | MWh |  | FALSE
| Daten vorhanden? |  | Bitte wählen … | [6 empty] | - |  | FALSE
| Daten inkl. Warmwasser? |  | Bitte wählen … | [8 empty] | FALSE
| Klimastation: |  | Bitte wählen … | [8 empty] | FALSE
|  |  | Jahr | Öl | Erdgas | Pellets | Hackschnitzel (ab 20 kW) | WP (LW max. 200 kW) | WP (WW) | WP (SW) | Wärmenetz
|  |  |  | Ltr. | kWh | kg | kg | kWh | kWh | kWh | kWh
| Verbrauch | mgen | Bitte wählen … | [8 empty] | FALSE
| Verbrauch | mgen | Bitte wählen …
| Verbrauch | mgen | Bitte wählen …
| Verbrauch | mgen | Bitte wählen …
| Verbrauch | mgen | Bitte wählen …
Ausgangswerte für die Berechnung | [7 empty] | Wärmeerzeugerleistung | Fgen,out | 0 | kW
[8 empty] | Heizwärmebedarf: | Qgen,out,H | 0 | MWh
[8 empty] | Wärmebedarf für Warmwasser: | Qgen,out,W | 0 | MWh
Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsberechnung
| Betrachtungsperiode: | P | 20 | a
| Kapitalzinssatz real: | ir | 2% |  |  |  | Jährliche Preissteigerung der Unterhaltskosten: | 0%
| Teuerung: | ei | 0.5% |  |  |  | Jährliche Preissteigerung der Investitionskosten: | 0%
| Mehrwertsteuer (MwSt.): |  | 8.1%
| MwSt. Stromverkauf. |  | 0%
© 2024 Hochschule Luzern

## Vergleich
Eingabe der Varianten
|  |  |  | Variante A |  |  | Variante B |  |  | Variante C |  |  | Variante D
| Bezeichnung der Variante |  |  | Variante A |  |  | Variante B |  |  | Variante C |  |  | Variante D |  |  |  | Variante A |  |  |  | Variante B |  |  |  | Variante C |  |  |  | Variante D
| Validierung Eingaben | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2 | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2 | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2 | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2 | Code Wärmeerzeuger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | eBKP-H | Bitte wählen … |  | Bitte wählen … | Bitte wählen … |  | Bitte wählen … | Bitte wählen … |  | Bitte wählen … | Bitte wählen … |  | Bitte wählen … |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
* Die Kosten für Investition und Unterhalt werden ohne Korrektur übernommen.
Thermische Solaranlage | [15 empty] | Code Th.Solaranlage | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Solarthermie für : |  |  | Bitte wählen … |  |  | Bitte wählen … |  |  | Bitte wählen … |  |  | Bitte wählen … |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Kollektorfläche (für Kosten): | m² | D05.02.01 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Aperturfläche (für Ertrag): | m² | [14 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Ausrichtung: |  |  | Süden |  |  | Süden |  |  | Süden |  |  | Süden |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Neigung: |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Subventionsbeitrag: | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Heizwärmebedarf: | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Wärmebedarf für Warmwasser: | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Unterhalt: | Fr./a |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Aufteilung auf Wärmeerzeuger, Anteil Heizwärme: | % | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Aufteilung auf Wärmeerzeuger, Anteil Warmwasser: | % | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Wärmeerzeugung | [16 empty] | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2 |  | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2 |  | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2 |  | Wärmeerzeugung 1 |  | Wärmeerzeugung 2
| Wärmeerzeugerleistung: | % | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Anteil Heizwärme: | % | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Anteil Wassererwärmung: | % | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Anteil Biogas (Anteil im Energieträger): | % | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Eigenstromverbrauch: | % | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Erdsondenbohrungen/Absorber: | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Grundwasserschacht: | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Luftkanal (Innenaufstellung): | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Pelletslager (Technik): | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Pellets Austragung: | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Hackschnitzelsilo: | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Hackschnitzelsilo (Bestückung): | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Anschlussgebühren (Wärmenetz, Gas): | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Tankanlage (Öl): | Fr. | D05.01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Wärmeerzeugung: | Fr. | D05.02 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Heizungsspeicher: | Fr. | D05.03 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung: | Fr. | D05.02 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Übergabestation: | Fr. | D05.02 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Hydraulische Einbindung: | Fr. | D05.02 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Lüftungsanlage: | Fr. | D05.02 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Zwischenkreis: | Fr. | D05.04 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Transport und Montage: | Fr. | D05.02 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Kamin: | Fr. | D05.02.02 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Zentrale Starkstromanlagen: | Fr. | D01.04 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Erschliessung Elektro: | Fr. | D01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Anschlussgebühren (Elektro): | Fr. | D01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Lärmschutz | Fr. | C05 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Unterhalt: | Fr./a |  | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Bauseitige Arbeiten:
| Grabarbeiten: | Fr. | I01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Erstellung Lagerraum: | Fr. | C05 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Wanddurchbrüche, Kernbohrungen: | Fr. | C05 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten: | Fr. | C05 | keine |  | keine | keine |  | keine | keine |  | keine | keine |  | keine |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Statische Massnahmen: | Fr. | C01 | keine |  | keine | keine |  | keine | keine |  | keine | keine |  | keine |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände: | Fr. | C05 | keine |  | keine | keine |  | keine | keine |  | keine | keine |  | keine |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Wiederherstellung Umgebung: | Fr. | I01 | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering | mittel |  | gering |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Subventionen: | Fr. | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Die Art und Höhe der Subvention ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Informationen sind zu finden unter z. B. www.energiefranken.ch.
Optionale / zusätzliche Arbeiten
| Demontage bestehende Heizanlage: | Fr. | B05.02 | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister: | Fr. | B05.02 | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel
| Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär: | Fr. | D08.03 | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel
| WP-Wassererwärmer, inkl. Elektro, Sanitär: | Fr. | D08.03 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW: | Fr. | D05.04 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Verteilleitungen: | Fr. | D05.04 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Wärmeabgabe: | Fr. | D05.05 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Feldgeräte und Schaltgerätekombination: | Fr. | D08 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Elektromessgeräte: | Fr. | D02 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Volumenmessgeräte: | Fr. | D02 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Vernetzung: | Fr. | D02 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
| Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA): | Fr. | D02 | keine |  |  | keine |  |  | keine |  |  | keine
Unter baulichen Massnahmen fallen alle Kosten in Zusammenhang mit dem Wärmeerzeugerersatz.
PV-Anlage | [15 empty] | Code | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Typ: |  |  | Bitte wählen … |  |  | Bitte wählen … |  |  | Bitte wählen … |  |  | Bitte wählen … |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Grösse Anlage 1: | kWp | D01.01 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Ausrichtung: |  |  | Südosten |  |  | Südosten |  |  | Südosten |  |  | Südosten
| Neigung: |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| Grösse Anlage 2: | kWp | D01.01
| Ausrichtung: |  |  | Süden |  |  | Süden |  |  | Süden |  |  | Süden
| Neigung: |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| Eigenstromverbrauch: | %
| Subventionsbeitrag: | Fr.
| Unterhalt: | Fr./a |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel
Honorar, Gebühren, MwSt:
| Investitionskosten (Summe): | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
| Honorar, Gebühren: |  | V01.04 |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  | mittel |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
Investitionskosten (inkl. Honorar):
Subventionen:
Investitionskosten (abzüglich Subventionen):
| Mehrwertsteuer (MwSt.): |  | Z01.01 |  | 8.1% |  |  | 8.1% |  |  | 8.1% |  |  | 8.1% |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
Investitionskosten (inkl. MwSt.):

## Resultate
Resultate
[13 empty] | Umweltbelastungspunkte | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D |  |  |  |  | Bezeichnung Varianten
[13 empty] | Wärmeerzeugung 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D
[13 empty] | Wärmeerzeugung 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Treibhausgas-Emissionen (kg/m² EBF) | Variante A |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D
[14 empty] | KBOB | Vollzug | KBOB | Vollzug | KBOB | Vollzug | KBOB | Vollzug
[13 empty] | Wärmeerzeugung 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | Wärmeerzeugung 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | Gestehungskosten in Fr./m² EBF | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Lebenszykluskosten in Fr. | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D
[13 empty] | Investitionskosten | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Unterhaltskosten | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Energiekosten | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Jährliche Kosten und Einnahmen in Fr./a | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D
[13 empty] | Investitionskosten | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Unterhaltskosten | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Energiekosten | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Gewinn Verkauf/Eigennutzung Strom | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Investitionskosten in Fr. | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D
[13 empty] | Wärmeerzeugung 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Wärmeerzeugung 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Investitionskosten in Fr./m² EBF | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D
[13 empty] | Wärmeerzeugung 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | Wärmeerzeugung 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | Jährliche Nettokosten in Fr./a | Variante A | Variante B | Variante C | Variante D
[5 empty] | Variante A |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wärmeerzeugung 1 | Wärmeerzeugung 2 | Wärmeerzeugung 1 | Wärmeerzeugung 2 | Wärmeerzeugung 1 | Wärmeerzeugung 2 | Wärmeerzeugung 1 | Wärmeerzeugung 2
[5 empty] | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen …
| Nutzungsgrad Heizung: | han,new,H | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nutzungsgrad Warmwasser: | han,new,W | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konventionelle Energiequelle
| Heizwärmebedarf: | Qgen,out | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmebedarf für Warmwasser: | Qgen,out,H | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Endenergie: | Egen,in,W | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Umweltbelastungspunkte | kUBP | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Treibhausgase (KBOB): | MCO2 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Treibhausgase (Vollzug): | MCO2 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bio-Energiequelle
| Heizwärmebedarf: | Qgen,out | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmebedarf für Warmwasser: | Qgen,out,H | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Endenergie: | Egen,in,W | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Umweltbelastungspunkte | kUBP | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Treibhausgase (KBOB): | MCO2 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Treibhausgase (Vollzug): | MCO2 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jährliche Kosten
| Investitionskosten: | A | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unterhaltskosten: | AB | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energiekosten: | AB,en | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewinn Verkauf/Eigennutzung Strom: |  | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Restwert der Anlage: |  | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe: |  | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe Variante: |  | Fr./a |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Gestehungskosten
| spez. Wärmekosten: | AQ | Fr./kWh |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| spez. Leistungskosten: | AF | Fr./kW |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| spez. Kosten pro EBF | AEBF | Fr./m² |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Investitionskosten |  |  | eBKP-H
| Rodung, Rückbau: | I | Fr. | B05.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ergänzende Leistung zu Konstruktion: | I | Fr. | C05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anlage Erzeugung Starkstrom: | I | Fr. | D01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installation Starkstrom: | I | Fr. | D01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gebäudeautomation: | I | Fr. | D02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmequellen, -senken, Lager: | I | Fr. | D05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeerzeugung: | I | Fr. | D05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermische Solaranlage: | I | Fr. | D05.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kamin: | I | Fr. | D05.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmespeicherung: | I | Fr. | D05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeverteilung: | I | Fr. | D05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeabgabe: | I | Fr. | D05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wasserspeicher: | I | Fr. | D08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Umgebungsgestaltung: | I | Fr. | I01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investitionskosten (Summe): | I | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Honorar, Gebühren
| Honorar, Gebühren: |  | Fr. | V01.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Summe: |  | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe Variante: |  | Fr. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subventionen
| Wärmeerzeugung: |  | Fr. | D05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermische Solaranlage: |  | Fr. | D05.02.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PV-Anlage: |  | Fr. | D01.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Summe: |  | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investitionskosten: | I | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investitionskosten: | I | Fr. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Mehrwertsteuer (MwSt.): |  | Fr. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Investitionskosten (inkl. MwSt.): | I | Fr. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Jährliche Unterhaltskosten (inkl. MwSt.)
| Wärmeerzeugung: | Ab | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermische Solaranlage: | Ab | Fr./a |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PV-Anlage: | Ab | Fr./a |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Summe: | Ab | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiekosten (inkl. MwSt.)
| Leistungskosten: | Ab,G | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energiekosten: | Ab,en | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erlös aus Stromverkauf: |  | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einsparungen durch Eigennutzung: |  | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Abgabe (in Energiekosten enthalten): | ACO2 | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe: |  | Fr./a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lebenszykluskosten (inkl. MwSt.)
| Investitionskosten: |  | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unterhaltskosten: |  | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energiekosten: |  | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe: |  | Fr. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe Variante: |  | Fr. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Investitionskosten
Grundlagen für die Berechnung der Investitionskosten
| eBKP-H |  |  |  | 0 kW |  | 5 kW |  | 10 kW |  | 20 kW |  | 70 kW |  | 100 kW |  | 200 kW |  | 350 kW |  | 500 kW |  | 750 kW |  | 1000 kW |  | 1500 kW |  | 2000 kW
[5 empty] | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr.
[5 empty] | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard
I | Öl
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Tankanlage (Öl) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1700 |  | 1700 |  | 2900 |  | 3300 |  | 3300 |  | 5300 |  | 5300 |  | 9000 |  | 12000 |  | 18000 |  | 24000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox |  |  | 9400 |  | 9400 |  | 10400 |  | 15200 |  | 20300 |  | 32900 |  | 40500 |  | 67600 |  | 99200 |  | 99100 |  | 120100 |  | 169100 |  | 215700
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 4600 |  | 5100 |  | 5600 |  | 6600 |  | 7700 |  | 9400 |  | 12000 |  | 15000 |  | 24000 |  | 30000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 8500 |  | 8500 |  | 8500 |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 13900 |  | 13900 |  | 13900 |  | 20000 |  | 26000 |  | 35500 |  | 45000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4200 |  | 4500 |  | 7000 |  | 10600 |  | 11700 |  | 17100 |  | 21400 |  | 26000 |  | 32000 |  | 38000 |  | 48000
II | Erdgas
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren (Wärmenetz, Gas) |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 5000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 8000 |  | 10000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel |  |  | 5100 |  | 5100 |  | 5600 |  | 6100 |  | 10700 |  | 15800 |  | 26500 |  | 40800 |  | 66300 |  | 75000 |  | 100000 |  | 140000 |  | 185000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 3600 |  | 3600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 5100 |  | 5600 |  | 6600 |  | 7700 |  | 9400 |  | 12000 |  | 15000 |  | 24000 |  | 30000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 7500 |  | 8700 |  | 8700 |  | 13900 |  | 13900 |  | 13900 |  | 20000 |  | 26000 |  | 35500 |  | 45000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4200 |  | 4500 |  | 7000 |  | 10600 |  | 11700 |  | 17100 |  | 21400 |  | 26000 |  | 32000 |  | 38000 |  | 48000
III | Pellets
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pelletslager (Technik) |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3600 |  | 4100 |  | 4600 |  | 5600 |  | 9000 |  | 14000 |  | 18000 |  | 20000
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pellets Austragung |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 5600 |  | 12000 |  | 15000 |  | 25000 |  | 35000 |  | 45000 |  | 60000 |  | 70000 |  | 90000 |  | 110000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Pelletkessel |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 16000 |  | 19000 |  | 31100 |  | 39000 |  | 67800 |  | 92800 |  | 115300 |  | 263000 |  | 332000 |  | 384000 |  | 453000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4500 |  | 4600 |  | 5100 |  | 5600 |  | 6600 |  | 7700 |  | 9400 |  | 12000 |  | 15000 |  | 24000 |  | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 4000 |  | 5000 |  | 5100 |  | 7700 |  | 10200 |  | 13000 |  | 18000 |  | 25000 |  | 36000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 8500 |  | 8500 |  | 8500 |  | 10000 |  | 12000 |  | 13900 |  | 13900 |  | 17300 |  | 25500 |  | 37500 |  | 50000 |  | 75000 |  | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4200 |  | 4500 |  | 7000 |  | 10600 |  | 11700 |  | 17100 |  | 21400 |  | 30000 |  | 37000 |  | 44000 |  | 55000
IV | Hackschnitzel (ab 20 kW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3600 |  | 4100 |  | 4600 |  | 5600 |  | 9000 |  | 14000 |  | 18000 |  | 20000
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo (Bestückung) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12000 |  | 25800 |  | 34200 |  | 43300 |  | 55500 |  | 74000 |  | 98600 |  | 116700 |  | 154800 |  | 183300
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24500 |  | 42900 |  | 51200 |  | 86200 |  | 103000 |  | 139700 |  | 263000 |  | 332000 |  | 384000 |  | 453000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3800 |  | 5100 |  | 5600 |  | 6600 |  | 7700 |  | 9400 |  | 12000 |  | 15000 |  | 24000 |  | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1200 |  | 2200 |  | 3100 |  | 5100 |  | 7700 |  | 10200 |  | 13000 |  | 18000 |  | 25000 |  | 36000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8400 |  | 8700 |  | 13900 |  | 13900 |  | 17300 |  | 25500 |  | 37500 |  | 50000 |  | 75000 |  | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6500 |  | 7000 |  | 10600 |  | 11700 |  | 17100 |  | 21400 |  | 30000 |  | 37000 |  | 44000 |  | 55000
V | WP (LW max. 200 kW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftkanal (Innenaufstellung) |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 4500 |  | 6000 |  | 8000 |  | 9000 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe |  |  | 15800 |  | 15800 |  | 17900 |  | 31000 |  | 75000 |  | 125000 |  | 252000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 3800 |  | 3800 |  | 4000 |  | 4500 |  | 6000 |  | 7200 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 4000 |  | 5000 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 7500 |  | 15000 |  | 23000 |  | 46000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren (Elektro) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13300 |  | 21200 |  | 41800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstromanlagen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3400 |  | 3400 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 5500 |  | 6000 |  | 10000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VI | WP (WW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Grundwasserschacht |  |  | 23500 |  | 23500 |  | 25500 |  | 30600 |  | 37100 |  | 53000 |  | 106100 |  | 185600 |  | 244800 |  | 370000 |  | 500000 |  | 750000 |  | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe |  |  | 8800 |  | 8800 |  | 10700 |  | 18400 |  | 45900 |  | 62200 |  | 79600 |  | 142800 |  | 183600 |  | 375000 |  | 550000 |  | 750000 |  | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 3600 |  | 3600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 5100 |  | 5600 |  | 6600 |  | 7700 |  | 9400 |  | 12000 |  | 15000 |  | 24000 |  | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 4000 |  | 4500 |  | 5400 |  | 6900 |  | 6900 |  | 6800 |  | 10200 |  | 13600 |  | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Zwischenkreis |  |  | 5600 |  | 5600 |  | 6100 |  | 6600 |  | 8300 |  | 11200 |  | 15300 |  | 19900 |  | 26500 |  | 38000 |  | 50000 |  | 76000 |  | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 13900 |  | 13900 |  | 17300 |  | 25500 |  | 34000 |  | 45000 |  | 68000 |  | 75000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren (Elektro) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13300 |  | 21200 |  | 41800 |  | 60200 |  | 76500 |  | 95000 |  | 120000 |  | 130000 |  | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstromanlagen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3400 |  | 3400 |  | 6000 |  | 8000 |  | 12000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 30000 |  | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 5500 |  | 6000 |  | 7000 |  | 10000 |  | 15000 |  | 18000 |  | 20000 |  | 23000 |  | 30000 |  | 40000 |  | 45000
VII | WP (SW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen/Absorber |  |  | 12200 |  | 12200 |  | 22400 |  | 41800 |  | 138700 |  | 198900 |  | 387600 |  | 683400 |  | 969000 |  | 1300000 |  | 1750000 |  | 2550000 |  | 3500000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe |  |  | 8800 |  | 8800 |  | 10700 |  | 18400 |  | 45900 |  | 62200 |  | 79600 |  | 142800 |  | 183600 |  | 375000 |  | 550000 |  | 750000 |  | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 3600 |  | 3600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 5100 |  | 5600 |  | 6600 |  | 7700 |  | 9400 |  | 12000 |  | 15000 |  | 24000 |  | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 4000 |  | 4500 |  | 4600 |  | 6100 |  | 8200 |  | 6800 |  | 10200 |  | 13600 |  | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 13900 |  | 13900 |  | 17300 |  | 25500 |  | 34000 |  | 45000 |  | 68000 |  | 75000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren (Elektro) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13300 |  | 21200 |  | 41800 |  | 60200 |  | 76500 |  | 95000 |  | 120000 |  | 130000 |  | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstromanlagen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3400 |  | 3400 |  | 6000 |  | 8000 |  | 12000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 30000 |  | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 5500 |  | 6000 |  | 7000 |  | 10000 |  | 15000 |  | 18000 |  | 20000 |  | 23000 |  | 30000 |  | 40000 |  | 45000
VIII | WP (SW mit Absorber)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Absorber |  |  | 20800 |  | 20800 |  | 20800 |  | 24100 |  | 63000 |  | 71100 |  | 142200 |  | 284400 |  | 355500 |  | 497700 |  | 639900 |  | 995400 |  | 1279800
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe |  |  | 15200 |  | 15200 |  | 15200 |  | 22500 |  | 71000 |  | 80000 |  | 160000 |  | 280000 |  | 400000 |  | 600000 |  | 800000 |  | 1160000 |  | 1560000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 3600 |  | 3600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 5100 |  | 32000 |  | 40000 |  | 62000 |  | 118000 |  | 175000 |  | 234000 |  | 254000 |  | 330000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 4000 |  | 4500 |  | 4600 |  | 6100 |  | 8200 |  | 6800 |  | 10200 |  | 13600 |  | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 16500 |  | 16500 |  | 16500 |  | 16500 |  | 16500 |  | 21900 |  | 29900 |  | 49300 |  | 65500 |  | 90000 |  | 117000 |  | 180000 |  | 450000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren (Elektro) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13300 |  | 21200 |  | 41800 |  | 60200 |  | 76500 |  | 95000 |  | 120000 |  | 130000 |  | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstromanlagen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3400 |  | 3400 |  | 6000 |  | 8000 |  | 12000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 30000 |  | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 5500 |  | 6000 |  | 7000 |  | 10000 |  | 15000 |  | 18000 |  | 20000 |  | 23000 |  | 30000 |  | 40000 |  | 45000
IX | Wärmenetz
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren (Wärmenetz, Gas) |  |  | 5100 |  | 5100 |  | 10200 |  | 20400 |  | 71400 |  | 102000 |  | 204000 |  | 357000 |  | 510000 |  | 750000 |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 2000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Übergabestation |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7300 |  | 13100 |  | 15800 |  | 21900 |  | 28100 |  | 32100 |  | 46000 |  | 63000 |  | 95000 |  | 125000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2600 |  | 3500 |  | 4300 |  | 5200 |  | 6900 |  | 8700 |  | 9500 |  | 14000 |  | 17000 |  | 25500
X | WKK Anlage (Gas)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren (Wärmenetz, Gas) |  |  | 0 |  | 0 |  | 4000 |  | 5000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 8000 |  | 10000 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmekraftkopplung (WKK) |  |  | 0 |  | 0 |  | 25000 |  | 37190 |  | 71720 |  | 93330 |  | 144140 |  | 320000 |  | 457140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  |  | 0 |  | 0 |  | 1810 |  | 2240 |  | 3690 |  | 2560 |  | 3290 |  | 4170 |  | 5950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  |  | 0 |  | 0 |  | 3330 |  | 5000 |  | 9170 |  | 10630 |  | 14030 |  | 17750 |  | 25350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  |  | 0 |  | 0 |  | 1670 |  | 2980 |  | 3480 |  | 7500 |  | 13250 |  | 15000 |  | 21430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge |  |  | 0 |  | 0 |  | 3750 |  | 4970 |  | 10940 |  | 12780 |  | 22240 |  | 27500 |  | 39290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung |  |  | 0 |  | 0 |  | 3610 |  | 4480 |  | 7390 |  | 8220 |  | 12540 |  | 15000 |  | 21430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage |  |  | 0 |  | 0 |  | 1040 |  | 1950 |  | 3240 |  | 4330 |  | 6950 |  | 8000 |  | 11430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung |  |  | 0 |  | 0 |  | 2920 |  | 4560 |  | 7730 |  | 9330 |  | 13250 |  | 15000 |  | 21430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz |  |  | 0 |  | 0 |  | 830 |  | 1090 |  | 2440 |  | 3000 |  | 4300 |  | 5000 |  | 7140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Demontage
| B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehende Heizanlage | * |  | 1050 |  | 1050 |  | 1100 |  | 1200 |  | 1700 |  | 2000 |  | 3000 |  | 4500 |  | 6000 |  | 8500 |  | 11000 |  | 16000 |  | 21000
| B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister |  |  | 1400 |  | 1400 |  | 1600 |  | 2000 |  | 3300 |  | 4200 |  | 6200 |  | 8200 |  | 11200 |  | 16200 |  | 21200 |  | 31200 |  | 41200
Weitere gebäudetechnische Installationen
| D08.03 | Wasserspeicher | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | * |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 4000 |  | 14000 |  | 20000 |  | 40000 |  | 70000 |  | 100000 |  | 150000 |  | 200000 |  | 300000 |  | 400000
| D08.03 | Wasserspeicher | WP-Wassererwärmer, inkl. Elektro, Sanitär | * |  | 6000 |  | 6000 |  | 7000 |  | 10000 |  | 35000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 175000 |  | 250000 |  | 375000 |  | 500000 |  | 750000 |  | 1000000
| D05.04 | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | * |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4000 |  | 11200 |  | 16000 |  | 32000 |  | 56000 |  | 80000 |  | 120000 |  | 160000 |  | 240000 |  | 320000
| D05.04 | Wärmeabgabe | Verteilleitungen | * |  | 5000 |  | 5000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 70000 |  | 100000 |  | 200000 |  | 350000 |  | 500000 |  | 750000 |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 2000000
| D05.05 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | * |  | 10000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 40000 |  | 140000 |  | 200000 |  | 400000 |  | 700000 |  | 1000000 |  | 1500000 |  | 2000000 |  | 3000000 |  | 4000000
| D02 | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | * |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | 20000 |  | 25000 |  | 30000 |  | 35000 |  | 45000 |  | 55000
| D02 | Gebäudeautomation | Elektromessgeräte | * |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 800 |  | 800 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
| D02 | Gebäudeautomation | Volumenmessgeräte | * |  | 750 |  | 750 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2500 |  | 3000 |  | 4000 |  | 5000 |  | 6000 |  | 7000 |  | 8000 |  | 12000 |  | 15000
| D02 | Gebäudeautomation | Vernetzung | * |  | 1000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000
| D02 | Gebäudeautomation | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bauseitige Arbeiten
| I01 | Umgebungsgestaltung | Grabarbeiten |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6300 |  | 9000 |  | 12000 |  | 18900 |  | 24000 |  | 27000 |  | 30000 |  | 36000 |  | 36000
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Erstellung Lagerraum |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 4000 |  | 7000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 30000 |  | 42000 |  | 50000 |  | 75000 |  | 100000 |  | 150000 |  | 200000
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen |  |  | 3600 |  | 3600 |  | 5300 |  | 8500 |  | 24800 |  | 34600 |  | 67000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 7600 |  | 10900 |  | 21700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Statische Massnahmen |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 7000 |  | 14000 |  | 42000 |  | 50000 |  | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13400 |  | 25100 |  | 30000 |  | 42400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| I01 | Umgebungsgestaltung | Wiederherstellung Umgebung |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 3100 |  | 10800 |  | 15400 |  | 24700 |  | 43000 |  | 62000 |  | 69000 |  | 93000 |  | 116000 |  | 120000
Planungskosten
|  | Honorar, Gebühren |  |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15%
Thermische Solaranlage
Gesamtkosten für Anlagen (inkl. Montage):
| D05.02.01 | Thermische Solaranlage | bis 10 m²-Anlage |  |  | 1950 | Fr./m² (Kollektorfläche)
| D05.02.01 | Thermische Solaranlage | bis 32 m²-Anlage |  |  | 1812 | Fr./m² (Kollektorfläche)
| D05.02.01 | Thermische Solaranlage | ab 32 m²-Anlage |  |  | 1700 | Fr./m² (Kollektorfläche)
| PV-Anlage |  |  |  | Kosten pro kWp |  |  |  | Mehrauf. Elektrokasten
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | bis und mit 10 kWp |  |  | 3000 | Fr./kWp |  |  | 40 | Fr.
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | bis und mit 30 kWp |  |  | 2200 | Fr./kWp |  |  | 80 | Fr.
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | bis und mit 100 kWp |  |  | 1600 | Fr./kWp |  |  | 120 | Fr.
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | ab 100 kWp |  |  | 1300 | Fr./kWp |  |  | 1250 | Fr.
| D01.04 | Verstärkung Netzanschluss |  |  |  | 0 | Fr.
*Vom Wärmeerzeugertyp (weitgehend) unabhängige Kostenpositionen

## Unterhaltskosten
Grundlagen für die Berechnung der jährlichen Unterhaltskosten
|  | 0 kW |  | 5 kW |  | 10 kW |  | 20 kW |  | 70 kW |  | 100 kW |  | 200 kW |  | 350 kW |  | 500 kW |  | 750 kW |  | 1000 kW |  | 1500 kW |  | 2000 kW
|  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr. |  | Fr.
|  | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard
I | Öl
| Wartungsabo |  | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 510 |  | 530 |  | 530 |  | 630 |  | 750 |  | 900 |  | 1400 |  | 1750 |  | 2000 |  | 2200
| Kaminfeger |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 240 |  | 280 |  | 370 |  | 470 |  | 570 |  | 600 |  | 750 |  | 750 |  | 1000
II | Erdgas
| Wartungsabo |  | 530 |  | 530 |  | 530 |  | 530 |  | 700 |  | 700 |  | 890 |  | 890 |  | 1100 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2500 |  | 2500
| Kaminfeger |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 240 |  | 280 |  | 370 |  | 470 |  | 570 |  | 600 |  | 750 |  | 750 |  | 1000
| Grundpreis |  | 11 |  | 11 |  | 22 |  | 44 |  | 154 |  | 220 |  | 440 |  | 770 |  | 1100 |  | 1650 |  | 2200 |  | 3300 |  | 4400
III | Pellets
| Wartungsabo |  | 490 |  | 490 |  | 490 |  | 490 |  | 550 |  | 550 |  | 850 |  | 1500 |  | 2200 |  | 3000 |  | 3900 |  | 6000 |  | 8000
| Kaminfeger |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 240 |  | 280 |  | 370 |  | 470 |  | 1000 |  | 2000 |  | 3500 |  | 4000 |  | 4500
IV | Hackschnitzel
| Wartungsabo |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 450 |  | 550 |  | 550 |  | 850 |  | 1500 |  | 2200 |  | 3000 |  | 3900 |  | 6000 |  | 8000
| Kaminfeger |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 370 |  | 370 |  | 370 |  | 370 |  | 470 |  | 1000 |  | 2000 |  | 3500 |  | 4000 |  | 4500
V | WP (LW)
| Wartungsabo |  | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 500 |  | 635 |  | 1200 |  | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Filterwechsel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zählermiete |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Grundpreis |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VI | WP (WW)
| Wartungsabo |  | 680 |  | 680 |  | 680 |  | 800 |  | 800 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2000 |  | 3200 |  | 4200 |  | 5500 |  | 8000 |  | 10000
| Zählermiete |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Grundpreis |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VII | WP (SW)
| Wartungsabo |  | 680 |  | 680 |  | 680 |  | 800 |  | 800 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2000 |  | 3200 |  | 4200 |  | 5500 |  | 8000 |  | 10000
| Zählermiete |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Grundpreis |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIII | WP (SW mit Absorber)
| Wartungsabo |  | 680 |  | 680 |  | 680 |  | 800 |  | 800 |  | 1200 |  | 1500 |  | 2000 |  | 3200 |  | 4200 |  | 5500 |  | 8000 |  | 10000
| Zählermiete |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Grundpreis |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IX | Wärmenetz
| jährliche Kontrolle |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 |  | 1000
| Grundpreis |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
X | WKK Anlage (Gas)
| Wartungsabo |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 22.5 |  | 33.75 |  | 50.625 |  | 75.9375 |  | 113.9062 |  | 170.8594 |  | 256.2891 |  | 384.4336 |  | 576.6504 |  | 864.9756
| Kaminfeger |  | 11 |  | 11 |  | 16.5 |  | 24.75 |  | 37.125 |  | 55.6875 |  | 83.5312 |  | 125.2969 |  | 187.9453 |  | 281.918 |  | 422.877 |  | 634.3154 |  | 951.4731
| Grundpreis |  | 12 |  | 12 |  | 18 |  | 27 |  | 40.5 |  | 60.75 |  | 91.125 |  | 136.6875 |  | 205.0312 |  | 307.5469 |  | 461.3203 |  | 691.9805 |  | 1037.9707
| Anteil Strom |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 35% |  | 35% |  | 35% |  | 35% |  | 40% |  | 40% |  | 40% |  | 40% |  | 40%
Thermische Solaranlage
| bis 10 m²-Anlage |  | 0 | Fr./kWh
| bis 32 m²-Anlage |  | 0 | Fr./kWh
| ab 32 m²-Anlage |  | 0 | Fr./kWh
PV-Anlage
| bis und mit 10 kWp |  | 0.03 | Fr./kWh
| bis und mit 30 kWp |  | 0.03 | Fr./kWh
| bis und mit 100 kWp |  | 0.025 | Fr./kWh
| ab 100 kWp |  | 0.02 | Fr./kWh

## Energiepreise
Energiepreise |  |  |  |  | Energiepreissteigerung berücksichtigen als | progressiver Verlauf
Preise inkl. CO2-Abgabe, exkl. MwSt.
|  | Konventionelle Energiequelle |  |  |  | Bio-Energiequelle
|  | Energiepreise |  | Jährliche Preissteigerung |  | Energiepreise |  | Jährliche Preissteigerung |  | Leistungspreis |  | Jährliche Preissteigerung
| kWh/a | Fr./kWh |  | % |  | Fr./kWh |  | % |  | Fr./kW |  | %
|  | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard
Öl
800 - 1500 l | 15750 |  | 0.106 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
1501 - 3000 l | 31500 |  | 0.098 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
3001 - 6000 l | 63000 |  | 0.095 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
6001- 9000 l | 94500 |  | 0.094 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
9001 - 14000 l | 147000 |  | 0.093 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
14000 - 20000 l | 210000 |  | 0.092 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
> 20000 l |  |  | 0.091 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
0
Erdgas
< 1430 m³ | 20000 |  | 0.124 |  | 0% |  | 0.12 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
1431 - 3570 m³ | 50000 |  | 0.119 |  | 0% |  | 0.11 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
3571 - 7150 m³ | 100000 |  | 0.117 |  | 0% |  | 0.1 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
> 7150 m³ |  |  | 0.113 |  | 0% |  | 0.09 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
Pellets
6000 kg |  |  | 0.064 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Hackschnitzel
|  |  | 0.049 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Strom
H1 |  |  | 0.265 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
H2 |  |  | 0.244 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
H3 |  |  | 0.209 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
H4 |  |  | 0.227 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
H5 |  |  | 0.202 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
H6 |  |  | 0.171 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
H7 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
H8 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
C1 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
C2 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
C3 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
C4 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
C5 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
C6 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
C7 |  |  | 0.196 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Wärme
Wärmenetz KVA |  |  | 0.08 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Wärmenetz BHKW (Gas) |  |  | 0.1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Wärmenetz WP (Grundwasser) |  |  | 0.11 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Wärmenetz Hackschnitzel |  |  | 0.12 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%

## Grundlagen
Grundlagen für energetische Berechnung
[9 empty] | Konventionelle Energiequelle | [5 empty] | Bio-Energiequelle
|  |  | Dichte |  | Brennwert |  | Treibhausgase (Vollzug) |  | Treibhausgas (KBOB)* |  | UBP* |  | Treibhausgase (Vollzug) |  | Treibhausgas (KBOB)* |  | UBP* |  | Nutzungsgrad Heizung |  |  |  | Nutzungsgrad Warmwasser
|  |  | r |  | Hs |  | kCO2,eq |  | kCO2,eq |  | kUBP |  | kCO2,eq |  | kCO2,eq |  | kUBP |  | alte Anlagen |  | neue Anlagen |  | alte Anlagen |  | neue Anlagen
|  |  | kg/m3 |  | kWh/kg |  | kg/kWh |  | kg/kWh |  | P/kWh |  | kg/kWh |  | kg/kWh |  | P/kWh |  | % / - |  | % / - |  | % / - |  | % / -
|  |  | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard
| Öl |  |  | 840 |  | 12.5 |  | 0.265 |  | 0.324 |  | 409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78% |  | 91% |  | 78% |  | 88%
| Erdgas |  |  | 0.8 |  | 11.2 |  | 0.203 |  | 0.23 |  | 274 |  | 0 |  | 0.124 |  | 155 |  | 82% |  | 95% |  | 82% |  | 92%
| Pellets |  |  | 660 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0.028 |  | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65% |  | 85% |  | 65% |  | 85%
| Hackschnitzel |  |  | 170 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0.011 |  | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55% |  | 75% |  | 55% |  | 75%
| WP (LW) | [6 empty] | 0 |  | 0.054 |  | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 2.1 |  | 2.3
| WP (WW) | [6 empty] | 0 |  | 0.054 |  | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9 |  | 3.1 |  | 2.5 |  | 2.7
| WP (SW) | [6 empty] | 0 |  | 0.054 |  | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 |  | 2.9 |  | 2.5 |  | 2.7
| WP (SW mit Absorber) | [6 empty] | 0 |  | 0.054 |  | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 |  | 2.9 |  | 2.5 |  | 2.7
| Wärmenetz KVA | [6 empty] | 0 |  | 0.003 |  | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98% |  | 99% |  | 98% |  | 99%
| Wärmenetz BHKW (Gas) | [6 empty] | 0 |  | 0.106 |  | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98% |  | 99% |  | 98% |  | 99%
| Wärmenetz WP (Grundwasser) | [6 empty] | 0 |  | 0.056 |  | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98% |  | 99% |  | 98% |  | 99%
| Wärmenetz Hackschnitzel | [6 empty] | 0 |  | 0.025 |  | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98% |  | 99% |  | 98% |  | 99%
| WKK Anlage (Gas) |  |  | 0.8 |  | 11.2 |  | 0.203 |  | 0.23 |  | 274 |  | 0 |  | 0.124 |  | 155 |  | 80% |  | 85% |  | 80% |  | 85%
*Quelle: KBOB (http://www.eco-bau.ch/index.cfm?Nav=17&ID=46) Bei Wärmenetz BHKW (Gas) wird nur die Wärmeabgabe berücksichtigt.
0
Leistungs- und Wärmebedarf Neubauten | [6 empty] | Reduktionsfaktor für Gebäudestandard
|  | Wärmeleistung* |  | Wärme* | [5 empty] | Wärmeleistung* |  | Wärme*
|  | Fgen, out |  | Qgen, out | [5 empty] | fH,dis |  | fH
|  | W/m2 |  | kWh/m2 | [5 empty] | - |  | -
|  | eigene | Standard | eigene | Standard |  |  |  |  | eigene | Standard | eigene | Standard
| Wohnen MFH |  | 23 |  | 32 |  |  | Grenzwert SIA 380/1 |  |  | 1 |  | 1
| Wohnen EFH |  | 24 |  | 38 |  |  | Minergie |  |  | 0.9 |  | 0.95
| Verwaltung |  | 20 |  | 13 |  |  | Minergie-P |  |  | 0.6 |  | 0.8
| *Angaben bei einer Raumtemperatur von 21°C und -8°C Aussentemperatur | [6 empty] | *Angaben bei einer Raumtemperatur von 21°C und -8°C Aussentemperatur
Volllaststunden Wärmeerzeugung | [6 empty] | Korrektur Aufgrund regionaler Einflüsse
|  | nur Heizwärme |  | inkl. Warmwasser |  |  |  | auf Investitionskosten |  | auf Unterhaltskosten
|  | Stunden pro Jahr |  | Stunden pro Jahr |  |  |  | Prozent |  | Prozent
|  | eigene | Standard | eigene | Standard |  |  | eigene | Standard | eigene | Standard
| Wohnen MFH |  | 2300 |  | 2700 |  |  |  | 100% |  | 100%
| Wohnen EFH |  | 2300 |  | 2700
| Verwaltung |  | 1900 |  | 1900
Grundlagen für die Kostenberechnung
|  |  | CO2-Abgabe (in Energiekosten enthalten)* |  | Amortisationszeit
[5 empty] | Wärmeerzeugung |  | Kamin |  | Lagerung |  | Erdsonde |  | Wärmeverteilung |  | Wärmeabgabe
|  |  | Fr./t(CO2) |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a
|  |  | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard | eigene | Standard
| Öl | Öl |  | 120 |  | 20 |  | 50 |  | 25 |  |  |  | 30 |  | 50
| Erdgas | Erdgas |  | 120 |  | 20 |  | 50 | [5 empty] | 30 |  | 50
| Pellets | Pellets |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 20 |  |  |  | 30 |  | 50
| Hackschnitzel | Hackschnitzel |  |  |  | 15 |  | 50 |  | 20 |  |  |  | 30 |  | 50
| WP (LW) | Strom |  |  |  | 18 | [7 empty] | 30 |  | 50
| WP (WW) | Strom |  |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 50
| WP (SW) | Strom |  |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 50
| WP (SW mit Absorber) | Strom |  |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 50
| Wärmenetz KVA | Wärme |  |  |  | 20 | [7 empty] | 30 |  | 50
| Wärmenetz BHKW (Gas) | Wärme |  |  |  | 20 | [7 empty] | 30 |  | 50
| Wärmenetz WP (Grundwasser) | Wärme |  |  |  | 20 | [7 empty] | 30 |  | 50
| Wärmenetz Hackschnitzel | Wärme |  |  |  | 20 | [7 empty] | 30 |  | 50
| WKK Anlage (Gas) | Erdgas |  | 120 |  | 20 |  | 50 | [5 empty] | 30 |  | 50
*Quelle:http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04256/04265/index.html?lang=de
Angaben zu Stromkosten
|  |  | eigene | Standard
| Erlös aus Stromverkauf* | Fr./kWh |  | 0.08
*https://www.vese.ch/pvtarif/
Thermische Solaranlage
|  |  | eigene | Standard
| Amortisationszeit (Jahre) |  |  | 20
PV-Anlage
|  |  | eigene | Standard
| Amortisationszeit (Jahre) |  |  | 20
| Ertrag pro Jahr (Südenost, 45°) | kWh/kWp |  | 980

## Versionierung
Welche Neuerungen und Korrekturen wurden im Tool aufgenommen?
(Diese Seite wird nicht übersetzt.)
V014 | 2026-06-10
Unter "Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister" werden nun die Kosten korrekt angezeigt.
V013 | 2026-03-10
Ergänzung der Heizgradtage 2025
V012 | 2025-12-10
Bei den Energiekosten wird die Preissteigerung nun korrekt mitberücksichtigt.
V011 | 2025-10-18
Blatt "Investitionskosten", gesperte Zellen bei den Solaranlagen entsperrt.
Fehler bei der Berechnung der Investitionskosten bivalenter Anlagen behoben.
V010 | 2025-08-08
Fehler in Formel für die Diagramm-Darstellung der Variante D angepasst.
V009 | 2025-04-09
Sperrung der Zelle Energiepreise!H2 aufgehoben
Heizgradtage 2024 ergänzt
Neues WP-System mit Luftkollektoren aufgenommen (KW-WP)
Für die Planung kann das Honorar auf dem Blatt Investitionskosten angepasst werden.
V008 | 2024-04-22
Die Amortisationszeit wird neu für die Berechnung auf ganze Jahre gerundet
Ergänzung der Heizgradtage 2023
Auswahlmöglichkeit zwischen progressiver und linearer Energiepreissteigerung
Impressum wurde eingefügt
V007 | 2023-02-24
Die Funktion XVERGLEICH wurde durch WENN ersetzt, so kann das Tool auch mit älteren Excel-Versionen eingesetzt werden.
V006 | 2023-02-21
Blatt Erläuterungen, Zellengrösse angepasst
Blatt Projektdaten, Link eingefügt zu den Erläuterungen der Stromverbrachsprofile eingefügt.
Auf Blatt Projektdaten die Bedingte Formatierung angepasst (bei der PV-Anlage)
Die Heizgradtage 2022 wurden ergänzt (zwischen 12 % und 22 % tiefer als letztes Jahr)
In der Grafik der jährlichen Kosten und Einheiten wird der Restwert bei allen Varianten berücksichtigt
V005 | 2022-10-20
Ertrag PV-Strom für Anlage 1 bei der Variante D wird nun gerechnet
V004 | 2022-10-14
Korrektur bei der Berechnung Energiekosten (Leistungspreis)
V003 | 2022-10-10
Der Inhalt aller Auswahllisten wird nun übersetzt.
Spaltenhöhe und Zeilenbreite angepasst.
V002 | 2022-10-04
Werden Bezugsdaten angegeben, wird die Leistung wieder gerechnet.
Kleinere Anpassungen an der Schriftart und Schrittgrösse.
V001 | 2022-09-19
Das Tool wurde neu erstellt.

## Impressum
Der Heizkostenvergleichsrechner ist ein Instrument für die Berechnung von Investitions- und Betriebskosten von Heizungsanlagen.
Es wurde realisiert von
Hochschule Luzern
Institut für Gebäudetechnik und Energie
Technikumstrasse 21
6048 Horw
An der Erarbeitung der Grundlagen waren beteiligt
TEP Energy GmbH | Lauber IWISA
Technology Economics Policy | Kehrstrasse 14
Rotbuchstrasse 68 | 3904 Naters
CH- 8037 Zürich
Im Auftrag von:
swisspower, Schweizerhof-Passage 7, 3011 Bern
Disclaimer
Auch wenn die Grundlagendaten mit Sorgfalt erhoben und die Berechnung gewissenhaft geprüft wurde, schliessen
die Hochschule Luzern jede Haftung und Gewährleistung bezüglich des Tools aus. Die Hochschule ist insbesondere
nicht für irgendwelche Schäden ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung der Software entstehen.

## Sprache (hidden)
| Sprache | Code
Auswahlliste: | Deutsch | F
| Français | G
| Italiano | H
Gewählte Sprache: |  |  | Angezeigter Text | Deutsch | Französisch | Italienisch
| F | 9 | Heizkostenvergleichsrechner | Heizkostenvergleichsrechner | Calcul de comparaison des coûts de chauffage | Calcolatore dei costi di riscaldamento
|  | 10 | Gewünschte Sprache: | Gewünschte Sprache: | Langue souhaitée: | Lingua desiderata:
|  | 11 | Kostenberechung | Kostenberechung | Calcul des coûts | Calcolo dei costi
|  | 12 | Punkt 1 | Punkt 1 | Point 1 | Punto 1
|  | 13 | Punkt 2 | Punkt 2 | Point 2 | Punto 2
|  | 14 | Punkt 3 | Punkt 3 | Point 3 | Punto 3
|  | 15 | Punkt 4 | Punkt 4 | Point 4 | Punto 4
|  | 16 | Öl | Öl | Mazout | Olio
|  | 17 | Erdgas | Erdgas | Gaz | Gas
|  | 18 | Pellets | Pellets | Pellets | Pellet
|  | 19 | Hackschnitzel (ab 20 kW) | Hackschnitzel (ab 20 kW) | Copeaux de bois (dès 20 kW) | Cippato (da 20 kW)
|  | 20 | WP (LW max. 200 kW) | WP (LW max. 200 kW) | PAC (Air/Eau max. 200 kW) | PdC (aria-acqua max. 200 kW)
|  | 21 | WP (WW) | WP (WW) | PAC (ECS) | PdC (acqua-acqua)
|  | 22 | WP (SW) | WP (SW) | PAC (Sol/Eau) | PdC (sonda geotermica-acqua)
|  | 23 | WKK Anlage (Gas) | WKK Anlage (Gas) | Installation CCF (gaz) | Impianto di cogenerazione (gas)
|  | 24 | Leistungsbereich von 0kW - 200kW | Leistungsbereich von 0kW - 200kW | Plage de puissance 0 kW - 200 kW | Gamma di potenza da 0 kW a 200 kW
|  | 25 | Leistungsbereich von 70kW - 2000kW | Leistungsbereich von 70kW - 2000kW | Plage de puissance de 70 kW - 2000 kW | Gamma di potenza da 70 kW a 2000 kW
|  | 26 | Faktoren Energieträger | Faktoren Energieträger | Facteurs source d'énergie | Fattori vettore energetico
|  | 27 | Dichte | Dichte | Densité | Densità
|  | 28 | Brennwert | Brennwert | Pouvoir calorifique | Potere calorifico
|  | 29 | Primärenergie | Primärenergie | Énergie primaire | Energia primaria
|  | 30 | Treibhausgas (KBOB) | Treibhausgas (KBOB) | Gaz à effet de serre (KBOB) | Gas serra (KBOB)
|  | 31 | UBP | UBP | Ecopoints (UBP) | Punti di impatto ambientale
|  | 32 | Faktoren Energieträger | Faktoren Energieträger | Facteurs source d'énergie | Fattori vettore energetico
|  | 33 | eigene | eigene | Propre | proprio
|  | 34 | Standard | Standard | Standard | Standard
|  | 35 | Kontakt | Kontakt | Adresse personne chargée du dossier | Indirizzo persona incaricata del dossier
|  | 36 | Firma: | Firma: | Entreprise: | Ditta:
|  | 37 | Vorname, Name: | Vorname, Name: | Prénom, nom: | Nome, cognome:
|  | 38 | Strasse / Nr.: | Strasse / Nr.: | Rue / n°: | Via / n°:
|  | 39 | Tel: | Tel: | Tél: | Tel:
|  | 40 | E-Mail: | E-Mail: | E-mail: | E-mail:
|  | 41 | PLZ, Ort: | PLZ, Ort: | NPA, localité: | NAP, località:
|  | 42 | Objektadresse | Objektadresse | Adresse du projet | Indirizzo progetto
|  | 43 | Objektdaten: | Objektdaten: | Objet: | Oggetto:
|  | 44 | Gebäudedaten | Gebäudedaten | Données du bâtiment | Dati dell'edificio
|  | 45 | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie | Catégories d'ouvrage | Categoria dell'edificio
|  | 46 | EBF: | EBF: | SRE: | SRE:
|  | 47 | Heizwärmebedarf | Heizwärmebedarf | Besoin en chaleur de chauffage | Fabbisogno termico per il riscaldamento
|  | 48 | Wohnen MFH | Wohnen MFH | Habitat collectif | Abitazione plurifamiliare
|  | 49 | Wohnen EFH | Wohnen EFH | Habitat individuel | Abitazione unifamiliare
|  | 50 | Verwaltung | Verwaltung | Administration | Amministrazione
|  | 51 | Projektdaten | Projektdaten | Données du projet | Dati del progetto
|  | 52 | Projekt: | Projekt: | Projet | Progetto:
|  | 53 | Gebäudenutzung: | Gebäudenutzung: | Utilisation du bâtiment: | Utilizzo dell'edificio:
|  | 54 | Klimastation: | Klimastation: | Station climatique | Stazione meteo:
|  | 55 | Neubau | Neubau | Nouvelle construction | Edificio nuovo
|  | 56 | Ersatz | Ersatz | Remplacement | Sostituzione
|  | 57 | Standard | Standard | Standard | Standard
|  | 58 | Energiebezugsfläche (EBF): | Energiebezugsfläche (EBF): | Surface de référence énergétique (SRE) | Superficie di riferimento energetico (SRE):
|  | 59 | Grenzwert SIA 380/1 | Grenzwert SIA 380/1 | Valeur limite SIA 380/1 | Valore limite SIA 380/1
|  | 60 | Minergie | Minergie | Minergie | Minergie
|  | 61 | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P
|  | 62 | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Veuillez choisir … | Si prega di scegliere …
|  | 63 | Adelboden | Adelboden | Adelboden | Adelboden
|  | 64 | Aigle | Aigle | Aigle | Aigle
|  | 65 | Altdorf | Altdorf | Altdorf | Altdorf
|  | 66 | Basel-Binningen | Basel-Binningen | Basel-Binningen | Basel-Binningen
|  | 67 | Bern-Liebefeld | Bern-Liebefeld | Bern-Liebefeld | Bern-Liebefeld
|  | 68 | Buchs-Aarau | Buchs-Aarau | Buchs-Aarau | Buchs-Aarau
|  | 69 | Chur | Chur | Chur | Chur
|  | 70 | Davos | Davos | Davos | Davos
|  | 71 | Disentis | Disentis | Disentis | Disentis
|  | 72 | Engelberg | Engelberg | Engelberg | Engelberg
|  | 73 | Genève Cointrin | Genève Cointrin | Genève Cointrin | Genève Cointrin
|  | 74 | Glarus | Glarus | Glarus | Glarus
|  | 75 | Grand St.Bernard | Grand St.Bernard | Grand St.Bernard | Grand St.Bernard
|  | 76 | Güttingen | Güttingen | Güttingen | Güttingen
|  | 77 | Interlaken | Interlaken | Interlaken | Interlaken
|  | 78 | La Chaux de Fonds | La Chaux de Fonds | La Chaux de Fonds | La Chaux de Fonds
|  | 79 | La Frêtaz | La Frêtaz | La Frêtaz | La Frêtaz
|  | 80 | Locarno Monti | Locarno Monti | Locarno Monti | Locarno Monti
|  | 81 | Lugano | Lugano | Lugano | Lugano
|  | 82 | Luzern | Luzern | Luzern | Luzern
|  | 83 | Magadino | Magadino | Magadino | Magadino
|  | 84 | Montana | Montana | Montana | Montana
|  | 85 | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel
|  | 86 | Payerne | Payerne | Payerne | Payerne
|  | 87 | Piotta | Piotta | Piotta | Piotta
|  | 88 | Pully | Pully | Pully | Pully
|  | 89 | Robbia | Robbia | Robbia | Robbia
|  | 90 | Rünenberg | Rünenberg | Rünenberg | Rünenberg
|  | 91 | Samedan | Samedan | Samedan | Samedan
|  | 92 | San Bernardino | San Bernardino | San Bernardino | San Bernardino
|  | 93 | St.Gallen | St.Gallen | St.Gallen | St.Gallen
|  | 94 | Schaffhausen | Schaffhausen | Schaffhausen | Schaffhausen
|  | 95 | Scuol | Scuol | Scuol | Scuol
|  | 96 | Sion | Sion | Sion | Sion
|  | 97 | Ulrichen | Ulrichen | Ulrichen | Ulrichen
|  | 98 | Vaduz | Vaduz | Vaduz | Vaduz
|  | 99 | Wynau | Wynau | Wynau | Wynau
|  | 100 | Zermatt | Zermatt | Zermatt | Zermatt
|  | 101 | Zürich-Kloten | Zürich-Kloten | Zürich-Kloten | Zürich-Kloten
|  | 102 | Zürich-MeteoSchweiz | Zürich-MeteoSchweiz | Zürich-MeteoSchweiz | Zürich-MeteoSchweiz
|  | 103 | Neubau | Neubau | Nouvelle construction | Edificio nuovo
|  | 104 | Ersatz (Instandsetzung) | Ersatz (Instandsetzung) | Remplacement (remise en état) | Sostituzione (riparazione)
|  | 105 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung | Production de chaleur | Produzione di calore
|  | 106 | Verbrauch | Verbrauch | Consommation | Consumo
|  | 107 | Wärmeerzeugerleistung | Wärmeerzeugerleistung | Puissance de chauffage | Potenza termica
|  | 108 | Abgegebene Wärme | Abgegebene Wärme | Chaleur fournie | Calore generato
|  | 109 | Nutzungsgrad Heizung | Nutzungsgrad Heizung | Degré d'utilisation chauffage | Grado di rendimento riscaldamento
|  | 110 | Endenergie: | Endenergie: | Energie finale: | Energia finale:
|  | 111 | Umweltbelastungspunkte | Umweltbelastungspunkte | Ecopoints (UBP) | Punti di impatto ambientale
|  | 112 | Treibhausgase (KBOB) | Treibhausgase (KBOB) | Gaz à effet de serre (KBOB) | Gas serra (KBOB)
|  | 113 | Investitionskosten | Investitionskosten | Coûts d'investissement | Costi di investimento
|  | 114 | Kapitalkosten: | Kapitalkosten: | Coûts de capitaux: | Costo del capitale:
|  | 115 | Unterhaltskosten: | Unterhaltskosten: | Coûts d'entretien: | Costi di manutenzione:
|  | 116 | spez. Wärmekosten | spez. Wärmekosten | Coût spec. de chaleur | Costo specifico del calore
|  | 117 | CO2-Abgabe (in Energiekosten enthalten) | CO2-Abgabe (in Energiekosten enthalten) | Taxe CO2 (Inclus dans les coûts énergétiques) | Tassa sul CO2 (Incluso nei costi energetici)
|  | 118 | Resultate | Resultate | Résultats | Risultati
|  | 119 | Platzbedarf Zentrale: | Platzbedarf Zentrale: | Espace requis pour la centrale | Ingombro della centrale
|  | 120 | Platzbedarf Lager: | Platzbedarf Lager: | Espace requis pour le stockage | Ingombro del serbatoio
|  | 121 | CH-Schnitt | CH-Schnitt | Moyenne CH | Media CH
|  | 122 | KVA | KVA | UIOM | Impianto di incenerimento dei rifiuti urbani
|  | 123 | Energiekosten | Energiekosten | Coûts de l'énergie | Costo dell'energia
|  | 124 | spez. Leistungskosten: | spez. Leistungskosten: | Coûts spéc. de puissance: | Costo specifico della potenza:
|  | 125 | Leistungs- und Wärmebedarf Neubauten | Leistungs- und Wärmebedarf Neubauten | Besoin en puissance et chaleur nouvelles constructions | Fabbisogno di potenza e calore edifici nuovi
|  | 126 | Reduktionsfaktor für Gebäudestandard | Reduktionsfaktor für Gebäudestandard | Facteur de réduction pour standard des bâtiments | Fattore di riduzione per standard energetico dell'edificio
|  | 127 | Strom | Strom | Electricité | Corrente elettrica
|  | 128 | Brennstoffkosten | Brennstoffkosten | Coûts du carburant | Costo del combustibile
|  | 129 | Wärmenetz KVA | Wärmenetz KVA | Réseau de chaleur UIOM | Rete termica inceneritore rifiuti
|  | 130 | Wärmenetz BHKW (Gas) | Wärmenetz BHKW (Gas) | Réseau de chaleur cogénération (gaz) | Rete termica impianto di cogenerazione (gas)
|  | 131 | Wärmenetz WP (Grundwasser) | Wärmenetz WP (Grundwasser) | Réseau de chaleur PAC (eaux souterraines) | Rete termica PdC (acqua sotterranea)
|  | 132 | Wärmenetz Hackschnitzel | Wärmenetz Hackschnitzel | Réseau de chaleur copeaux de bois | Rete termica cippato
|  | 133 | Leistungskosten | Leistungskosten | Coût de puissance | Costo della potenza
|  | 134 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung | Production de chaleur | Produzione di calore
|  | 135 | Kamin | Kamin | Cheminée | Camino
|  | 136 | Lagerung | Lagerung | Stockage | Stoccaggio
|  | 137 | Erdsonde | Erdsonde | Sonde géothermique | Sonda geotermica
|  | 138 | Anschlussgebühren | Anschlussgebühren | Frais de raccordement | Tassa di allacciamento
|  | 139 | Miete | Miete | Loyer | Noleggio
|  | 140 | Grundkosten | Grundkosten | Coûts de base | Costi di base
|  | 141 | Energiekosten | Energiekosten | Coûts de l'énergie | Costo dell'energia
|  | 142 | Zählermiete | Zählermiete | Location du compteur | Noleggio del contatore
|  | 143 | Kosten pro Meter | Kosten pro Meter | Coûts par mètre | Costo al metro
|  | 144 | Amortisationszeit | Amortisationszeit | Temps d'amortissement | Durata dell'ammortamento
|  | 145 | Zuschlag für Unterhalt | Zuschlag für Unterhalt | Supplément pour entretien | Supplemento per la manutenzione
|  | 146 | Wärme pro Meter | Wärme pro Meter | Chaleur par mètre | Calore al metro
|  | 147 | Wenn bekannt kann die Wärmeerzeugerleistung hier eingegeben werden. | Wenn bekannt kann die Wärmeerzeugerleistung hier eingegeben werden. | Si elle est connue, la puissance de chaleur du générateur peut être saisi ici. | Inserire qui la potenza termica (se conosciuta).
|  | 148 | Zinssatz | Zinssatz | Taux d'intérêt | Tasso di interesse
|  | 149 | Teuerung | Teuerung | Renchérissement des prix | Inflazione
|  | 150 | Wenn bekannt kann der Heizwärmebedarf hier eingegeben werden. | Wenn bekannt kann der Heizwärmebedarf hier eingegeben werden. | Si il est connu, le besoin en énergie de chauffage peut être saisi ici. | Inserire qui il fabbisogno termico per il riscaldamento (se conosciuto).
|  | 151 | Kostenberechnung Lagerausrüstung/Tank | Kostenberechnung Lagerausrüstung/Tank | Calcul des coûts matériel de stockage et citerne | Calcolo dei costi infrastruttura/serbatoio
|  | 152 | Kostenberechnung Kamin | Kostenberechnung Kamin | Calcul des coûts cheminée | Calcolo dei costi camino
|  | 153 | Daten vorhanden? | Daten vorhanden? | Données disponibles? | Dati disponibili?
|  | 154 | Daten vorhanden (z.B. SIA 380/1, SIA 384/2) | Daten vorhanden (z.B. SIA 380/1, SIA 384/2) | Données disponibles (SIA 380/1, SIA 384/2) | Dati disponibili (SIA 380/1, SIA 384/2)
|  | 155 | Verbrauchsdaten vorhanden | Verbrauchsdaten vorhanden | Données consommation disponibles | Dati consumo disponibili
|  | 156 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Pas de données disponibles | Niente dati disponibili
|  | 157 | 0
|  | 158 | Quelle: KBOB (http://www.eco-bau.ch/index.cfm?Nav=17&ID=46) | Quelle: KBOB (http://www.eco-bau.ch/index.cfm?Nav=17&ID=46) | Source: KBOB (http://www.eco-bau.ch/index.cfm?Nav=17&ID=46) | Fonte: KBOB (http://www.eco-bau.ch/index.cfm?Nav=17&ID=46)
|  | 159 | Summe | Summe | Somme | Totale
|  | 160 | Grundwasserschacht | Grundwasserschacht | Puit de pompage d'eau souterraine | Pozzo acqua sotterranea
|  | 161 | Öl Heizkessel | Öl Heizkessel | Chaudière à mazout | Caldaia a olio combustibile
|  | 162 | Abgaswärmetauscher | Abgaswärmetauscher | Echangeur de chaleur pour gaz d'échap. | Scambiatore di calore gas di scarico
|  | 163 | Armaturen & Apparate | Armaturen & Apparate | Armatures et appareils | Raccordi e apparecchi
|  | 164 | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | Caisse de neutralisation | Dispositivo di neutralizzazione
|  | 165 | Tankanlage | Tankanlage | Installation de reservoirs | Impianto di stoccaggio
|  | 166 | Kamin | Kamin | Cheminée | Camino
|  | 167 | Montage | Montage | Montage | Montaggio
|  | 168 | Wartungsabo | Wartungsabo | Abonnement d'entretien | Abbonamento per la manutenzione
|  | 169 | Kaminfeger | Kaminfeger | Ramoneur | Spazzacamino
|  | 170 | Gasheizkessel | Gasheizkessel | Chaudière à gaz | Caldaia a gas
|  | 171 | Heizkessel inkl. IBN | Heizkessel inkl. IBN | Chaudière incl. mise en service | Caldaia incl. messa in esercizio
|  | 172 | Regulierung | Regulierung | Regulation | Regolazione
|  | 173 | Heizungsspeicher | Heizungsspeicher | Accumulateur de chauffage | Termoaccumulatore
|  | 174 | Pellets Austragung | Pellets Austragung | Extraction pellets | Impianto caricamento pellet
|  | 175 | Pelletslager (Technik) | Pelletslager (Technik) | Entrepôt Pellet (téchnique) | Serbatoio pellet (tecnica)
|  | 176 | Armaturen Apparate | Armaturen Apparate | Armatures et appareils | Raccordi e apparecchi
|  | 177 | Bestückung | Bestückung | Équipement | Equipaggiamento
|  | 178 | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Pompe à chaleur | Pompa di calore
|  | 179 | Anschlussgebühren | Anschlussgebühren | Taxe de raccordement | Tassa di allacciamento
|  | 180 | Luftkanal | Luftkanal | Conduit d'air | Condotta dell'aria
|  | 181 | Filterwechsel | Filterwechsel | Changement de filtre | Sostituzione dei filtri
|  | 182 | Zwischenkreis | Zwischenkreis | Circuit intermédiaire | Circuito intermedio
|  | 183 | Grundwasserschacht | Grundwasserschacht | Puit de pompage d'eau souterraine | Pozzo acqua sotterranea
|  | 184 | Erdsondenbohrungen/Absorber | Erdsondenbohrungen/Absorber | Forage pour sonde géothermique/Absorbeur | Sonda geotermica/Assorbitore
|  | 185 | Übergabestation | Übergabestation | Station de transfert | Sottostazione
|  | 186 | jährliche Kontrolle | jährliche Kontrolle | Contrôle annuel | Controllo annuale
|  | 187 | Volllaststunden Wärmezentrale | Volllaststunden Wärmezentrale | Heures de pleine charge centrale de chauffage | Ore a pieno carico centrale termica
|  | 188 | nur Heizwärme | nur Heizwärme | Chauffage uniquement | solo per il riscaldamento
|  | 189 | inkl. Warmwasser | inkl. Warmwasser | Incl. ECS | incl. acqua calda sanitaria
|  | 190 | Stunden pro Jahr | Stunden pro Jahr | Heures par an | Ore all'anno
|  | 191 | Wärmeerzeugung für: | Wärmeerzeugung für: | Production de chaleur pour: | Produzione di calore per:
|  | 192 | Jahr | Jahr | Année | Anno
|  | 193 | Vollkostenrechnung | Vollkostenrechnung | Calcul des coûts complets | Calcolo dei costi complessivi
|  | 194 | Umweltbelastung | Umweltbelastung | Impact écologique | Impatto ambientale
|  | 195 | Möglich ist eine Leistung bis 2000 kW. | Möglich ist eine Leistung bis 2000 kW. | Une puissance jusqu'à 2000 kW est possible. | È possibile una potenza fino a 2000 kW.
|  | 196 | Fehler: Die Leistung ist grösser als 2000 kW. | Fehler: Die Leistung ist grösser als 2000 kW. | Erreur: la puissance dépasse 2000 kW. | Errore: la potenza supera 2000 kW.
|  | 197 | Wärme | Wärme | Chaleur | Calore
|  | 198 | Wärmeleistung | Wärmeleistung | Puissance de chaleur | Potenza termica
|  | 199 | Angaben bei einer Raumtemperatur von 21°C und -8°C Aussentemperatur | Angaben bei einer Raumtemperatur von 21°C und -8°C Aussentemperatur | Données à une température de la pièce de 21°C et température externe de -8°C. | Valori per temperatura ambiente di 21°C e temperatura esterna di -8°C
|  | 200 | Abgaben (inkl. MwSt.) | Abgaben (inkl. MwSt.) | Taxes | Tasse
|  | 201 | Jährliche Unterhaltskosten (inkl. MwSt.) | Jährliche Unterhaltskosten (inkl. MwSt.) | Coûts d'entretien annuels (y compris TVA) | Costi di mantenimento (incluso IVA)
|  | 202 | Jährliche Kosten | Jährliche Kosten | Coûts annuels | Costi annuali
|  | 203 | Erdgas mit Solar (max. 70 kW) | Erdgas mit Solar (max. 70 kW) | Gaz et solaire (max. 70 kW) | Gas e solare (max. 70 kW)
|  | 204 | ja | ja | oui | sì
|  | 205 | nein | nein | non | no
|  | 206 | Wärmeerzeugung berechnen? | Wärmeerzeugung berechnen? | Calculer production de chaleur? | Calcolare la produzione di calore?
|  | 207 | Grundkosten: | Grundkosten: | Coûts de base: | Costi di base:
|  | 208 | Planung | Planung | Planification | Progettazione
|  | 209 | Thermische Solaranlage | Thermische Solaranlage | Installation solaire | Impianto solare
|  | 210 | Eigene Anlage | Eigene Anlage | Propre installation | Impianto proprio
|  | 211 | Grundlagen für die Berechnung der Investitionskosten | Grundlagen für die Berechnung der Investitionskosten | Données de base pour le calcul des coûts d'investissement | Basi per il calcolo dei costi di investimento
|  | 212 | Hackschnitzel | Hackschnitzel | Copeaux de bois | Cippato
|  | 213 | WP (LW) | WP (LW) | PAC (A/E) | PdC (aria-acqua)
|  | 214 | Heizkessel/WP inkl. IBN | Heizkessel/WP inkl. IBN | Chaudière/PAC incl mise en service | Caldaia/PdC incl. messa in esercizio
|  | 215 | Solar für Erdgas-Anlage | Solar für Erdgas-Anlage | Solaire pour installation à gaz | Solare termico per impianto a gas naturale
|  | 216 | Gesamtkosten für Anlagen (inkl. Montage): | Gesamtkosten für Anlagen (inkl. Montage): | Coûts totaux pour l'installation (incl. montage) | Costo complessivo degli impianti (incl. montaggio)
|  | 217 | bis 10 m²-Anlage | bis 10 m²-Anlage | Jusqu'à une installation de 10 m² | impianto fino a 10 m²
|  | 218 | bis 32 m²-Anlage | bis 32 m²-Anlage | Jusqu'à une installation de 32 m² | impianto fino a 32 m²
|  | 219 | ab 32 m²-Anlage | ab 32 m²-Anlage | A partir d'une installation de 32 m² | impianto da 32 m²
|  | 220 | Fr./m² (Kollektorfläche) | Fr./m² (Kollektorfläche) | Fr./m² (surface de collecteur) | Fr./m² (superficie del collettore)
|  | 221 | Grundlagen für die Berechnung der jährlichen Unterhaltskosten | Grundlagen für die Berechnung der jährlichen Unterhaltskosten | Données de base pour le calcul des coûts d'entretien | Basi per il calcolo dei costi di manutenzione annuali
|  | 222 | Grundpreis | Grundpreis | Pris de base | Prezzo di base
|  | 223 | Grundlagen für energetische Berechnung | Grundlagen für energetische Berechnung | Données de base pour calcul énergétique | Basi per il calcolo energetico
|  | 224 | Leistungs- und Wärmebedarf Neubauten | Leistungs- und Wärmebedarf Neubauten | Besoin en puissance et chaleur nouvelles constructions | Fabbisogno di potenza e calore edifici nuovi
|  | 225 | Jahresnutzungsgrad | Jahresnutzungsgrad | Degré d'utilisation annuel: | Grado di rendimento annuo
|  | 226 | alte Anlagen | alte Anlagen | Vieilles installations | vecchi impianti
|  | 227 | neue Anlagen | neue Anlagen | Nouvelles installations | nuovi impianti
|  | 228 | Bei Wärmenetz BHKW (Gas) wird nur die Wärmeabgabe berücksichtigt. | Bei Wärmenetz BHKW (Gas) wird nur die Wärmeabgabe berücksichtigt. | Pour les réseaux de cogénération (gaz), seule la chaleur fournie est considérée. | Rete termica impianto di cogenerazione: viene considerata unicamente la produzione di calore.
|  | 229 | Angaben bei einer Raumtemperatur von 21°C und -8°C Aussentemperatur | Angaben bei einer Raumtemperatur von 21°C und -8°C Aussentemperatur | Données à une température de la pièce de 21°C et température externe de -8°C. | Valori per temperatura ambiente di 21°C e temperatura esterna di -8°C
|  | 230 | Volllaststunden Wärmeerzeugung | Volllaststunden Wärmeerzeugung | Heures à pleine charge chauffage | Ore a pieno carico produzione calore
|  | 231 | Reduktionsfaktor für Gebäudestandard | Reduktionsfaktor für Gebäudestandard | Facteur de réduction pour standard énergetique | Fattore di riduzione per standard energetico dell'edificio
|  | 232 | Grundlagen für die Kostenberechnung | Grundlagen für die Kostenberechnung | Données de base pour le calcul des coûts | Basi per il calcolo dei costi
|  | 233 | Bei Hackschnitzel muss anstelle des Energiepreises der Wärmepreis eingegeben werden. | Bei Hackschnitzel muss anstelle des Energiepreises der Wärmepreis eingegeben werden. | Pour les copeaux de bois, le prix de la chaleur et non celui de l'énergie doit être donné. | Cippato: va indicato il costo del calore invece del costo dell’energia.
|  | 234 | Quelle:http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04256/04265/index.html?lang=de | Quelle:http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04256/04265/index.html?lang=de | Source:http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04256/04265/index.html?lang=de | Fonte:http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04256/04265/index.html?lang=de
|  | 235 | Energiepreise | Energiepreise | Prix de l'énergie | Costo dell'energia
|  | 236 | Leistungspreis | Leistungspreis | Prix de la puissance | Costo della potenza
|  | 237 | Zinssatz und Teuerung | Zinssatz und Teuerung | Taux d'intérêt et renchérissement des prix | Tasso di interesse e inflazione
|  | 238 | Die Werte dürfen nicht gleich gross sein! | Die Werte dürfen nicht gleich gross sein! | Les valeurs ne peuvent pas être égales! | I valori non possono essere identici!
|  | 239 | Thermische Solaranlage | Thermische Solaranlage | Installation solaire thermique | Impianto solare termico
|  | 240 | Anteil an abgegebener Wärme | Anteil an abgegebener Wärme | Pourcentage de la chaleur fournie | Quota di calore ceduto
|  | 241 | Amortisationszeit (Jahre) | Amortisationszeit (Jahre) | Temps d'amortissement (années) | Durata dell'ammortamento (anni)
|  | 242 | Ertrag pro Jahr | Ertrag pro Jahr | Production par année | Produzione annua
|  | 243 | Anteil an Investitionskosten | Anteil an Investitionskosten | Part des coûts d'investissement | Quota dei costi di investimento
|  | 244 | Erschliessung Elektro | Erschliessung Elektro | Racordement électro | Allacciamento elettrico
|  | 245 | Mehrauf. Elektrokasten | Mehrauf. Elektrokasten | Frais supplémentaires boîtier électrique | Spese suppl. quadro elettrico
|  | 246 | 0
|  | 247 | Erläuterungen und Hinweise | Erläuterungen und Hinweise | Explications et indications | Spiegazioni e suggerimenti
|  | 248 | Auf dieser Seite finden Sie einige Hinweise zu der Berechnung und woher die Grundlagen stammen. Der Aufbau entspricht der Reihenfolge der Eingaben. | Auf dieser Seite finden Sie einige Hinweise zu der Berechnung und woher die Grundlagen stammen. Der Aufbau entspricht der Reihenfolge der Eingaben. | Sur cette page, vous trouverez certaines indications pour le calcul et de où proviennent les données de base. La structure correspond à l'ordre de saisie des données. | In questa pagina vengono dati alcuni suggerimenti per l’utilizzo dello strumento di calcolo. La struttura corrisponde alla sequenza con cui i dati vanno inseriti.
|  | 249 | Wärmeerzeugerleistung und abgegebene Wärme | Wärmeerzeugerleistung und abgegebene Wärme | Puissance de chauffage et chaleur fournie | Potenza termica e calore generato
|  | 250 | Für die Berechnung der Investitionskosten und der Umweltbelastung sind die Wärmeerzeugerleistung und die abgegebene Wärme notwendig. Sind die Grössen bekannt, können diese direkt eingegeben werden, andernfalls werden diese berechnet. Die Raumwärme und die Wärme für die verbundenen Systeme sowie die Wärme für das Brauchwarmwasser werden separat eingegeben. Der Ertrag der thermischen Solaranlage wird nach SIA 384/3 gerechnet. | Für die Berechnung der Investitionskosten und der Umweltbelastung sind die Wärmeerzeugerleistung und die abgegebene Wärme notwendig. Sind die Grössen bekannt, können diese direkt eingegeben werden, andernfalls werden diese berechnet. Die Raumwärme und die Wärme für die verbundenen Systeme sowie die Wärme für das Brauchwarmwasser werden separat eingegeben. Der Ertrag der thermischen Solaranlage wird nach SIA 384/3 gerechnet. | Pour le calcul des coûts d'investissement et de l'impact écologique, les valeurs de la puissance de chauffage et de la chaleur fournie sont indispensables. Si les valeurs sont connues, celles-ci peuvent être directement insérées, ou sinon elles sont calculées. La chaleur fournie est la somme de la chaleur pour les locaux, l'eau chaude sanitaire et les systèmes connectés. Pour l'installation solaire thermique, le rendement est calculé selon la norme SIA 384/3. | Per il calcolo dei costi di investimento e dei punti di impatto ambientale sono necessari la potenza termica e il calore generato. Se tali valori sono conosciuti, è possibile inserirli direttamente, altrimenti verranno calcolati. Il calore ceduto è la somma del calore necessario per il riscaldamento dei locali, l'acqua calda sanitaria e i sistemi connessi. Per l'impianto solare termico, il rendimento viene calcolato secondo la norma SIA 384/3.
|  | 251 | Neubau | Neubau | Nouvelles constructions | Edificio nuovo
|  | 252 | Bei einem Neubau bildet die Energiebezugsfläche (EBF) die Basis, diese wird mit spezifischen Werten nach Merkblatt SIA 2024 multipliziert. Weicht die Aussentemperatur von -8°C ab, oder wird nach Minergie bzw. Minergie-P gebaut, wird der Wert korrigiert. Die Werte sind auf dem Excelblatt "Grundlagen" in den Tabellen "Leistungs- und Wärmebedarf Neubau" und "Reduktionsfaktor für Gebäudestandard" zu finden und können nach Bedarf überschrieben werden. | Bei einem Neubau bildet die Energiebezugsfläche (EBF) die Basis, diese wird mit spezifischen Werten nach Merkblatt SIA 2024 multipliziert. Weicht die Aussentemperatur von -8°C ab, oder wird nach Minergie bzw. Minergie-P gebaut, wird der Wert korrigiert. Die Werte sind auf dem Excelblatt "Grundlagen" in den Tabellen "Leistungs- und Wärmebedarf Neubau" und "Reduktionsfaktor für Gebäudestandard" zu finden und können nach Bedarf überschrieben werden. | Dans une nouvelle construction, la surface de référence énergétique (SRE) forme la base, celle-ci est multipliée par des valeurs spécifiques selon le cahier technique de la SIA 2024. Si la température extérieure diffère de -8 ° C, ou la construction se fait selon Minergie ou Minergie-P, la valeur est corrigée. Les valeurs se trouvent dans la feuille Excel « Données de base » dans les tableaux « besoin en puissance et chaleur nouvelles construction » et « facteur de réduction pour standard du bâtiment» et peut être écrit par dessus au besoin. | Nel caso di un edificio nuovo, la SRE viene moltiplicata con i valori specifici del quaderno tecnico SIA 2024. Se la temperatura esterna differisce dai -8°C o se l'edificio è costruito secondo lo standard Minergie o Minergie-P, il valore viene corretto. I valori si trovano nella rubrica "Grundlagen" nelle tabelle "Fabbisogno di potenza e calore edifici nuovi" e "Fattore di riduzione per standard energetico dell'edificio" e possono essere modificati in caso di necessità.
|  | 253 | Ersatz | Ersatz | Remplacement | Sostituzione
|  | 254 | Bei einem Ersatz einer bestehenden Anlage wird der jährliche Verbrauch angegeben. Es darf jeweils nur eine Brennstoff-Art angegeben werden, ansonsten wird die Wärmeerzeugerleistung falsch berechnet. Der Verbrauch wird Heizgradtag bereinigt, für die Berechnung der Wärme werden die Stoffwerte aus der Norm SIA 380 verwendet. Der Jahresnutzungsgrad für neue Anlagen wurde den Minergie-Dokumenten entnommen, für alte Anlagen liefert die Leistungsgarantie Haustechnik von Energie Schweiz die Grundlage. Die Werte sind auf dem Excelblatt "Grundlagen" in der Tabelle Grundlagen für energetische Berechnung zu finden und können ebenfalls überschrieben werden. In der gleichen Tabelle sind auch die Werte für die akquivalenten Treibhausgase und Umweltbelastungspunkte (UBP) zu finden. Quelle hier ist die KBOB. | Bei einem Ersatz einer bestehenden Anlage wird der jährliche Verbrauch angegeben. Es darf jeweils nur eine Brennstoff-Art angegeben werden, ansonsten wird die Wärmeerzeugerleistung falsch berechnet. Der Verbrauch wird Heizgradtag bereinigt, für die Berechnung der Wärme werden die Stoffwerte aus der Norm SIA 380 verwendet. Der Jahresnutzungsgrad für neue Anlagen wurde den Minergie-Dokumenten entnommen, für alte Anlagen liefert die Leistungsgarantie Haustechnik von Energie Schweiz die Grundlage. Die Werte sind auf dem Excelblatt "Grundlagen" in der Tabelle Grundlagen für energetische Berechnung zu finden und können ebenfalls überschrieben werden. In der gleichen Tabelle sind auch die Werte für die akquivalenten Treibhausgase und Umweltbelastungspunkte (UBP) zu finden. Quelle hier ist die KBOB. | Lors du remplacement d'une installation existante, la consommation annuelle est spécifiée. Seul une source d'énergie peut être saisie, sinon la puissance de chauffage est calculée de manière incorrecte. La consommation est ajustée selon les degré-jours de chauffage, pour le calcul de chaleur, les données des matériaux de la norme SIA 380 est utilisées. Le degré d'utilisation annuel pour de nouvelles installations est prise des documents Minergie. Pour les installations existantes, c'est la garantie de performance installations techniques de Suisse Energie qui fournit les bases de données. Les valeurs se trouvent dans la feuille Excel « Données de base » dans le tableau bases de données pour calcul énergétique et peuvent également être remplacés. Dans le même tableau se trouvent, les valeurs des gaz à effet de serre équivalents et les écopoints (UBP). La référence ici est le KBOB. | Nel caso di sostituzione dell’impianto esistente va inserito il consumo annuo. È permesso indicare un unico vettore energetico; in caso contrario, la potenza termica non verrà calcolata correttamente. Il consumo energetico è rettificato secondo i gradi giorno. Per il calcolo del calore vengono utilizzati i valori dei vettori energetici secondo la norma SIA 380. Il grado di rendimento annuo per i nuovi impianti si basa sulla documentazione Minergie, mentre per i vecchi impianti sul documento “Garanzia di prestazione Installazioni domestiche” di SvizzeraEnergia. I valori si trovano nella rubrica "Grundlagen" nella tabella "Basi per il calcolo energetico" e possono essere modificati in caso di necessità. Nella stessa tabella si trovano anche i valori delle emissioni di gas serra e i punti di impatto ambientale (fonte: KBOB).
|  | 255 | Die Berechnung der Wärmeerzeugerleistung und der abgegebenen Wärme ist in der Norm SIA 384/1 beschrieben. Die Volllaststunden können ebenfalls überschrieben werden, die Werte sind in der Tabelle "Volllaststunden Wärmeerzeugung" zu finden, Grundlage bildet hier die Leistungsgarantie Haustechnik. | Die Berechnung der Wärmeerzeugerleistung und der abgegebenen Wärme ist in der Norm SIA 384/1 beschrieben. Die Volllaststunden können ebenfalls überschrieben werden, die Werte sind in der Tabelle "Volllaststunden Wärmeerzeugung" zu finden, Grundlage bildet hier die Leistungsgarantie Haustechnik. | Le calcul de la puissance de chauffage et de la chaleur fournie est décrite dans la norme SIA 384/1. Les heures à pleine charge peuvent également être remplacées, les valeurs se trouvent dans le tableau « heures à pleine charge de la production de chaleur ». La base du calcul est la garantie de performance installations techniques. | Il calcolo della potenza termica e del calore generato è descritto nella norma SIA 384/1. Le ore a pieno carico possono essere modificate nella tabella “Ore a pieno carico produzione calore”. I valori si basano sul documento “Garanzia di prestazione Installazioni domestiche” di SvizzeraEnergia.
|  | 256 | Investitionskosten | Investitionskosten | Coûts d'investissement | Costi di investimento
|  | 257 | Für die Berechnung der Investitionskosten wurden bei den Wärmeerzeugerleistungen 5 kW, 10 kW, 20 kW, 70 kW, 100 kW, 200 kW, 350 kW, 500kW, 750kW, 1'000 kW, 1'500 kW und 2'000 kW für jede Wärmeerzeugungsart Marktwerte berechnet (exkl. MwSt.) und auf dem Excelblatt "Investitionskosten" hinterlegt. Liegen eigene Wert vor, können die vorhandenen Standardwerte überschrieben werden. | Für die Berechnung der Investitionskosten wurden bei den Wärmeerzeugerleistungen 5 kW, 10 kW, 20 kW, 70 kW, 100 kW, 200 kW, 350 kW, 500kW, 750kW, 1'000 kW, 1'500 kW und 2'000 kW für jede Wärmeerzeugungsart Marktwerte berechnet (exkl. MwSt.) und auf dem Excelblatt "Investitionskosten" hinterlegt. Liegen eigene Wert vor, können die vorhandenen Standardwerte überschrieben werden. | Pour le calcul des coûts d'investissement, des valeurs du marché ont été calculées (TVA inclue) pour les puissance de production de chaleur 5 kW, 10 kW, 20 kW, 70 kW, 100 kW, 200 kW, 350 kW, 500kW, 750kW, 1'000 kW, 1'500 kW et 2'000 kW et sont documentés sur la feuille excel « coût de capitaux ». Si des valeurs propes existent, les valeurs par défaut existantes peuvent être remplacées. | Per i costi di investimento per le potenze termiche 5 kW, 10 kW, 20 kW, 70 kW, 100 kW, 200 kW, 350 kW, 500kW, 750kW, 1'000 kW, 1'500 kW e 2'000kW sono stati calcolati i valori di mercato (IVA esclusa) per ogni sistema di produzione di calore. Questi valori si trovano nella rubrica “Investitionskosten” e possono essere modificati con i dati specifici del proprio impianto.
|  | 258 | Kapitalkosten | Kapitalkosten | Coûts de capitaux | Costo del capitale
|  | 259 | Aus den interpolierten Investitionskosten werden mit Hilfe der Annuitätsmethode die Kapitalkosten berechnet. Die Amortisationszeiten sind auf dem Blatt "Grundlagen" und der Zinssatz auf dem Excelblatt "Projektdaten" zu finden und können überschrieben werden. | Aus den interpolierten Investitionskosten werden mit Hilfe der Annuitätsmethode die Kapitalkosten berechnet. Die Amortisationszeiten sind auf dem Blatt "Grundlagen" und der Zinssatz auf dem Excelblatt "Projektdaten" zu finden und können überschrieben werden. | Les coûts de capitaux sont calculés selon la méthode d'annuité à partir des coûts d'investissement interpolés. La période d'amortissement et le taux d'intérêt se trouvent dans la feuille Excel « Données de base » et peuvent être remplacés. | I costi del capitale sono calcolati con il metodo delle annualità sulla base dei costi di investimento interpolati. La durata dell’ammortamento e i tassi di interesse si trovano nella rubrica “Grundlagen” e possono essere modificati.
|  | 260 | Unterhaltskosten | Unterhaltskosten | Coûts d'entretien | Costi di manutenzione
|  | 261 | Die Berechung der Unterhaltskosten folgt dem gleichen Prinzip wie die Berechnung der Investitionskosten. die Vorgegebenen Standardwerte können auf dem Excelblatt "Unterhaltskosten" angepasst werden. | Die Berechung der Unterhaltskosten folgt dem gleichen Prinzip wie die Berechnung der Investitionskosten. die Vorgegebenen Standardwerte können auf dem Excelblatt "Unterhaltskosten" angepasst werden. | Le calcul des coûts d'entretien suit le même principe que le calcul des coûts d'investissement. Les valeurs par défaut peuvent être remplacés dans la feuille Excel « coûts d'entretien ». | I costi di manutenzione sono calcolati secondo lo stesso principio dei costi d’investimento. I valori standard nella rubrica “Unterhaltskosten” possono essere modificati.
|  | 262 | Energiekosten | Energiekosten | Coûts énergétiques | Costi energetici
|  | 263 | Die jährlichen Preissteigerung werden nach der Zinseszins-Methode berechnet. Weitere Informationen sind in der SIA 480 zu finden. | Die jährlichen Preissteigerung werden nach der Zinseszins-Methode berechnet. Weitere Informationen sind in der SIA 480 zu finden. | L'augmentation annuelle des prix est calculée selon la méthode des intérêts composés. Pour plus d'informations, voir la SIA 480. | Gli aumenti di prezzo annuali sono calcolati con il metodo dell'interesse composto. Ulteriori informazioni sono disponibili nella norma SIA 480.
|  | 264 | Subventionen | Subventionen | Subventions | Sovvenzioni
|  | 265 | Subventionsbeitrag | Subventionsbeitrag | Contribution aux subventions | Contributo alle sovvenzioni
|  | 266 | Die Art und Höhe der Subvention ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Informationen sind zu finden unter z. B. www.energiefranken.ch. | Die Art und Höhe der Subvention ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Informationen sind zu finden unter z. B. www.energiefranken.ch. | Le type et le montant des subventions varient d'un canton à l'autre. Vous trouverez par exemple des informations à l'adresse suivante : www.francsenergie.ch/fr. | Il tipo e il contributo delle sovvenzioni varia da cantone a cantone. Le informazioni si trovano, ad esempio, su www.franchienergia.ch/it.
|  | 267 | Bauliche Massnahmen (exkl. Gebäudehülle) | Bauliche Massnahmen (exkl. Gebäudehülle) | Restructurations (excl. l'enveloppe du bâtiment) | Ristrutturazioni (escl. involucro dell'edificio)
|  | 268 | Kosten für bauliche Massnahmen | Kosten für bauliche Massnahmen | Coûts pour restructurations | Costi per ristrutturazioni
|  | 269 | Unter baulichen Massnahmen fallen alle Kosten in Zusammenhang mit dem Wärmeerzeugerersatz. | Unter baulichen Massnahmen fallen alle Kosten in Zusammenhang mit dem Wärmeerzeugerersatz. | Les restructurations comprennent tous les coûts liés au remplacement de la chaudière. | Le ristrutturazioni includono tutti i costi relativi alla sostituzione della caldaia.
|  | 270 | PV-Anlage | PV-Anlage | Installation PV | Impianto PV
|  | 271 | Typ | Typ | Type | Tipo
|  | 272 | Grösse Anlage | Grösse Anlage | Grandeur de l'installation | Grandezza dell'impianto
|  | 273 | Ausrichtung | Ausrichtung | Orientation | Orientamento
|  | 274 | Neigung | Neigung | Inclinaison | Inclinazione
|  | 275 | Südosten | Südosten | Sud-est | Sud-est
|  | 276 | Osten | Osten | Est | Est
|  | 277 | Süden | Süden | Sud | Sud
|  | 278 | Westen | Westen | Ouest | Ovest
|  | 279 | Standard | Standard | Standard | Standard
|  | 280 | Ertrag pro Jahr (Südenost, 45°) | Ertrag pro Jahr (Südenost, 45°) | Rendement annuel (sud-est, 45°) | Rendimento annuo (sud-est, 45°)
|  | 281 | Umrechnung von m² auf kWp | Umrechnung von m² auf kWp | Conversion de m² en kWp | Conversione da m² a kWp
|  | 282 | Kosten pro kWp | Kosten pro kWp | Coûts par kWp | Costi per kWp
|  | 283 | Erlös aus Stromverkauf | Erlös aus Stromverkauf | Revenus de la vente d'électricité | Rendita dalla vendita di elettricità
|  | 284 | PV-Anlage (inkl. Gebühren) | PV-Anlage (inkl. Gebühren) | Installation PV (frais incl.) | Impianto PV (spese incl.)
|  | 285 | Südwesten | Südwesten | Sud-ouest | Sud-ovest
|  | 286 | 0 (horizontal) | 0 (horizontal) | 0 (horizontal) | 0 (orizzontale)
|  | 287 | 45 | 45 | 45 | 45
|  | 288 | 90 (senkrecht) | 90 (senkrecht) | 90 (vertical) | 90 (verticale)
|  | 289 | bis und mit 10 kWp | bis und mit 10 kWp | jusqu'à et y compris 10 kWp | fino a compreso 10 kWp
|  | 290 | bis und mit 30 kWp | bis und mit 30 kWp | jusqu'à et y compris 30 kWp | fino a compreso 30 kWp
|  | 291 | bis und mit 100 kWp | bis und mit 100 kWp | jusqu'à et y compris 100 kWp | fino a compreso 100 kWp
|  | 292 | ab 100 kWp | ab 100 kWp | à partir de 100 kWp | a partire da 100 kWp
|  | 293 | Verstärkung Netzanschluss | Verstärkung Netzanschluss | Renforcement de la connexion au réseau | Rinforzo della connessione di rete
|  | 294 | Standorthöhe | Standorthöhe | Altitude lieu | Altitudine luogo
|  | 295 | Angaben zum Warmwasserverbrauch | Angaben zum Warmwasserverbrauch | Données sur la consommation d'eau chaude sanitaire | Informazioni sul consumo d'acqua calda
|  | 296 | Angaben anhand der | Angaben anhand der | Données à partir de | Informazioni sulla base di
|  | 297 | Nutzung | Nutzung | Utilisation | Utilizzo
|  | 298 | Personen | Personen | Personnes | Persone
|  | 299 | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Nombre de personnes | Numero di persone
|  | 300 | Stk. | Stk. | Pc. | P.zi
|  | 301 | Berücksichtigen bei | Berücksichtigen bei | A prendre en compte lors de | Da prendere in considerazione per
|  | 302 | Wärme für Heizung | Wärme für Heizung | Chaleur pour le chauffage | Calore per il riscaldamento
|  | 303 | Wärme für Warmwasser | Wärme für Warmwasser | Chaleur pour l'eau chaude sanitaire | Calore per l'acqua calda
|  | 304 | Der Wärmebedarf für das Warmwasser muss kleiner sein als der Gesamt-Wärmebedarf. | Der Wärmebedarf für das Warmwasser muss kleiner sein als der Gesamt-Wärmebedarf. | Le besoin en chaleur pour l'eau chaude sanitaire doit être inférieure au besoin en chaleur total. | Il fabbisogno di calore per l'acqua calda deve essere inferiore al fabbisogno di calore totale.
|  | 305 | m ü.M. | m ü.M. | mètres | m. s.l.m.
|  | 306 | Solarthermie für | Solarthermie für | Solaire thermique pour | Solare termico per
|  | 307 | Warmwasser | Warmwasser | Eau chaude sanitaire | Acqua calda
|  | 308 | Heizung+Warmwasser | Heizung+Warmwasser | Chauffage + eau chaude sanitaire | Riscaldamento + acqua calda
|  | 309 | Wärmeerzeugung wird gerechnet | Wärmeerzeugung wird gerechnet | Calcul de la production de chaleur | Calcolo della produzione di calore
|  | 310 | inkl. thermische Solaranlage | inkl. thermische Solaranlage | y compris installation solaire thermique | incl. sistema solare termico
|  | 311 | Warmwasser (bestehend) | Warmwasser (bestehend) | Eau chaude sanitaire (existante) | Acqua calda (esistente)
|  | 312 | Heizung+Warmwasser (bestehend) | Heizung+Warmwasser (bestehend) | Chauffage + eau chaude sanitaire (existants) | Riscaldamento + acqua calda (esistenti)
|  | 313 | WW-Verbrauch pro Tag und Person | WW-Verbrauch pro Tag und Person | Consommation d'ECS par jour et par personne | Consumo d'acqua calda a persona al giorno
|  | 314 | Spezifischer Wärmebedarf | Spezifischer Wärmebedarf | Besoin en chaleur spécifique | Fabbisogno specifico di calore
|  | 315 | Aperturfläche (für Ertrag) | Aperturfläche (für Ertrag) | Surface d'ouverture (pour rendement) | Superficie di apertura (per rendimento)
|  | 316 | Kollektorfläche (für Kosten) | Kollektorfläche (für Kosten) | Surface du collecteur (pour coûts) | Superficie del collettore (per costi)
|  | 317 | Relevant für die Kosten | Relevant für die Kosten | Pertinent pour les coûts | Rilevante per i costi
|  | 318 | Relevant für den Ertrag | Relevant für den Ertrag | Pertinent pour le rendement | Rilevante per il rendimento
|  | 319 | Wärmebedarf Gebäude | Wärmebedarf Gebäude | Besoin en chaleur des bâtiments | Fabbisogno di calore degli edifici
|  | 320 | Solare Deckung für Heizung | Solare Deckung für Heizung | Couverture solaire pour le chauffage | Copertura solare per il riscaldamento
|  | 321 | Solare Deckung für Warmwasser | Solare Deckung für Warmwasser | Couverture solaire pour l'eau chaude sanitaire | Copertura solare per l'acqua calda
|  | 322 | Korrektur Aufgrund regionaler Einflüsse | Korrektur Aufgrund regionaler Einflüsse | Correction due aux conditions régionales | Correzione dovuta alle condizioni regionali
|  | 323 | auf Investitionskosten | auf Investitionskosten | sur les coûts d'investissement | sui costi di investimento
|  | 324 | auf Unterhaltskosten | auf Unterhaltskosten | sur les coûts de maintenance | sui costi di manutenzione
|  | 325 | Prozent | Prozent | Pourcent | Percento
|  | 326 | Bauliche Massnahmen | Bauliche Massnahmen | Mesures de construction | Misure strutturali
|  | 327 | Die Hochschule Luzern haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung des vorliegenden Tools entstehen können. | Die Hochschule Luzern haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung des vorliegenden Tools entstehen können. | La Haute école de Lucerne n'est pas responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation de la présente publication. | La Scuola universitaria professionale di Lucerna non è responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso di questa pubblicazione.
|  | 328 | Wärmebedarf für Warmwasser | Wärmebedarf für Warmwasser | Besoin de chaleur pour l'eau chaude sanitaire | Fabbisogno di calore per l'acqua calda
|  | 329 | Wassererwärmung mitrechnen? | Wassererwärmung mitrechnen? | Considérer l'ECS dans le calcul? | Includere l'acqua calda nel calcolo?
|  | 330 | Vorhandene Wärmeerzeugung 1 | Vorhandene Wärmeerzeugung 1 | Production de chaleur existante 1 | Produzione di calore esistente 1
|  | 331 | Vorhandene Wärmeerzeugung 2 | Vorhandene Wärmeerzeugung 2 | Production de chaleur existante 2 | Produzione di calore esistente 2
|  | 332 | ZEV | ZEV | RCP | RCP
|  | 333 | Ausgangswerte für die Berechnung | Ausgangswerte für die Berechnung | Valeurs de départ pour le calcul | Valori iniziali per il calcolo
|  | 334 | Betrachtungsperiode | Betrachtungsperiode | Durée considérée | Tempo considerato
|  | 335 | Kapitalzinssatz real | Kapitalzinssatz real | Taux d'intérêt réel du capital | Tasso di interesse del capitale reale
|  | 336 | Mehrwertsteuer (MwSt.) | Mehrwertsteuer (MwSt.) | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | Imposta sul valore aggiunto (IVA)
|  | 337 | Jährliche Preissteigerung | Jährliche Preissteigerung | Augmentation annuelle | Aumento annuale
|  | 338 | Jährliche Preissteigerung der Unterhaltskosten | Jährliche Preissteigerung der Unterhaltskosten | Augmentation annuelle des coûts d'entretien | Aumento annuale dei costi di manutenzione
|  | 339 | Jährliche Preissteigerung der Investitionskosten | Jährliche Preissteigerung der Investitionskosten | Augmentation annuelle du prix des coûts d'investissement | Aumento annuale dei prezzi dei costi di investimento
|  | 340 | Wärmeerzeugung 1 | Wärmeerzeugung 1 | Production de chaleur 1 | Produzione di calore 1
|  | 341 | Wärmeerzeugung 2 | Wärmeerzeugung 2 | Production de chaleur 2 | Produzione di calore 2
|  | 342 | eBKP-H | eBKP-H | eCCC-Bât | eCCC-E
|  | 343 | Validierung Eingaben | Validierung Eingaben | Validation saisie | Convalida dati
|  | 344 | Unterhalt | Unterhalt | Entretien | Manutenzione
|  | 345 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung | Production de chaleur | Produzione di calore
|  | 346 | Aufteilung auf Wärmeerzeuger, Anteil Heizwärme | Aufteilung auf Wärmeerzeuger, Anteil Heizwärme | Répartition sur les producteurs de chaleur, part chauffage | Assegnazione ai produttori di calore, quota riscaldamento
|  | 347 | Aufteilung auf Wärmeerzeuger, Anteil Warmwasser | Aufteilung auf Wärmeerzeuger, Anteil Warmwasser | Répartition sur les producteurs de chaleur, part ECS | Assegnazione ai produttori di calore, quota acqua calda
|  | 348 | Anteil Heizwärme | Anteil Heizwärme | Part chauffage | Quota riscaldamento
|  | 349 | Anteil Wassererwärmung | Anteil Wassererwärmung | Part ECS | Quota acqua calda
|  | 350 | Anteil Biogas (Anteil im Energieträger) | Anteil Biogas (Anteil im Energieträger) | Part du biogaz (part dans la source d'énergie) | Percentuale di biogas (quota nella fonte di energia)
|  | 351 | Eigenstromverbrauch | Eigenstromverbrauch | Consommation propre d'électricité | Consumo proprio di elettricità
|  | 352 | Investitionskosten (abzüglich Subventionen) | Investitionskosten (abzüglich Subventionen) | Coûts d'investissement (moins les subventions) | Costi di investimento (meno le sovvenzioni)
|  | 353 | Investitionskosten (Summe) | Investitionskosten (Summe) | Coûts d'investissement (total) | Costi di investimento (totale)
|  | 354 | Honorar, Gebühren | Honorar, Gebühren | Honoraires, taxes, TVA | Tasse, oneri, IVA
|  | 355 | Investitionskosten (inkl. Honorar) | Investitionskosten (inkl. Honorar) | Coûts d'investissement (honoraires inclus) | Costi di investimento (comprese le commissioni)
|  | 356 | Investitionskosten (inkl. MwSt.) | Investitionskosten (inkl. MwSt.) | Coûts d'investissement (TVA incluse) | Costi di investimento (IVA inclusa)
|  | 357 | Honorar, Gebühren, MwSt | Honorar, Gebühren, MwSt | Honoraires, taxes, TVA | Tasse, oneri, IVA
|  | 358 | Demontage bestehende Heizanlage | Demontage bestehende Heizanlage | Démontage de l'installation de chauffage existante | Smantellamento dell'impianto di riscaldamento esistente
|  | 359 | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | Démontage entrepôt existant, y compris travaux | Smantellamento del magazzino esistente, incl. lavori
|  | 360 | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | Production d'eau chaude, y compris électricité, plomberie | Produzione acqua calda, incl. impianto elettrico, idraulico
|  | 361 | WP-Wassererwärmer, inkl. Elektro, Sanitär | WP-Wassererwärmer, inkl. Elektro, Sanitär | Chauffe-eau PAC, y compris électricité, plomberie | Boiler a pompa di calore, incl. impianto elettrico, idraulico
|  | 362 | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | Distributeur chauffage, y compris sous-stations à partir de 200 kW | Distributore riscaldamento, incluse le sottostazioni da 200 kW
|  | 363 | Verteilleitungen | Verteilleitungen | Conduites de distribution | Condotte di distribuzione
|  | 364 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | Diffusion de chaleur | Dissipazione del calore
|  | 365 | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | Appareils de mesure sur le terrain et ensembles d'appareillage | Dispositivi da campo e apparecchiature assiemate di protezione e manovra
|  | 366 | Elektromessgeräte | Elektromessgeräte | Compteurs électriques | Contatori elettrici
|  | 367 | Volumenmessgeräte | Volumenmessgeräte | Compteurs volumétriques | Contatori volumetrici
|  | 368 | Vernetzung | Vernetzung | Connexion | Collegamento
|  | 369 | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | Grandes pompes à chaleur (évacuation, protection contre explosions, détection d'incendie) | Pompe di calore di grandi dimensioni (evacuazione, protezione dalle esplosioni, allarme antincendio)
|  | 370 | Luftkanal (Innenaufstellung) | Luftkanal (Innenaufstellung) | Conduit d'air (installation intérieure) | Condotto d'aria (installazione interna)
|  | 371 | Pelletslager (Technik) | Pelletslager (Technik) | Stockage de pellets (technique) | Stoccagio di pellet (tecnica)
|  | 372 | Pellets Austragung | Pellets Austragung | Extraction pellets | Estrazione pellet
|  | 373 | Hackschnitzelsilo | Hackschnitzelsilo | Silo à copeaux | Silo per trucioli di legno
|  | 374 | Hackschnitzelsilo (Bestückung) | Hackschnitzelsilo (Bestückung) | Silo à copeaux (équipement) | Silo per trucioli di legno (attrezzatura)
|  | 375 | Anschlussgebühren (Wärmenetz, Gas) | Anschlussgebühren (Wärmenetz, Gas) | Frais de raccordement (réseau de chaleur, gaz) | Spese di allacciamento (rete di teleriscaldamento, gas)
|  | 376 | Tankanlage (Öl) | Tankanlage (Öl) | Citerne (mazout) | Serbatoi (olio combustibile)
|  | 377 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung | Production de chaleur | Produzione di calore
|  | 378 | Heizungsspeicher | Heizungsspeicher | Accumulateur chauffage | Accumulatore riscaldamento
|  | 379 | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | Robinetterie, appareils, tuyauterie, isolation | Raccordi, apparecchi, tubazioni, isolamento
|  | 380 | Übergabestation | Übergabestation | Station de transfert | Stazione di trasferimento
|  | 381 | Zwischenkreis | Zwischenkreis | Circuit intermédiaire | Circuito intermedio
|  | 382 | Transport und Montage | Transport und Montage | Transport et montage | Trasporto e installazione
|  | 383 | Kamin | Kamin | Cheminée | Camino
|  | 384 | Zentrale Starkstromanlagen | Zentrale Starkstromanlagen | Installations électriques centrales à courant fort | Impianti elettrici centrali a corrente forte
|  | 385 | Erschliessung Elektro | Erschliessung Elektro | Raccordement électrique | Collegamento elettrico
|  | 386 | Anschlussgebühren (Elektro) | Anschlussgebühren (Elektro) | Frais de raccordement (électricité) | Tasse di allacciamento (elettricità)
|  | 387 | Bauseitige Arbeiten | Bauseitige Arbeiten | Travaux génie civil | Lavori di costruzione
|  | 388 | Grabarbeiten | Grabarbeiten | Travaux de fouille | Lavori di scavo
|  | 389 | Erstellung Lagerraum | Erstellung Lagerraum | Création local de stockage | Costruzione stoccaggio
|  | 390 | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | Percements de murs, carottages | Sfondamento delle pareti, carotaggi
|  | 391 | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | Fondations, fosse sceptique, travaux de creusement | Fondazione, pozzo di infiltrazione, lavori di scavo
|  | 392 | Statische Massnahmen | Statische Massnahmen | Mesures statiques | Misure statiche
|  | 393 | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | Capots antibruit, murs antibruit | Cappotto antirumore, pareti antirumore
|  | 394 | Wiederherstellung Umgebung | Wiederherstellung Umgebung | Restauration des environs | Risistemazione dei dintorni
|  | 395 | Variante A | Variante A | Variante A | Variante A
|  | 396 | Variante B | Variante B | Variante B | Variante B
|  | 397 | Variante C | Variante C | Variante C | Variante C
|  | 398 | Variante D | Variante D | Variante D | Variante D
|  | 399 | Variante E | Variante E | Variante E | Variante E
|  | 400 | Variante F | Variante F | Variante F | Variante F
|  | 401 | Variante G | Variante G | Variante G | Variante G
|  | 402 | Variante H | Variante H | Variante H | Variante H
|  | 403 | Variante I | Variante I | Variante I | Variante I
|  | 404 | keine | keine | pas | niente
|  | 405 | gering | gering | peu | poco
|  | 406 | mittel | mittel | moyen | medio
|  | 407 | aufwändig | aufwändig | beaucoup | impegnativo
|  | 408 | Nutzungsgrad Warmwasser | Nutzungsgrad Warmwasser | Degré d'utilisation ECS | Grado di rendimento acqua calda
|  | 409 | Konventionelle Energiequelle | Konventionelle Energiequelle | Source d'énergie conventionnelle | Fonte di energia convenzionale
|  | 410 | Bio-Energiequelle | Bio-Energiequelle | Source d'énergie bio | Fonte di bioenergia
|  | 411 | Treibhausgase (Vollzug) | Treibhausgase (Vollzug) | Gaz à effet de serre (exécution) | Gas serra (esecuzione)
|  | 412 | Gewinn Verkauf/Eigennutzung Strom | Gewinn Verkauf/Eigennutzung Strom | Bénéfice Vente/onsommation propre d'électricité | Profitto Vendita/Consumo proprio elettricità
|  | 413 | Restwert der Anlage | Restwert der Anlage | Valeur résiduelle de l'installation | Valore residuo dell'impianto
|  | 414 | Summe Variante | Summe Variante | Somme variante | Somma variante
|  | 415 | Lebenszykluskosten (inkl. MwSt.) | Lebenszykluskosten (inkl. MwSt.) | Coûts du cycle de vie (TVA incluse) | Costi del ciclo di vita (IVA inclusa)
|  | 416 | Rodung, Rückbau | Rodung, Rückbau | Défrichement, démantèlement | Sgombero, demolizione
|  | 417 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Prestation complémentaire à la construction | Prestazione complementare alla costruzione
|  | 418 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Anlage Erzeugung Starkstrom | Installation production courant fort | Impianto generazione corrente forte intensità
|  | 419 | Installation Starkstrom | Installation Starkstrom | Installation courant fort | Installazione di corrente forte
|  | 420 | Gebäudeautomation | Gebäudeautomation | Automatisation du bâtiment | Automazione degli edifici
|  | 421 | Wärmequellen, -senken, Lager | Wärmequellen, -senken, Lager | Sources et puits de chaleur, stoccage | Fonti e pozzi di calore, stoccaggio
|  | 422 | Wärmespeicherung | Wärmespeicherung | Stockage de chaleur | Stoccagio di calore
|  | 423 | Wärmeverteilung | Wärmeverteilung | Distribution de chaleur | Distribuzione del calore
|  | 424 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | Diffusion de chaleur | Dissipazione del calore
|  | 425 | Wasserspeicher | Wasserspeicher | Réservoir d'eau | Accumulatore d'acqua
|  | 426 | Umgebungsgestaltung | Umgebungsgestaltung | Conception de l'espace environnant | Progettazione dei dintorni
|  | 427 | Treibhausgas-Emissionen (kg/m² EBF) | Treibhausgas-Emissionen (kg/m² EBF) | Émissions de gaz à effet de serre (kg/m² SRE) | Emissioni di gas serra (kg/m² SRE)
|  | 428 | Gestehungskosten in Fr./m² EBF | Gestehungskosten in Fr./m² EBF | Coûts de production en Fr./m² SRE | Costi di produzione in CHF/m² SRE
|  | 429 | Lebenszykluskosten in Fr. | Lebenszykluskosten in Fr. | Coûts du cycle de vie en Fr. | Costi del ciclo di vita in Fr.
|  | 430 | Jährliche Kosten und Einnahmen in Fr./a | Jährliche Kosten und Einnahmen in Fr./a | Coûts et recettes annuels en Fr./a | Costi e ricavi annuali in CHF/a
|  | 431 | Investitionskosten in Fr. | Investitionskosten in Fr. | Coûts d'investissement en Fr. | Costi di investimento in CHF
|  | 432 | Energiekosten (inkl. MwSt.) | Energiekosten (inkl. MwSt.) | Coûts de l'énergie (y compris TVA) | Costi dell'energia (IVA inclusa)
|  | 433 | Wärmenetz | Wärmenetz | Réseau de chaleur | Rete di teleriscaldamento
|  | 434 | Anteil Strom | Anteil Strom | Part électricité | Quota elettricità
|  | 435 | Angaben zu Stromkosten | Angaben zu Stromkosten | Données des coûts de l'électricité | Dati sui costi dell'elettricità
|  | 436 | *Vom Wärmeerzeugertyp (weitgehend) unabhängige Kostenpositionen | *Vom Wärmeerzeugertyp (weitgehend) unabhängige Kostenpositionen | *Positions de coûts (largement) indépendantes du type de production de chaleur | *Posizioni di costo (in gran parte) indipendenti dal tipo di produzione di calore
|  | 437 | Demontage | Demontage | Démontage | Smontaggio
|  | 438 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzmassnahmen | Mesures de protection contre le bruit | Misure di protezione dal rumore
|  | 439 | Weitere gebäudetechnische Installationen | Weitere gebäudetechnische Installationen | Autres installations techniques du bâtiment | Altre installazioni techniche per l'edilizia
|  | 440 | Pelletkessel | Pelletkessel | Chaudière à pellets | Caldaia a pellet
|  | 441 | Hackschnitzelkessel | Hackschnitzelkessel | Chaudière à copeaux de bois | Caldaia a cippato
|  | 442 | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Pompe à chaleur | Pompa di calore
|  | 443 | Wärmekraftkopplung (WKK) | Wärmekraftkopplung (WKK) | Couplage chaleur-force (CCF) | Cogenerazione
|  | 444 | Benutzerdef.* | Benutzerdef.* | Personnalisé | Personalizzato*
|  | 445 | * Die Kosten für Investition und Unterhalt werden ohne Korrektur übernommen. | * Die Kosten für Investition und Unterhalt werden ohne Korrektur übernommen. | * Les coûts d'investissement et d'entretien sont repris sans rectification. | * I costi di investimento e di manutenzione sono ripresi senza modifiche.
|  | 446 | keine Hinweise | keine Hinweise | Aucune indication | Nessun suggerimento
|  | 447 | Leistung zu gross! | Leistung zu gross! | Puissance trop élevée! | Potenza troppo alta!
|  | 448 | Daten inkl. Warmwasser? | Daten inkl. Warmwasser? | Données y compris ECS? | Dati compresi acqua calda?
|  | 449 | Informationen für Berechnung relevant. | Informationen für Berechnung relevant. | Informations pertinentes pour le calcul. | Informazioni rilevanti per il calcolo.
|  | 450 | Sind informative Eingaben. | Sind informative Eingaben. | Saisies à titre informatif | Inserimento dati a titolo informativo
|  | 451 | MwSt. Stromverkauf. | MwSt. Stromverkauf. | TVA vente d'électricité. | IVA vendita d’elettricità
|  | 452 | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | Raccordement électrique et contribution au raccordement | Allacciamento elettrico e spese di allacciamento
|  | 453 | Hydraulische Einbindung | Hydraulische Einbindung | Intégration hydraulique | Integrazione idraulica
|  | 454 | Lüftungsanlage | Lüftungsanlage | Système de ventilation | Sistema di ventilazione
|  | 455 | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | Cheminée, y compris construction & nettoyage des gaz d'échappement | Camino incl. costruzione e pulizia dei gas di scarico
|  | 456 | Lärmschutz | Lärmschutz | Protection contre le bruit | Protezione dal rumore
|  | 457 | Leistung ist 0 kW! | Leistung ist 0 kW! | Puissance de 0 kW! | Potenza di 0 kW!
|  | 458 | Wärme ist 0 kWh! | Wärme ist 0 kWh! | Chaleur de 0 kWh! | Calore di 0 kWh!
|  | 459 | Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsberechnung | Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsberechnung | Bases pour le calcul de rentabilité | Basi per il calcolo di redditività
|  | 460 | Eingabe der Varianten | Eingabe der Varianten | Saisie des données variantes | Inserimento dati per varianti
|  | 461 | Resultate | Resultate | Résultats | Risultati
|  | 462 | Gestehungskosten | Gestehungskosten | Coûts de production | Costi di produzione
|  | 463 | 0
|  | 464 | 0
|  | 465 | Stromkosten Allgemeinverbrauch | Stromkosten Allgemeinverbrauch | Coûts d'électricité générale | Consumo corrente generale
|  | 466 | Hier steht eine Auswahl zur Verfügung | Hier steht eine Auswahl zur Verfügung | Une sélection est disponible ici | Una selezione è disponibile qui
|  | 467 | Überschreibt die Standartwerte | Überschreibt die Standartwerte | Remplace les valeurs par défaut | Sovrascrive i valori predefiniti
|  | 468 | Stromverbraucherprofil | Stromverbraucherprofil | Profil des consommateurs d'électricité | Profilo del consumatore di energia elettrica
|  | 469 | Preise inkl. CO2-Abgabe, exkl. MwSt. | Preise inkl. CO2-Abgabe, exkl. MwSt. | Prix incluant la taxe sur le CO2, hors TVA. | Prezzi comprensivi di tassa sul CO2, IVA esclusa.
|  | 470 | Einsparungen durch Eigennutzung | Einsparungen durch Eigennutzung | Économies grâce à l'utilisation personnelle | Risparmi grazie all'uso proprio
|  | 471 | Investitionskosten in Fr./m² EBF | Investitionskosten in Fr./m² EBF | Coûts d'investissement en Fr./m² SRE | Costi di investimento in CHF./m² SRE
|  | 472 | Bezeichnung der Variante | Bezeichnung der Variante | Désignation de la variante | Denominazione della variante
|  | 473 | Für diese Leistung sind keine Standard-Kostenkennwerte vorhanden. | Für diese Leistung sind keine Standard-Kostenkennwerte vorhanden. | Il n'existe pas de valeurs caractéristiques des coûts pour cette prestation. | Per questo servizio non sono disponibili parametri di costo.
|  | 474 | spez. Kosten pro EBF | spez. Kosten pro EBF | Coûts spéc. par SRE | Costi spec. per SRE
|  | 475 | Jährliche Nettokosten in Fr./a | Jährliche Nettokosten in Fr./a | Coûts annuels nets en Fr./a | Costi annui netti in Fr./a
|  | 476 | Jahr | Jahr | Année | Anno
|  | 477 | Holz | Holz | Bois | Legno
|  | 478 | Der Aufbau und die Funktionen des Tool werden in einem Video erklärt. Der Link ist unten angegeben. Die Videos sind nur auf Deutsch vorhanden. | Der Aufbau und die Funktionen des Tool werden in einem Video erklärt. Der Link ist unten angegeben. Die Videos sind nur auf Deutsch vorhanden. | La structure et les fonctions de l'outil sont expliquées dans une vidéo. Le lien est indiqué ci-dessous. Les vidéos ne sont disponibles qu'en allemand. | La struttura e le funzioni dello strumento sono spiegate in un video. Il link è riportato di seguito. I video sono disponibili solo in tedesco.
|  | 479 | Energiepreissteigerung berücksichtigen als | Energiepreissteigerung berücksichtigen als | Prendre en compte l'augmentation des prix de l'énergie comme | Considerate gli aumenti dei prezzi dell'energia come
|  | 480 | linearer Verlauf | linearer Verlauf | progression linéaire | progressione lineare
|  | 481 | progressiver Verlauf | progressiver Verlauf | progression progressive | Percorso progressivo
|  | 482 | WP (SW mit Absorber) | WP (SW mit Absorber) | PAC (Sol/Eau avec absorbeur) | PdC (con Assorbitore)
|  | 483 | Absorber | Absorber | Absorbeur | Assorbitore
|  | 484 | Planungskosten | Planungskosten | Conseils de planification | Costi di pianificazione
|  | 485 | 0 |  | f_ | i_
|  | 486 | 0 |  | f_ | i_
|  | 487 | 0 |  | f_ | i_
|  | 488 | 0 |  | f_ | i_
|  | 489 | 0 |  | f_ | i_
|  | 490 | 0 |  | f_ | i_
|  | 491 | 0 |  | f_ | i_
|  | 492 | 0 |  | f_ | i_
|  | 493 | 0 |  | f_ | i_
|  | 494 | 0 |  | f_ | i_
|  | 495 | 0 |  | f_ | i_
|  | 496 | 0 |  | f_ | i_
|  | 497 | 0 |  | f_ | i_
|  | 498 | 0 |  | f_ | i_
|  | 499 | 0 |  | f_ | i_
|  | 500 | 0 |  | f_ | i_
|  | 501 | 0 |  | f_ | i_
|  | 502 | 0 |  | f_ | i_
|  | 503 | 0 |  | f_ | i_
|  | 504 | 0 |  | f_ | i_
|  | 505 | 0 |  | f_ | i_
|  | 506 | 0 |  | f_ | i_
|  | 507 | 0 |  | f_ | i_
|  | 508 | 0 |  | f_ | i_
|  | 509 | 0 |  | f_ | i_
|  | 510 | 0 |  | f_ | i_
|  | 511 | 0 |  | f_ | i_
|  | 512 | 0 |  | f_ | i_
|  | 513 | 0 |  | f_ | i_
|  | 514 | 0 |  | f_ | i_
|  | 515 | 0 |  | f_ | i_
|  | 516 | 0 |  | f_ | i_
|  | 517 | 0 |  | f_ | i_
|  | 518 | 0 |  | f_ | i_
|  | 519 | 0 |  | f_ | i_
|  | 520 | 0 |  | f_ | i_
|  | 521 | 0 |  | f_ | i_
|  | 522 | 0 |  | f_ | i_
|  | 523 | 0 |  | f_ | i_
|  | 524 | 0 |  | f_ | i_
|  | 525 | 0 |  | f_ | i_
|  | 526 | 0 |  | f_ | i_
|  | 527 | 0 |  | f_ | i_
|  | 528 | 0 |  | f_ | i_
|  | 529 | 0 |  | f_ | i_
|  | 530 | 0 |  | f_ | i_
|  | 531 | 0 |  | f_ | i_
|  | 532 | 0 |  | f_ | i_
|  | 533 | 0 |  | f_ | i_
|  | 534 | 0 |  | f_ | i_
|  | 535 | 0 |  | f_ | i_
|  | 536 | 0 |  | f_ | i_
|  | 537 | 0 |  | f_ | i_
|  | 538 | 0 |  | f_ | i_
|  | 539 | 0 |  | f_ | i_
|  | 540 | 0 |  | f_ | i_
|  | 541 | 0 |  | f_ | i_
|  | 542 | 0 |  | f_ | i_
Note on G252: Hangartner Diego HSLU T&A: Muss hier "Grundlagen" auf Deutsch gelassen werden?

## Auswahllisten (hidden)
Bezeichnung für Diagramm ind Spalten
Variante A | Variante B | Variante C | Variante D | Variante E | Variante F | Variante G | Variante H | Variante I
Name des Namenfelds |  |  | Text | Code | TH. Solaranlage
[5 empty] | Dekung WW | Dekung H+WW
ArtWärmeerzeuger |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0 | 0
|  |  | Öl | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  | Erdgas | 2 | 0.8 | 0.8
|  |  | Pellets | 3 | 0.8 | 0.8
|  |  | Hackschnitzel (ab 20 kW) | 4 | 0.8 | 0.8
|  |  | WP (LW max. 200 kW) | 5 | 0.6 | 0.3
|  |  | WP (WW) | 6 | 0.6 | 0.3
|  |  | WP (SW) | 7 | 0.6 | 0.3
|  |  | WP (SW mit Absorber) | 14 | 0.6 | 0.3
|  |  | WKK Anlage (Gas) | 8 | 0.8 | 0.8
|  |  | Wärmenetz KVA | 10 | 0.8 | 0.8
|  |  | Wärmenetz BHKW (Gas) | 11 | 0.8 | 0.8
|  |  | Wärmenetz WP (Grundwasser) | 12 | 0.8 | 0.8
|  |  | Wärmenetz Hackschnitzel | 13 | 0.8 | 0.8
Kostenstufen |  |  | keine | 0
|  |  | gering | 1
|  |  | mittel | 2
|  |  | aufwändig | 3
|  |  | Benutzerdef.* | 4
Auswahl
Art Bauvorhaben: |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | Neubau | 1
|  |  | Ersatz | 2
Auswahl
Standard (Auswahl für Neubau): |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | Grenzwert SIA 380/1 | 1
|  |  | Minergie | 2
|  |  | Minergie-P | 3
Auswahl
Gebäudenutzung: (Auswahl für Neubau) |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0 |  |  | Stromverbraucherprofil | Bitte wählen … | -
|  |  | Wohnen MFH | 1 |  |  |  |  | Wohnen MFH | H7
|  |  | Wohnen EFH | 2 |  |  |  |  | Wohnen EFH | H6
|  |  | Verwaltung | 3 |  |  |  |  | Verwaltung | C3
Auswahl
Vorhandene Daten (Auswahl für Neubau): |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | Daten vorhanden (z.B. SIA 380/1, SIA 384/2) | 1
|  |  | Keine Daten vorhanden | 2
Auswahl
Warmwasser mitrechnen? |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | ja | 1
|  |  | nein | 2
JahrVerbrauch |  |  | Bitte wählen …
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Einheit für die baulichen Massnahmen |  |  | % | 0
|  |  | Fr. | 1
SIA 384/3:2014, Tabelle 6
Ausrichtung PV-Anlage |  |  | Osten | 1 |  | Neigung |  |  | Azimut
|  |  | Südosten | 2 |  |  | Osten | Südosten | Süden | Südwest | Westen
|  |  | Süden | 3 |  | 0° (horizontal) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
|  |  | Südwesten | 4 |  | 45° | 0.85 | 1 | 1.05 | 1 | 0.85
|  |  | Westen | 5 |  | 90° (senkrecht) | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.65
Neigung der PV-Anlage |  |  | 0 (horizontal) | 1
|  |  | 45 | 2
|  |  | 90 (senkrecht) | 3
Typ des Moduls |  |  | Bitte wählen … | 0
|  |  | Standard | 1
Faktor
Art der Eingabe |  |  | Nutzung | 1
|  |  | Personen | 2
Solartermi für |  |  | Bitte wählen … | 0
|  |  | Warmwasser | 1
|  |  | Heizung+Warmwasser | 2
Auswahl
Gebäudenutzung: (Auswahl für Ersatz) |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | Wohnen MFH | 1
|  |  | Wohnen EFH | 2
|  |  | Verwaltung | 3
Auswahl
Vorhandene Daten (Auswahl für Ersatz): |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | Daten vorhanden (z.B. SIA 380/1, SIA 384/2) | 1
|  |  | Verbrauchsdaten vorhanden | 2
Auswahl
Daten ink. Warmwasser (Auswahl für Ersatz)? |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | ja | 1
|  |  | nein | 2
Auswahl
ZEV vorhanden |  |  | Bitte wählen … | 0 | 0
|  |  | ja | 1
|  |  | nein | 2
Auswahl
Stromverbrachsprofil |  |  |  | 0 | #N/A
|  |  | H1 | 1
|  |  | H2 | 2
|  |  | H3 | 3
|  |  | H4 | 4
|  |  | H5 | 5
|  |  | H6 | 6
|  |  | H7 | 7
|  |  | H8 | 8
|  |  | C1 | 9
|  |  | C2 | 10
|  |  | C3 | 11
|  |  | C4 | 12
|  |  | C5 | 13
|  |  | C6 | 14
|  |  | C7 | 15
Auswahl
Energiepreissteigerung berücksichtigen: |  |  | linearer Verlauf | 1 | 0
|  |  | progressiver Verlauf | 0

## Standardwerte (hidden)
Bio-Treibstoff
| Code | Dichte | Brennwert | Treibhausgas |  | UBP | Jahresnutzungsgrad Raumwärme |  | Jahresnutzungsgrad Warmwasser |  | Treibhausgas |  | UBP
|  | r | Hs | Vollzug | KBOB |  | alte Anlagen | neue Anlagen | alte Anlagen | neue Anlagen | Vollzug | KBOB
|  | kg/m3 | kWh/kg | kg/MWh | kg/MWh | P/MWh | % / - | % / - | % / - | % / - | kg/MWh | kg/MWh | P/MWh
Bitte wählen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Öl | 1 | 840 | 12.5 | 265 | 324 | 409000 | 0.78 | 0.91 | 0.78 | 0.88 | 0 | 0 | 0
Erdgas | 2 | 0.8 | 11.2 | 203 | 230 | 274000 | 0.82 | 0.95 | 0.82 | 0.92 | 0 | 124 | 155000
Pellets | 3 | 660 | 5.5 | 0 | 28 | 111000 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.85 | 0 | 0 | 0
Hackschnitzel | 4 | 170 | 5.5 | 0 | 11 | 115000 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0 | 0 | 0
WP (LW) | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 265000 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0
WP (WW) | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 265000 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0
WP (SW) | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 265000 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0
Wärmenetz KVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11400 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0
Wärmenetz BHKW + Gas | 11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 134000 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0
Wärmenetz WP (Grundwasser) | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 208000 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0
Wärmenetz Hackschnitzel | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 165000 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0 | 0 | 0
WKK (Gas) | 8 | 0.8 | 11.2 | 203 | 230 | 274000 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0 | 124 | 155000
WP (KW) | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 265000 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Fgen, out | Qgen, out | QWW |  | fH,dis | fH |  |  | Regionale Einflüsse
| W/m2 | kWh/m2 | kWh/m² |  | - | - |  |  | Investition | Unterhalt
Bitte wählen … | 0 | 0 | 0 | Bitte wählen … | 0 | 0 |  |  | - | -
Wohnen MFH | 23 | 32 | 21 | Grenzwert SIA 380/1 | 1 | 1
Wohnen EFH | 24 | 38 | 14 | Minergie | 0.9 | 0.95 |  |  | 1 | 1
Verwaltung | 20 | 13 | 7 | Minergie-P | 0.6 | 0.8
Bezeichnung | Code |  | Nutzungsdauer |  |  |  |  | CO2-Abgabe |  | Nutzungsdauer
|  |  | Kessel | Kamin | Lager/EWS/GWS | Erdsonde/Kollektor |  |  |  | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe
|  |  | a | a | a | a |  | Fr./m2 oder t |  | a | a
Bitte wählen… | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Öl | 1 |  | 20 | 50 | 25 | 0 |  | 120 |  | 30 | 50
Erdgas | 2 |  | 20 | 50 | 0 | 0 |  | 120 |  | 30 | 50
Pellets | 3 |  | 20 | 50 | 20 | 0 |  | 0 |  | 30 | 50
Hackschnitzel | 4 |  | 15 | 50 | 20 | 0 |  | 0 |  | 30 | 50
WP (LW) | 5 |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 | 50
WP (WW) | 6 |  | 20 | 0 | 30 | 30 |  | 0 |  | 30 | 50
WP (SW) | 7 |  | 20 | 0 | 30 | 30 |  | 0 |  | 30 | 50
Wärmenetz KVA | 10 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 | 50
Wärmenetz BHKW + Gas | 11 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 | 50
Wärmenetz WP (Grundwasser) | 12 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 | 50
Wärmenetz Hackschnitzel | 13 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 | 50
WKK (Gas) | 8 |  | 20 | 50 | 0 | 0 |  | 120 |  | 30 | 50
WP (SW mit Absorber) | 14 |  | 20 | 0 | 30 | 30 |  | 0 |  | 30 | 50
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | Thermische Solaranlage | [5 empty] | PV-Anlage
[7 empty] | Standard | [5 empty] | Standard
|  |  |  | Amortisationszeit (Jahre) |  |  | 20 |  |  | Amortisationszeit (Jahre) |  |  | 20
|  |  |  | WW-Verbrach pro Tag und Person |  |  | 0 |  |  | Ertrag pro Jahr (Süden, 45°) |  |  | 980
|  |  |  | Spezifischer Wärmebedarf |  |  | 0 |  |  | Umrechnung von m² auf kWp |  |  | 0
|  |  |  | Unterhaltskosten bis 10 m²-Anlage |  |  | 0 |  |  | Kosten pro kWp ≤ 10 kWp |  |  | 3000
|  |  |  | Unterhaltskosten bis 32 m²-Anlage |  |  | 0 |  |  | Kosten pro kWp ≤ 30 kWp |  |  | 2200
|  |  |  | Unterhaltskosten ab 32 m²-Anlage |  |  | 0 |  |  | Kosten pro kWp ≤ 100 kWp |  |  | 1600
|  |  |  | Investitionskosten bis 10 m² |  |  | 1950 |  |  | Kosten pro kWp > 100 kWp |  |  | 1300
|  |  |  | Investitionskosten bis 32 m² |  |  | 1812 |  |  | Anpassungen Elektro ≤ 10 kWp |  |  | 40
|  |  |  | Investitionskosten ab 32 m² |  |  | 1700 |  |  | Anpassungen Elektro ≤ 30 kWp |  |  | 80
[10 empty] | Anpassungen Elektro ≤ 100 kWp |  |  | 120
[10 empty] | Anpassungen Elektro > 100 kWp |  |  | 1250
| h | h |  | Stunden für Berechnung | [5 empty] | Unterhaltskosten ≤ 10 kWp |  |  | 0.03
| ohne WW | mit WW | [7 empty] | Unterhaltskosten ≤ 30 kWp |  |  | 0.03
Wohnen MFH | 2300 | 2700 |  | 2300 | [5 empty] | Unterhaltskosten ≤ 100 kWp |  |  | 0.025
Wohnen EFH | 2300 | 2700 |  | 2300 | 0 |  |  |  |  | Unterhaltskosten > 100 kWp |  |  | 0.02
Verwaltung | 1900 | 1900 |  | 1900 | [5 empty] | Verstärkung Netzanschluss |  |  | 0
Angaben zu Stromkosten |  |  |  | Stromverbraucherprofil
|  | Fr./kWh |  | Auswahl | -
Verstärkung Netzanschluss* |  | 0.08
Energie- und Leistungspreise
|  | Energiepreise | Preissteigerung | Energiepreise | Preissteigerung | Leistungspreis | Preissteigerung | [6 empty] | Daten für Diagramm Energiepreissteigerung
|  | Konventionell |  | Bio
[14 empty] | Jahr | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
| MWh/a | Fr./kWh |  | Fr./kWh |  | Fr./kW | %
Öl | [13 empty] | Öl (Energiepreise)
800 - 1500 l | 15.75 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 800 - 1500 l | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106
1501 - 3000 l | 31.5 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1501 - 3000 l | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098
3001 - 6000 l | 63 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3001 - 6000 l | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095
6001- 9000 l | 94.5 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6001- 9000 l | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094
9001 - 14000 l | 147 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9001 - 14000 l | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093
14000 - 20000 l | 210 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14000 - 20000 l | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092
> 20000 l |  | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | > 20000 l | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
Erdgas | [13 empty] | Erdgas (Energiepreise)
< 1430 m³ | 20 | 0.124 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | < 1430 m³ | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
1431 - 3570 m³ | 50 | 0.119 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1431 - 3570 m³ | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119
3571 - 7150 m³ | 100 | 0.117 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3571 - 7150 m³ | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117
> 7150 m³ |  | 0.113 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | > 7150 m³ | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113
Pellets | [13 empty] | Holz (Energiepreise)
6000 kg |  | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Pellets | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
Hackschnitzel | [13 empty] | Hackschnitzel
|  | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049
Strom | [13 empty] | Strom (Energiepreise)
H1 |  | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H1 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265
H2 |  | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H2 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244
H3 |  | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H3 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209
H4 |  | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H4 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227
H5 |  | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H5 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202
H6 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H6 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171
H7 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H7 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
H8 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | H8 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
C1 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C1 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
C2 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C2 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
C3 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C3 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
C4 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C4 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
C5 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C5 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
C6 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C6 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
C7 |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | C7 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196
Wärme | [13 empty] | Wärme (Energiepreise)
Wärmenetz KVA |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Wärmenetz KVA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Wärmenetz BHKW (Gas) |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Wärmenetz BHKW (Gas) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Wärmenetz WP (Grundwasser) |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Wärmenetz WP (Grundwasser) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Wärmenetz Hackschnitzel |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Wärmenetz Hackschnitzel | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12

## Investition_Basis (hidden)
Basisdaten Investitionskosten
| BKP |  |  |  | 0 kW | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 70 kW | 100 kW | 200 kW | 350 kW | 500 kW | 750 kW | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW
[5 empty] | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr.
[5 empty] | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis
I | Heizöl
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Tankanlage |  | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2900 | 3300 | 3300 | 5300 | 5300 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox |  | 9400 | 9400 | 10400 | 15200 | 20300 | 32900 | 40500 | 67600 | 99200 | 99100 | 120100 | 169100 | 215700
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8700 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 13900 | 20000 | 26000 | 35500 | 45000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 26000 | 32000 | 38000 | 48000
II | Erdgas
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren |  | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel |  | 5100 | 5100 | 5600 | 6100 | 10700 | 15800 | 26500 | 40800 | 66300 | 75000 | 100000 | 140000 | 185000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 13900 | 20000 | 26000 | 35500 | 45000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 26000 | 32000 | 38000 | 48000
III | Pellets
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pelletslager (Technik) |  | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 4100 | 4600 | 5600 | 9000 | 14000 | 18000 | 20000
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pellets Austragung |  | 2000 | 2000 | 3000 | 5600 | 12000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 | 60000 | 70000 | 90000 | 110000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Pelletkessel |  | 12000 | 12000 | 16000 | 19000 | 31100 | 39000 | 67800 | 92800 | 115300 | 263000 | 332000 | 384000 | 453000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 4000 | 4000 | 4500 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 5100 | 7700 | 10200 | 13000 | 18000 | 25000 | 36000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 8500 | 8500 | 8500 | 10000 | 12000 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 37500 | 50000 | 75000 | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 30000 | 37000 | 44000 | 55000
IV | Hackschnitzel
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3600 | 4100 | 4600 | 5600 | 9000 | 14000 | 18000 | 20000
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Bestückung |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 25800 | 34200 | 43300 | 55500 | 74000 | 98600 | 116700 | 154800 | 183300
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel |  | 0 | 0 | 0 | 24500 | 42900 | 51200 | 86200 | 103000 | 139700 | 263000 | 332000 | 384000 | 453000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 0 | 0 | 0 | 3800 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2200 | 3100 | 5100 | 7700 | 10200 | 13000 | 18000 | 25000 | 36000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8700 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 37500 | 50000 | 75000 | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 30000 | 37000 | 44000 | 55000
V | WP (LW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftkanal (Innenaufstellung) |  | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe |  | 15800 | 15800 | 17900 | 31000 | 75000 | 125000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 3800 | 3800 | 4000 | 4500 | 6000 | 7200 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 15000 | 23000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | WP (GW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Grundwasserschacht |  | 23500 | 23500 | 25500 | 30600 | 37100 | 53000 | 106100 | 185600 | 244800 | 370000 | 500000 | 750000 | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger |  | 8800 | 8800 | 10700 | 18400 | 45900 | 62200 | 79600 | 142800 | 183600 | 375000 | 550000 | 750000 | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen & Apparate |  | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 5400 | 6900 | 6900 | 6800 | 10200 | 13600 | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Zwischenkreis |  | 5600 | 5600 | 6100 | 6600 | 8300 | 11200 | 15300 | 19900 | 26500 | 38000 | 50000 | 76000 | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 34000 | 45000 | 68000 | 75000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 60200 | 76500 | 95000 | 120000 | 130000 | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 30000 | 40000 | 45000
VII | WP (SW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen |  | 12200 | 12200 | 22400 | 41800 | 138700 | 198900 | 387600 | 683400 | 969000 | 1300000 | 1750000 | 2550000 | 3500000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe |  | 8800 | 8800 | 10700 | 18400 | 45900 | 62200 | 79600 | 142800 | 183600 | 375000 | 550000 | 750000 | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 4600 | 6100 | 8200 | 6800 | 10200 | 13600 | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 34000 | 45000 | 68000 | 75000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 60200 | 76500 | 95000 | 120000 | 130000 | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 30000 | 40000 | 45000
VII | WP (SW mit Luftabsorber)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftabsorber |  | 20800 | 20800 | 20800 | 24100 | 63000 | 71100 | 142200 | 284400 | 355500 | 497700 | 639900 | 995400 | 1279800
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe |  | 15200 | 15200 | 15200 | 22500 | 71000 | 80000 | 160000 | 280000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1160000 | 1560000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 32000 | 40000 | 62000 | 118000 | 175000 | 234000 | 254000 | 330000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 4600 | 6100 | 8200 | 6800 | 10200 | 13600 | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 21900 | 29900 | 49300 | 65500 | 90000 | 117000 | 180000 | 450000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 60200 | 76500 | 95000 | 120000 | 130000 | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro |  | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 30000 | 40000 | 45000
IX | Fernwärme
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren |  | 5100 | 5100 | 10200 | 20400 | 71400 | 102000 | 204000 | 357000 | 510000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Übergabestation |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 13100 | 15800 | 21900 | 28100 | 32100 | 46000 | 63000 | 95000 | 125000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3500 | 4300 | 5200 | 6900 | 8700 | 9500 | 14000 | 17000 | 25500
X | WKK Anlagen (Gas)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren |  | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | WKK-Aggregat |  | 0 | 0 | 25000 | 37190 | 71720 | 93330 | 144140 | 320000 | 457140 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung |  | 0 | 0 | 1810 | 2240 | 3690 | 2560 | 3290 | 4170 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher |  | 0 | 0 | 3330 | 5000 | 9170 | 10630 | 14030 | 17750 | 25350 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage |  | 0 | 0 | 1670 | 2980 | 3480 | 7500 | 13250 | 15000 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge |  | 0 | 0 | 3750 | 4970 | 10940 | 12780 | 22240 | 27500 | 39290 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung |  | 0 | 0 | 3610 | 4480 | 7390 | 8220 | 12540 | 15000 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage |  | 0 | 0 | 1040 | 1950 | 3240 | 4330 | 6950 | 8000 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung |  | 0 | 0 | 2920 | 4560 | 7730 | 9330 | 13250 | 15000 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz |  | 0 | 0 | 830 | 1090 | 2440 | 3000 | 4300 | 5000 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0
XI | Demontage
| B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehende Heizanlage | * | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1700 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8500 | 11000 | 16000 | 21000
| B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | Öl, Pellets | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | 3300 | 4200 | 6200 | 8200 | 11200 | 16200 | 21200 | 31200 | 41200
XII | Weitere gebäudetechnische Installationen
| D08.03 | Wasserspeicher | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | * | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 14000 | 20000 | 40000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000
| D08.03 | Wasserspeicher | Wärmepumpen-Boiler, inkl. Elektro, Sanitär | * | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 | 35000 | 50000 | 100000 | 175000 | 250000 | 375000 | 500000 | 750000 | 1000000
| D05.04 | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | * | 0 | 0 | 0 | 4000 | 11200 | 16000 | 32000 | 56000 | 80000 | 120000 | 160000 | 240000 | 320000
| D05.04 | Wärmeverteilung | Verteilleitungen | * | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 70000 | 100000 | 200000 | 350000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2000000
| D05.05 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | * | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | 140000 | 200000 | 400000 | 700000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 3000000 | 4000000
| D02 | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | * ab 100 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 45000 | 55000
| D02 | Gebäudeautomation | Elektromessgeräte | WP | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| D02 | Gebäudeautomation | Volumenmessgeräte | * | 750 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 12000 | 15000
| D02 | Gebäudeautomation | Vernetzung | * | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| D02 | Gebäudeautomation | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | WP ab 200 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII | Bauseitige Arbeiten
| I01 | Umgebungsgestaltung | Grabarbeiten | Gas, Fernwärme | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6300 | 9000 | 12000 | 18900 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 36000
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Erstellung Lagerraum | Öl, Pellets | 2500 | 2500 | 4000 | 7000 | 15000 | 20000 | 30000 | 42000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 200000
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | WP LW innen | 3600 | 3600 | 5300 | 8500 | 24800 | 34600 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | WP LW split, aussen | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 7600 | 10900 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Statische Massnahmen | WP LW Dach | 3500 | 3500 | 7000 | 14000 | 42000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | WP LW aussen | 0 | 0 | 0 | 13400 | 25100 | 30000 | 42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I01 | Umgebungsgestaltung | Wiederherstellung Umgebung | WP SW, GW | 1800 | 1800 | 1800 | 3100 | 10800 | 15400 | 24700 | 43000 | 62000 | 69000 | 93000 | 116000 | 120000
* | Vom Wärmeerzeugertyp (weitgehend) unabhängige Kostenpositionen

## Investition_gewählt (hidden)
|  |  |  | 0 kW | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 70 kW | 100 kW | 200 kW | 350 kW | 500 kW | 750 kW | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW
|  |  |  | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr.
I | Heizöl
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Tankanlage | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2900 | 3300 | 3300 | 5300 | 5300 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | 9400 | 9400 | 10400 | 15200 | 20300 | 32900 | 40500 | 67600 | 99200 | 99100 | 120100 | 169100 | 215700
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 8500 | 8500 | 8500 | 8700 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 13900 | 20000 | 26000 | 35500 | 45000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 26000 | 32000 | 38000 | 48000
II | Erdgas
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel | 5100 | 5100 | 5600 | 6100 | 10700 | 15800 | 26500 | 40800 | 66300 | 75000 | 100000 | 140000 | 185000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 13900 | 20000 | 26000 | 35500 | 45000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 26000 | 32000 | 38000 | 48000
III | Pellets
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pelletslager (Technik) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 4100 | 4600 | 5600 | 9000 | 14000 | 18000 | 20000
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pellets Austragung | 2000 | 2000 | 3000 | 5600 | 12000 | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 | 60000 | 70000 | 90000 | 110000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Pelletkessel | 12000 | 12000 | 16000 | 19000 | 31100 | 39000 | 67800 | 92800 | 115300 | 263000 | 332000 | 384000 | 453000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 4000 | 4000 | 4500 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 5100 | 7700 | 10200 | 13000 | 18000 | 25000 | 36000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 8500 | 8500 | 8500 | 10000 | 12000 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 37500 | 50000 | 75000 | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | 4000 | 4000 | 4200 | 4500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 30000 | 37000 | 44000 | 55000
IV | Hackschnitzel
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3600 | 4100 | 4600 | 5600 | 9000 | 14000 | 18000 | 20000
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Bestückung | 0 | 0 | 0 | 12000 | 25800 | 34200 | 43300 | 55500 | 74000 | 98600 | 116700 | 154800 | 183300
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel | 0 | 0 | 0 | 24500 | 42900 | 51200 | 86200 | 103000 | 139700 | 263000 | 332000 | 384000 | 453000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0 | 0 | 3800 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2200 | 3100 | 5100 | 7700 | 10200 | 13000 | 18000 | 25000 | 36000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8700 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 37500 | 50000 | 75000 | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | 0 | 0 | 0 | 6500 | 7000 | 10600 | 11700 | 17100 | 21400 | 30000 | 37000 | 44000 | 55000
V | WP (LW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftkanal (Innenaufstellung) | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | 15800 | 15800 | 17900 | 31000 | 75000 | 125000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 3800 | 3800 | 4000 | 4500 | 6000 | 7200 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 15000 | 23000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | WP (GW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Grundwasserschacht | 23500 | 23500 | 25500 | 30600 | 37100 | 53000 | 106100 | 185600 | 244800 | 370000 | 500000 | 750000 | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | 8800 | 8800 | 10700 | 18400 | 45900 | 62200 | 79600 | 142800 | 183600 | 375000 | 550000 | 750000 | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen & Apparate | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 5400 | 6900 | 6900 | 6800 | 10200 | 13600 | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Zwischenkreis | 5600 | 5600 | 6100 | 6600 | 8300 | 11200 | 15300 | 19900 | 26500 | 38000 | 50000 | 76000 | 100000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 34000 | 45000 | 68000 | 75000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 60200 | 76500 | 95000 | 120000 | 130000 | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 30000 | 40000 | 45000
VII | WP (SW)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | 12200 | 12200 | 22400 | 41800 | 138700 | 198900 | 387600 | 683400 | 969000 | 1300000 | 1750000 | 2550000 | 3500000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | 8800 | 8800 | 10700 | 18400 | 45900 | 62200 | 79600 | 142800 | 183600 | 375000 | 550000 | 750000 | 1000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 6600 | 7700 | 9400 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 4600 | 6100 | 8200 | 6800 | 10200 | 13600 | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 13900 | 13900 | 17300 | 25500 | 34000 | 45000 | 68000 | 75000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 60200 | 76500 | 95000 | 120000 | 130000 | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 30000 | 40000 | 45000
VIII | WP (SW mit Absorber)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Absorber | 20800 | 20800 | 20800 | 24100 | 63000 | 71100 | 142200 | 284400 | 355500 | 497700 | 639900 | 995400 | 1279800
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | 15200 | 15200 | 15200 | 22500 | 71000 | 80000 | 160000 | 280000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1160000 | 1560000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5100 | 32000 | 40000 | 62000 | 118000 | 175000 | 234000 | 254000 | 330000
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 4600 | 6100 | 8200 | 6800 | 10200 | 13600 | 20000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 21900 | 29900 | 49300 | 65500 | 90000 | 117000 | 180000 | 450000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 21200 | 41800 | 60200 | 76500 | 95000 | 120000 | 130000 | 150000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 30000 | 40000 | 45000
IX | Fernwärme
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | 5100 | 5100 | 10200 | 20400 | 71400 | 102000 | 204000 | 357000 | 510000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2000000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Übergabestation | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 13100 | 15800 | 21900 | 28100 | 32100 | 46000 | 63000 | 95000 | 125000
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3500 | 4300 | 5200 | 6900 | 8700 | 9500 | 14000 | 17000 | 25500
X | WKK Anlagen (Gas)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | WKK-Aggregat | 0 | 0 | 25000 | 37190 | 71720 | 93330 | 144140 | 320000 | 457140 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0 | 1810 | 2240 | 3690 | 2560 | 3290 | 4170 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 0 | 0 | 3330 | 5000 | 9170 | 10630 | 14030 | 17750 | 25350 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 0 | 0 | 1670 | 2980 | 3480 | 7500 | 13250 | 15000 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | 0 | 0 | 3750 | 4970 | 10940 | 12780 | 22240 | 27500 | 39290 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung | 0 | 0 | 3610 | 4480 | 7390 | 8220 | 12540 | 15000 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage | 0 | 0 | 1040 | 1950 | 3240 | 4330 | 6950 | 8000 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | 0 | 0 | 2920 | 4560 | 7730 | 9330 | 13250 | 15000 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz | 0 | 0 | 830 | 1090 | 2440 | 3000 | 4300 | 5000 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontage
| B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehende Heizanlage | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1700 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8500 | 11000 | 16000 | 21000
| B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | 3300 | 4200 | 6200 | 8200 | 11200 | 16200 | 21200 | 31200 | 41200
Weitere gebäudetechnische Installationen
| D08.03 | Wasserspeicher | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 14000 | 20000 | 40000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000
| D08.03 | Wasserspeicher | Wärmepumpen-Boiler, inkl. Elektro, Sanitär | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 | 35000 | 50000 | 100000 | 175000 | 250000 | 375000 | 500000 | 750000 | 1000000
| D05.04 | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | 0 | 0 | 0 | 4000 | 11200 | 16000 | 32000 | 56000 | 80000 | 120000 | 160000 | 240000 | 320000
| D05.04 | Wärmeverteilung | Verteilleitungen | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 70000 | 100000 | 200000 | 350000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2000000
| D05.05 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | 140000 | 200000 | 400000 | 700000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 3000000 | 4000000
| D02 | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination (ab 100 kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 45000 | 55000
| D02 | Gebäudeautomation | Elektromessgeräte | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| D02 | Gebäudeautomation | Volumenmessgeräte | 750 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 12000 | 15000
| D02 | Gebäudeautomation | Vernetzung | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| D02 | Gebäudeautomation | Gross-Wärmepumpen ab 200 kW (Evac., Exschutz, BMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauseitige Arbeiten
| I01 | Umgebungsgestaltung | Grabarbeiten | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6300 | 9000 | 12000 | 18900 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 36000
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Erstellung Lagerraum | 2500 | 2500 | 4000 | 7000 | 15000 | 20000 | 30000 | 42000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 200000
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | 3600 | 3600 | 5300 | 8500 | 24800 | 34600 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 7600 | 10900 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Statische Massnahmen | 3500 | 3500 | 7000 | 14000 | 42000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände (WP (LW)) | 0 | 0 | 0 | 13400 | 25100 | 30000 | 42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I01 | Umgebungsgestaltung | Wiederherstellung Umgebung | 1800 | 1800 | 1800 | 3100 | 10800 | 15400 | 24700 | 43000 | 62000 | 69000 | 93000 | 116000 | 120000
Planungskosten
| V01.4 | Honorar und Gebühren |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
X | Thermische Solaranlage
| D05.02.01 | th. Solaranlage | Gesamtkosten für Anlagen (inkl. Montage):
| D05.02.01 | th. Solaranlage | bis 10 m²-Anlage |  | 1950 | Fr./m² (Kollektorfläche)
| D05.02.01 | th. Solaranlage | bis 32 m²-Anlage |  | 1812 | Fr./m² (Kollektorfläche)
| D05.02.01 | th. Solaranlage | ab 32 m²-Anlage |  | 1700 | Fr./m² (Kollektorfläche)
XI | PV-Anlage |  |  |  | Kosten pro kWp | 0 | Mehrauf. Elektrokasten
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | bis und mit 10 kWp |  | 3000 | Fr./kWp | 40 | Fr.
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | bis und mit 30 kWp |  | 2200 | Fr./kWp | 80 | Fr.
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | bis und mit 100 kWp |  | 1600 | Fr./kWp | 120 | Fr.
| D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | ab 100 kWp |  | 1300 | Fr./kWp | 1250 | Fr.
| D01.04 | bis und mit 100 kWp | Verstärkung Netzanschluss |  | 0 | Fr.

## Unterhalt (hidden)
Basisdaten Unterhaltskosten
|  | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 70 kW | 100 kW | 200 kW | 350 kW | 500 kW | 750 kW | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW | 0 kW | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 70 kW | 100 kW | 200 kW | 350 kW | 500 kW | 750 kW | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW
|  | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr.
|  | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Basis | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt | Gewählt
Öl
| Wartungsabo | 360 | 360 | 360 | 510 | 530 | 530 | 630 | 750 | 900 | 1400 | 1750 | 2000 | 2200 | 360 | 360 | 360 | 510 | 530 | 530 | 630 | 750 | 900 | 1400 | 1750 | 2000 | 2200
| Kaminfeger | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 280 | 370 | 470 | 570 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 280 | 370 | 470 | 570 | 600 | 750 | 750 | 1000
Erdgas
| Wartungsabo | 530 | 530 | 530 | 530 | 700 | 700 | 890 | 890 | 1100 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 700 | 700 | 890 | 890 | 1100 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500
| Kaminfeger | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 280 | 370 | 470 | 570 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 280 | 370 | 470 | 570 | 600 | 750 | 750 | 1000
| Grundpreis | 11 | 11 | 22 | 44 | 154 | 220 | 440 | 770 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | 4400 | 11 | 11 | 22 | 44 | 154 | 220 | 440 | 770 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | 4400
Pellets
| Wartungsabo | 490 | 490 | 490 | 490 | 550 | 550 | 850 | 1500 | 2200 | 3000 | 3900 | 6000 | 8000 | 490 | 490 | 490 | 490 | 550 | 550 | 850 | 1500 | 2200 | 3000 | 3900 | 6000 | 8000
| Kaminfeger | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 280 | 370 | 470 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 | 4500 | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 280 | 370 | 470 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 | 4500
Hackschnitzel
| Wartungsabo |  |  |  | 450 | 550 | 550 | 850 | 1500 | 2200 | 3000 | 3900 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 550 | 550 | 850 | 1500 | 2200 | 3000 | 3900 | 6000 | 8000
| Kaminfeger |  |  |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 | 4500
WP (LW)
| Wartungsabo | 440 | 440 | 440 | 500 | 635 | 1200 | 2200 | [6 empty] | 440 | 440 | 440 | 500 | 635 | 1200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filterwechsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zählermiete | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grundpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP (WW)
| Wartungsabo | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000
| Zählermiete | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Grundpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP (SW)
| Wartungsabo | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000
| Zählermiete | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Grundpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP (SW mit Absorber)
| Wartungsabo | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000
| Zählermiete | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Grundpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fernwärme
| jährliche Kontrolle | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1000
| Grundpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WKK-Anlage (Gas)
| Wartungsabo | 10 | 10 | 15 | 22.5 | 33.75 | 50.625 | 75.9375 | 113.9062 | 170.8594 | 256.2891 | 384.4336 | 576.6504 | 864.9756 | 10 | 10 | 15 | 22.5 | 33.75 | 50.625 | 75.9375 | 113.9062 | 170.8594 | 256.2891 | 384.4336 | 576.6504 | 864.9756
| Kaminfeger | 11 | 11 | 16.5 | 24.75 | 37.125 | 55.6875 | 83.5312 | 125.2969 | 187.9453 | 281.918 | 422.877 | 634.3154 | 951.4731 | 11 | 11 | 16.5 | 24.75 | 37.125 | 55.6875 | 83.5312 | 125.2969 | 187.9453 | 281.918 | 422.877 | 634.3154 | 951.4731
| Grundpreis | 12 | 12 | 18 | 27 | 40.5 | 60.75 | 91.125 | 136.6875 | 205.0312 | 307.5469 | 461.3203 | 691.9805 | 1037.9707 | 12 | 12 | 18 | 27 | 40.5 | 60.75 | 91.125 | 136.6875 | 205.0312 | 307.5469 | 461.3203 | 691.9805 | 1037.9707
| Anteil Strom | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4

## Faktoren (hidden)
[11 empty] | 0 kW | [14 empty] | 5 kW | [14 empty] | 10 kW | [14 empty] | 20 kW | [14 empty] | 70 kW | [14 empty] | 100 kW | [14 empty] | 200 kW | [14 empty] | 350 kW | [14 empty] | 500 kW | [14 empty] | 750 kW | [14 empty] | 1000 kW | [14 empty] | 1500 kW | [14 empty] | 2000 kW
[6 empty] | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel |  |  |  |  | Neubau |  |  |  |  | 1:1-Ersatz |  |  |  |  | Systemwechsel
|  |  |  | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef | keine | gering | mittel | aufwendig | Benutzerdef
I | Heizöl |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Tankanlage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Abgasanlagen | Kamin | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
II | Erdgas
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Anschlussgebühren | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Abgasanlagen | Kamin | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
III | Pellets
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Pelletslager (Technik) | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Pellets Austragung | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Pelletkessel | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Heizungsspeicher | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Abgasanlagen | Kamin | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
IV | Hackschnitzel
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Hackschnitzelsilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Bestückung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Heizungsspeicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Abgasanlagen | Kamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
V | WP (LW)
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Luftkanal (Innenaufstellung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Heizungsspeicher | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Elektroanlagen | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Erschliessung Elektro | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VI | WP (GW)
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Grundwasserschacht | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Armaturen & Apparate | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Heizungsspeicher | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Zwischenkreis | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Elektroanlagen | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Erschliessung Elektro | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
VII | WP (SW)
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Erdsondenbohrungen | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Heizungsspeicher | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Elektroanlagen | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Erschliessung Elektro | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
VIII | WP (SW mit Absorber)
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Erdsondenbohrungen | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Heizungsspeicher | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  | Elektroanlagen | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Zentrale Starkstomanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Erschliessung Elektro | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
IX | Fernwärme
|  | Energiezulieferung, Lagerung | Anschlussgebühren | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1
|  | Wärmeerzeugung | Übergabestation | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Transport und Montage | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
X | WKK Anlagen (Gas)
| D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D05.02 | Wärmeerzeugung | WKK-Aggregat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.15 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.15 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.15 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.18 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.18 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.18 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 1.93 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 2.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 2.17 | 1 | 0 | 0.71 | 1 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.01 | 1 | 0 | 0.71 | 1 | 3.01 | 1 | 0 | 0.74 | 1 | 3.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.29 | 1 | 0 | 0.74 | 1 | 3.29 | 1 | 0 | 0.56 | 1 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | 0 | 0.56 | 1 | 3.7 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.08 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4.08 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.08 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.34 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.34 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.34 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.62 | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0.62 | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0.62 | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 1.45 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 1.45 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 1.45 | 1 | 0 | 0.53 | 1 | 1.47 | 1 | 0 | 0.53 | 1 | 1.47 | 1 | 0 | 0.53 | 1 | 1.47 | 1 | 0 | 0.53 | 1 | 1.47 | 1 | 0 | 0.53 | 1 | 1.47 | 1 | 0 | 0.53 | 1 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 1.22 | 1 | 0 | 0.62 | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1 | 0 | 0.62 | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0.71 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0.71 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 0 | 0.74 | 1 | 1.26 | 1 | 0 | 0.73 | 1 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1 | 0 | 0.73 | 1 | 1.27 | 1 | 0 | 0.73 | 1 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1 | 0 | 0.73 | 1 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.15 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.18 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0.51 | 1 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1 | 0 | 0.51 | 1 | 2.14 | 1 | 0 | 0.34 | 1 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1 | 0 | 0.34 | 1 | 2.93 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.68 | 1 | 1.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1 | 0 | 0.68 | 1 | 1.49 | 1 | 0 | 0.45 | 1 | 2.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1 | 0 | 0.45 | 1 | 2.31 | 1 | 0 | 0.38 | 1 | 2.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1 | 0 | 0.38 | 1 | 2.62 | 1 | 0 | 0.38 | 1 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 0 | 0.38 | 1 | 2.67 | 1 | 0 | 0.38 | 1 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 0 | 0.38 | 1 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 1 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 1 | 0 | 0.43 | 1 | 1.57 | 1 | 0 | 0.51 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.51 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.41 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.41 | 1 | 0 | 0.39 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.39 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.23 | 1 | 1.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 1 | 0 | 0.23 | 1 | 1.62 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.61 | 1 | 2.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1 | 0 | 0.61 | 1 | 2.16 | 1 | 0 | 0.35 | 1 | 2.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1 | 0 | 0.35 | 1 | 2.91 | 1 | 0 | 0.13 | 1 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 0 | 0.13 | 1 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Demontage
|  | Vorbereitungsarbeiten | Demontage bestehende Heizanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Weitere gebäudetechnische Installationen
|  | Warmwassererzeugung | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Wärmepumpen-Boiler, inkl. Elektro, Sanitär | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1
|  | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1
|  |  | Verteilleitungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Wärmeabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
|  | Überwachungsanlagen | Elektromessgeräte | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1
|  |  | Volumenmessgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Vernetzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Sicherheitsanlagen | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Bauseitige Arbeiten
|  | Baumeisterarbeiten | Grabarbeiten | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1
|  |  | Erstellung Lagerraum | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.37 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.56 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.45 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.68 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.43 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.64 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1
|  |  | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Statische Massnahmen | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Gartenarbeiten | Wiederherstellung Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1
Honorar und Gebühren
|  |  | Honorar, Gebühren | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1 | 0 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1

## Energie (hidden)
Berechnung der Heizwärme und Heizwärmeleistung für ... | [8 empty] | Für die Berechnung relevant: | [5 empty] | gewählte Nutzung: | Bitte wählen …
[9 empty] | 0 | kW | Wärmeerzeugerleistung |  |  |  | gewählte Klimastation: | Bitte wählen …
den Neubau | [8 empty] | 0 | kWh | Heizwärmebedarf |  |  |  | gewälter Energiestandard:
QH | fH,dis | AE | qi | qe | qe,a | Qgen,out,H kWh |  |  | 0 | kWh | Wärmebedarf für Warmwasser |  |  |  | gewählte EBF: | 0
0 | #N/A | 0 | 21 | 0 | -8 | #N/A
QH,W |  | AE | qi | qe | qe,a | Qgen,out,W kWh |  |  | 0 | kW | Gewählte Wärmeerzeugerleistung
0 | 1 | 0 | 21 | 0 | -8 | 0 |  |  | 0 | kWh | Gewählte Heizwärmebedarf
[9 empty] | 0 | kWh | Gewählte Wärmebedarf für Warmwasser
FH,W | fH | AE | qi | qe | qe,a | Fgen,out kW |  |  | 1 |  | Korrektur für zu grosse Leistungen
0 | #N/A | 0 | 21 | 0 | -8 | #N/A
den Ersatz
|  |  | Öl | Erdgas | Pellets | Hackschnitzel | WP (LW) | WP (WW) | WP (SW) | Wärme
|  |  | kg | kWh | kg | kg | kWh | kWh | kWh | kWh |  |  | HGT | HGT Basis | Korrekturfaktor
Verbrauch: | man |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| man |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| man |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| man |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| man |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Brennwert | Hs | kWh/kg | 12.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Nutzungsgrad | hold | - | 0.78 | 0.82 | 0.65 | 0.55 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 0.98 | Summe | Korr. WW
Heizwärme | Qgen,out | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungsgrad | hnew | - | 0.91 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 0.99
Wirkungsgrad | hgen,new | - | 0.955 | 0.975 | 0.925 | 0.875 | 1.65 | 2.05 | 1.95 | 0.995
Volllastzeit | tan | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistung | Fgen,out | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Variante A |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D |  | Variante E |  | Variante F |  | Variante G |  | Variante H
|  |  | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2
Wärmeerzeuger |  |  | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen … | Bitte wählen …
Code Wärmeerzeugung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeuger ausgewählt? |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ertrag thermische Solaranlage
Deckungsgrad
Deckungsgrad nur WW |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Deckungsgrad H+WW |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fläche
Aperturfläche |  | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Code Ausrichtung |  | - | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Code Neigung |  | - | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Ausrichtungsfaktor |  | - | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05
Höhe über Meter |  | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Berechnung nur für WW-Nutzung
Maximale Ertrag pro Aperturfläche |  |  | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640
Wärme WW TH |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Anteil für Wärmeerzeugung |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Berechnung für H+WW-Nutzung
Max. Ertrag |  | kWh | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 440
Ertrag Solar Total |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Anteil für H |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Anteil für WW |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Anteil für Wärmeerzeugung |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Relevante Wärmeanteil für die Energiekosten
Solare Dekung für Heizung |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Solare Dekung für Warmwasser |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Solarer Dekungsgrad H+WW |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aufteilung auf Wärmeerzeuger
Solare Dekung für Heizung |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solare Dekung für Warmwasser |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solarer Dekungsgrad H+WW |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärme H Wärmeerzeugung |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärme WW Wärmeerzeugung |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ertrag PV-Anlage |  |  | Variante A |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D |  | Variante E |  | Variante F |  | Variante G |  | Variante H
Anlagecode (0=nicht vorhanden; 1=Vorhanden) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Grösse Anlage 1 |  | kWp | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Code Ausrichtung |  | - | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Code Neigung |  | - | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Ausrichtungsfaktor |  | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Ertrag Anlage 1 |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Grösse Anlage 2: |  | kWp | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Code Ausrichtung |  | - | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Code Neigung |  | - | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Ausrichtungsfaktor |  | - | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05
Ertrag Anlage 2 |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ertrag Total |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Anteil Eigenverbrach |  | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Verkauf |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Erlös aus Verkauf |  | Fr. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Eigennutzung |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Einsparungen durch Eigennutzung |  | Fr. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ertrag WKK-Anlage
|  |  | Variante A |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D |  | Variante E |  | Variante F |  | Variante G |  | Variante H
|  |  | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2
Abgegebene Wärme |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Elektrizität |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abgegebene Elektrizität |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Eigenverbrach |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Verkauf |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erlös aus Verkauf |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eigennutzung |  | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparungen durch Eigennutzung |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiekosten
|  |  | Variante A |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D |  | Variante E |  | Variante F |  | Variante G |  | Variante H
|  |  | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2 | Erzeuger 1 | Erzeuger 2
Nutzungsgrad für Raumheizung |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungsgrad für Warmwasser |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Bio-Brennstoff |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärme Raumheizung |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärme Warmwasser |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spezifische Kosten |  | Fr./MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiekosten |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor KBOB |  | kg/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Treibhausgas-Emissionen KBOB |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor Vollzug |  | kg/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Treibhausgas-Emissionen Vollzug |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor UBP |  | Punkte/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umweltbelastungspunkte |  | Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spez. Kosten CO2-Abgabe |  | Fr./t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten CO2-Abgabe |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärme Raumheizung (Biogas) |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizwärme Warmwasser (Biogas) |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie (Bio) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spezifische Kosten |  | Fr./MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiekosten |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor KBOB |  | kg/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Treibhausgas-Emissionen KBOB |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor Vollzug |  | kg/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Treibhausgas-Emissionen Vollzug |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor UBP |  | Punkte/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umweltbelastungspunkte |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistung Wärmeerzeuger |  | kW
spezifische Leistungskosten |  | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungskosten |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausgleich für Wirtschaftlichkeitsrechnung
Total Ertrag (PV + WKK) |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maximum an Ertrag |  | kWh | 0
Ausgleich |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kosten Stromeinkauf |  | Fr. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Summen
Energiekosten | Allgemein | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konventionell | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bio | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Leistung | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erlös aus Verkauf |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparungen durch Eigennutzung |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Energiekosten |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 15.75 | 0.091
Summe inkl. MwSt. | [18 empty] | 31.5 | 0.083
Leistungskosten: |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.08
Energiekosten: |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0.079
Erlös aus Stromverkauf: |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0.077
Einsparungen durch Eigennutzung |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.077
CO2-Abgabe: |  | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.076
Energiepreise (konventionell)
0 | Bitte wählen … | Fr./kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0.091
1 | Öl | Fr./kWh | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106
2 | Erdgas | Fr./kWh | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
3 | Pellets | Fr./kWh | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
4 | Hackschnitzel | Fr./kWh | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049
5 | WP (LW) | Fr./kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WP (WW) | Fr./kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | WP (SW) | Fr./kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wärmenetz KVA | Fr./kWh | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
11 | Wärmenetz BHKW (Gas) | Fr./kWh | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | Wärmenetz WP (Grundwasser) | Fr./kWh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
13 | Wärmenetz Hackschnitzel | Fr./kWh | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
8 | WKK Anlage (Gas) | Fr./kWh | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
14 | WP (SW mit Absorber) | Fr./kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Energiepreise (konventionell)
0 | Bitte wählen … | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Öl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Erdgas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pellets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hackschnitzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WP (LW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WP (WW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | WP (SW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wärmenetz KVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wärmenetz BHKW (Gas) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wärmenetz WP (Grundwasser) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wärmenetz Hackschnitzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | WKK Anlage (Gas) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | WP (SW mit Absorber) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiepreise (Bio)
0 | Bitte wählen … | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Öl | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Erdgas | Fr./kW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
3 | Pellets | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hackschnitzel | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WP (LW) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WP (WW) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | WP (SW) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wärmenetz KVA | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wärmenetz BHKW (Gas) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wärmenetz WP (Grundwasser) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wärmenetz Hackschnitzel | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | WKK Anlage (Gas) | Fr./kW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
14 | WP (SW mit Absorber) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Energiepreise (Bio)
0 | Bitte wählen … | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Öl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Erdgas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pellets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hackschnitzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WP (LW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WP (WW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | WP (SW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wärmenetz KVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wärmenetz BHKW (Gas) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wärmenetz WP (Grundwasser) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wärmenetz Hackschnitzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | WKK Anlage (Gas) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | WP (SW mit Absorber) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungspreise
0 | Bitte wählen … | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Öl | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Erdgas | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pellets | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hackschnitzel | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WP (LW) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WP (WW) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | WP (SW) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wärmenetz KVA | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wärmenetz BHKW (Gas) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wärmenetz WP (Grundwasser) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wärmenetz Hackschnitzel | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | WKK Anlage (Gas) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | WP (SW mit Absorber) | Fr./kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Leistungspreise
0 | Bitte wählen … | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Öl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Erdgas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pellets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hackschnitzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WP (LW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WP (WW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | WP (SW) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wärmenetz KVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wärmenetz BHKW (Gas) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wärmenetz WP (Grundwasser) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wärmenetz Hackschnitzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | WKK Anlage (Gas) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | WP (SW mit Absorber) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Massgebende Preissteigerung für die Varainten
Allgemein |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konvenzionell |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bio |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungspreis |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spaltenindex für den SVERWEIS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## Variante_A (hidden)
[12 empty] | Investition | Unterhalt | Faktor
| Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | F |  |  |  | Punkt 0 | 0 | F | U | 1 |  |  |  |  | Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | H | [33 empty] | Wärmeerzeuger 1 | Wärmeerzeuger 2
[6 empty] | G |  |  |  | Punkt 1 | 5 | G | V | 16 | [9 empty] | I | [13 empty] | Betrachtungsperiode |  | q | 20 | [14 empty] | Lebenszykluskosten
| Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | Variante A |  |  |  |  | Investition | Unterhalt | Punkt 2 | 10 | H | W | 31 |  |  |  |  | Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … | [5 empty] | Investition | Unterhalt | [29 empty] | Investitionskosten | 0 | 0
| Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 3 | 20 | I | X | 46 |  |  |  |  | Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Kalkulationszinssatz, real |  | ir | 2% | [15 empty] | Unterhaltskosten | 0 | 0
| Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 4 | 70 | J | Y | 61 |  |  |  |  | Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Teuerung |  |  | 0.5% | [15 empty] | Energiekosten | 0 | 0
[10 empty] | Punkt 5 | 100 | K | Z | 76 | [41 empty] | Einnahmen
| Bauart: | keine Auswahl | [7 empty] | Punkt 6 | 200 | L | AA | 91 |  |  |  |  | Bauart: | keine Auswahl | [36 empty] | Einnahmen | 0 | 0
| Code: | -1 | [7 empty] | Punkt 7 | 350 | M | AB | 106 |  |  |  |  | Code: | -1 | [17 empty] | Jährliche Preissteigerung Unterhalt |  |  | 0% | [15 empty] | Restwert der Anlage | 0 | 0
[5 empty] | Energie, Spalte 1: | E |  |  |  | Punkt 8 | 500 | N | AC | 121 | [8 empty] | Energie, Spalte 2: | F | [13 empty] | Jährliche Preissteigerung Investition |  |  | 0% | [14 empty] | Jährlichen Kosten
| Vorhandene Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | [7 empty] | Punkt 9 | 750 | O | AD | 136 | [23 empty] | Kalkulationszinssatz, nominal |  | i | 2.5% | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt | [9 empty] | Investition | 0 | 0 | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt
| Code: | 0 |  | TRUE |  |  | th.Solaranlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 10 | 1000 | P | AE | 151 | [7 empty] | TRUE | [24 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264 | [5 empty] | Unterhalt | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264
| Vorhandene Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … |  |  |  |  | PV-Anlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 11 | 1500 | Q | AF | 166 | [23 empty] | Restwert berücksichtigen |  |  | 1 | 1=ja;0=nein |  |  |  |  | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Energie | 0 | 0 | [5 empty] | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: | 0 |  | FALSE | [5 empty] | Punkt 12 | 2000 | R | AG | 181 | [7 empty] | FALSE | [24 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159 |  |  |  | Einnahmen | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159
[10 empty] | Punkt 13 | 2001 | S | [12 empty] | 2 | [31 empty] | Restwert | 0 | 0
Zusammenzug der Investitionskosten
|  |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  |  |  |  | e-BKP-H |  | Erzeuger 1 | Subventionen | MwSt. | Erzeuger 2 | Subventionen | MwSt. |  |  | Wärmeerzeugung 1 | [17 empty] | Wärmeerzeugung 2
I | Heizöl | [8 empty] | Code: | 1 | [13 empty] | Kostenstufe | Investition_gewählt | Rundung | B05.2 | Rodung, Rückbau | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Beschreibung | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Tankanlage | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 39 | 5 | -2 | C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Position: | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert
D05.02 | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | mittel | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 6 | -2 | D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Nutzungsdauer: | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 7 | -2 | D01.04 | Installation Starkstrom | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 8 | -2 | D02 | Gebäudeautomation | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Restwert: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 9 | -2 | D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[26 empty] | 10 | -2 | D05.02 | Wärmeerzeugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahr | Faktor
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [14 empty] | 11 | -2 | D05.02.01 | Th.Solaranlage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 12 | -2 | D05.02.02 | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 13 | -2 | D05.03 | Wärmespeicherung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 14 | -2 | D05.04 | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 15 | -2 | D05.05 | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 16 | -2 | D08.03 | Wasserspeicher | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 17 | -2 | I01 | Umgebungsgestaltung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [14 empty] | 18 | -2 | V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pelletslager (Technik) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 34 | 19 | -2 |  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pellets Austragung | mittel | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 35 | 20 | -2 | [8 empty] | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Pelletkessel | mittel | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 21 | -2 |  | Wärmeerzeugung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 22 | -2 |  | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 23 | -2 |  | Th.Solaranlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 24 | -2 |  | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 25 | -2 |  | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 26 | -2 |  | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [14 empty] | 27 | -2 |  | PV-Anlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 36 | 28 | -2 | [8 empty] | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Bestückung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 37 | 29 | -2 |  | Kontrolle | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 30 | -2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 31 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 32 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 33 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 34 | -2 | [8 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 35 | -2 | [8 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 36 | -2 | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftkanal (Innenaufstellung) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 33 | 37 | -2 | [8 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 38 | -2 | [8 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 39 | -2 | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 40 | -2 | [8 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 41 | -2 | [8 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 42 | -2 | [8 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 43 | -2 | [8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 44 | -2 | [8 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 45 | -2 | [8 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | WP (GW) | [9 empty] | 6 | [14 empty] | 46 | -2 | [8 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Grundwasserschacht | mittel | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 32 | 47 | -2 | [8 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 48 | -2 | [8 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen & Apparate | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 49 | -2 | [8 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 50 | -2 | [8 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Zwischenkreis | mittel | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 51 | -2 | [8 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 52 | -2 | [8 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 53 | -2 | [8 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 54 | -2 | [8 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 55 | -2 | [8 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 56 | -2 | [8 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [14 empty] | 57 | -2 | [8 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 58 | -2 | [8 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 59 | -2 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 60 | -2 | [8 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 61 | -2 | [8 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 62 | -2 | [8 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 63 | -2 | [8 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 64 | -2 | [8 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 65 | -2 | [8 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 66 | -2 | [8 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | WP (SW mit Absorber) | [9 empty] | 14 | [14 empty] | 67 | [9 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 68 | -2 | [8 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 69 | -2 | [8 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 70 | -2 | [8 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 71 | -2 | [8 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 72 | -2 | [8 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 73 | -2 | [8 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 74 | -2 | [8 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 75 | -2 | [8 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 76 | -2 | [8 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | Fernwärme | [24 empty] | 77 | -2 | [8 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 78 | -2 | [8 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Übergabestation | mittel | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 43 | 79 | -2 | [8 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 80 | -2 | [8 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 81 | -2 | [8 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | WKK Anlagen | [24 empty] | 82 | -2 | [8 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 83 | -2 | [8 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | WKK-Aggregat | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 84 | -2 | [8 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 85 | -2 | [8 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 86 | -2 | [8 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 87 | -2 | [8 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 88 | -2 | [8 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 44 | 89 | -2 | [8 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 45 | 90 | -2 | [8 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 91 | -2 | [8 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 52 | 92 | -2 | [8 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen Wärmeerzeugung | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen |  | Fr. | 0 | [9 empty] | Fr. | 0 | [9 empty] | 65 |  | -2 | [8 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontage | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehende Heizanlage | mittel | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 71 | 95 | -2 | [8 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | mittel | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | [12 empty] | 72 | 96 | -2 | [8 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 97 | -2 | [8 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weitere gebäudetechnische Installationen | [24 empty] | 98 | -2 | [8 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 73 | 99 | -2 | [8 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Wärmepumpen-Boiler, inkl. Elektro, Sanitär | keine | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 74 | 100 | -2 | [8 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 75 | 101 | -2 | [8 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Verteilleitungen | keine | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 76 | 102 | -2 | [8 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.05 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | keine | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 77 | 103 | -2 | [8 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 78 | 104 | -2 | [8 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Elektromessgeräte | keine | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 79 | 105 | -2 | [8 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Volumenmessgeräte | keine | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 80 | 106 | -2 | [8 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Vernetzung | keine | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 81 | 107 | -2 | [8 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 82 | 108 | -2 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 109 | -2
| Bauseitige Arbeiten | [24 empty] | 110 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Grabarbeiten | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 57 | 111 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Erstellung Lagerraum | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 58 | 112 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 59 | 113 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 60 | 114 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Statische Massnahmen | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 61 | 115 | -2
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 62 | 116 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Wiederherstellung Umgebung | mittel | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 63 | 117 | -2
-2
-2
[25 empty] | 0 |  | -2
-2
X | Thermische Solaranlage | [25 empty] | -2
|  | Kollektorfläche | m² | 0 | [20 empty] | 11 |  | -2
|  | Spezifische Kosten | Fr./m² | 1950 | [22 empty] | -2
D05.02.01 | th. Solaranlage | Kosten der Anlage | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionen | Fr. | 0 | [20 empty] | 15 |  | -2
-2
XI | PV-Anlage | [25 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 1 | kWp | 0 | [20 empty] | 89 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 2 | kWp | 0 | [20 empty] | 92 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionsbeitrag | Fr. | 0 | [20 empty] | 96 |  | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Anschluss Elektrokasten | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Versterkung Netzanschluss | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
-2
-2
| Planungskosten und Mehrwertsteuer | [25 empty] | -2
|  | Summe Investition |  | 0 | [22 empty] | -2
V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | Prozentsatz Planung | mittel | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 103 | 120 | -2
Z01.01 | Mehrwertsteuer-Satz |  |  | 0.081 | [22 empty] | -2
-2
-2
| Unterhaltskosten | [25 empty] | -2
I | Öl | [9 empty] | 1 | [15 empty] | -2
|  | Wartungsabo | mittel | 360 | 1 | 360 | 360 | 1 | 360 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 360 | 0.8 | 288 | 360 | 0.8 | 288 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 7 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 8 | -1
[25 empty] | 54 | 9 | -1
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 54 | 10 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 530 | 1 | 530 | 530 | 1 | 530 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 530 | 0.8 | 424 | 530 | 0.8 | 424 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 11 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 12 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 13 | -1
[25 empty] | 54 | 14 | -1
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 54 | 15 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 490 | 1 | 490 | 490 | 1 | 490 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 490 | 0.8 | 392 | 490 | 0.8 | 392 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 16 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 17 | -1
[25 empty] | 54 | 18 | -1
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 54 | 19 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 20 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 21 | -1
[25 empty] | 54 | 22 | -1
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 54 | 23 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 440 | 1 | 440 | 440 | 1 | 440 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 440 | 0.8 | 352 | 440 | 0.8 | 352 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 24 | -1
|  | Filterwechsel | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 25 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 26 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 27 | -1
[25 empty] | 54 | 28 | -1
VI | WP (WW) | [9 empty] | 6 | [13 empty] | 54 | 29 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 30 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 31 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 32 | -1
[25 empty] | 54 | 33 | -1
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [13 empty] | 54 | 34 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 35 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 36 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 37 | -1
[25 empty] | 54 | 38 | -1
VIII | WP (SW mit Absorber) | [9 empty] | 14 | [13 empty] | 54 | 39 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 40 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 41 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 42 | -1
[25 empty] | 54 | 43 | -1
IX | Fernwärme | [23 empty] | 54 | 44 | -1
|  | jährliche Kontrolle | mittel | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 250 | 0.8 | 200 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 45 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 46 | -1
[25 empty] | 54 | 47 | -1
X | WKK-Anlage (Gas) | [9 empty] | 8 | [13 empty] | 54 | 48 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 10 | 0.8 | 8 | 10 | 0.8 | 8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 49 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 50 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0.8 | 9.6 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 51 | -1
|  | Anteil Strom |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 52 | 2
-1
| Thermische Solaranlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 19 | 64 | -1
-1
| PV-Anlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0.03 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 98 | 84 | -1

## Variante_B (hidden)
[12 empty] | Investition | Unterhalt | Faktor
| Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | K |  |  |  | Punkt 0 | 0 | F | U | 1 |  |  |  |  | Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | M | [33 empty] | Wärmeerzeuger 1 | Wärmeerzeuger 2
[6 empty] | L |  |  |  | Punkt 1 | 5 | G | V | 16 | [9 empty] | N | [13 empty] | Betrachtungsperiode |  | q | 20 | [14 empty] | Lebenszykluskosten
| Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | Variante A |  |  |  |  | Investition | Unterhalt | Punkt 2 | 10 | H | W | 31 |  |  |  |  | Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … | [5 empty] | Investition | Unterhalt | [29 empty] | Investitionskosten | 0 | 0
| Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 3 | 20 | I | X | 46 |  |  |  |  | Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Kalkulationszinssatz, real |  | ir | 2% | [15 empty] | Unterhaltskosten | 0 | 0
| Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 4 | 70 | J | Y | 61 |  |  |  |  | Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Teuerung |  |  | 0.5% | [15 empty] | Energiekosten | 0 | 0
[10 empty] | Punkt 5 | 100 | K | Z | 76 | [41 empty] | Einnahmen
| Bauart: | keine Auswahl | [7 empty] | Punkt 6 | 200 | L | AA | 91 |  |  |  |  | Bauart: | keine Auswahl | [17 empty] | Jährliche Preissteigerung Energiekosten |  |  | 0% | [15 empty] | Einnahmen | 0 | 0
| Code: | -1 | [7 empty] | Punkt 7 | 350 | M | AB | 106 |  |  |  |  | Code: | -1 | [17 empty] | Jährliche Preissteigerung Unterhalt |  |  | 0% | [15 empty] | Restwert der Anlage | 0 | 0
[5 empty] | Energie, Spalte 1: | G |  |  |  | Punkt 8 | 500 | N | AC | 121 | [8 empty] | Energie, Spalte 2: | H | [13 empty] | Jährliche Preissteigerung Investition |  |  | 0% | [14 empty] | Jährlichen Kosten
| Vorhandene Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | [7 empty] | Punkt 9 | 750 | O | AD | 136 | [23 empty] | Kalkulationszinssatz, nominal |  | i | 2.5% | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt | [9 empty] | Investition | 0 | 0 | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt
| Code: | 0 |  | TRUE |  |  | th.Solaranlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 10 | 1000 | P | AE | 151 | [7 empty] | TRUE | [24 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264 | [5 empty] | Unterhalt | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264
| Vorhandene Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … |  |  |  |  | PV-Anlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 11 | 1500 | Q | AF | 166 | [23 empty] | Restwert berücksichtigen |  |  | 1 | 1=ja;0=nein |  |  |  |  | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Energie | 0 | 0 | [5 empty] | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: | 0 |  | FALSE | [5 empty] | Punkt 12 | 2000 | R | AG | 181 | [7 empty] | FALSE | [24 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159 |  |  |  | Einnahmen | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159
[10 empty] | Punkt 13 | 2001 | S | [12 empty] | 2 | [31 empty] | Restwert | 0 | 0
Zusammenzug der Investitionskosten
|  |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  |  |  |  | e-BKP-H |  | Erzeuger 1 | Subventionen | MwSt. | Erzeuger 2 | Subventionen | MwSt. |  |  | Wärmeerzeugung 1 | [17 empty] | Wärmeerzeugung 2
I | Heizöl | [8 empty] | Code: | 1 | [13 empty] | Kostenstufe | Investition_gewählt | Rundung | B05.2 | Rodung, Rückbau | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Beschreibung | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Tankanlage | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 39 | 5 | -2 | C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Position: | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert
D05.02 | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | mittel | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 6 | -2 | D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Nutzungsdauer: | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 7 | -2 | D01.04 | Installation Starkstrom | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 8 | -2 | D02 | Gebäudeautomation | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Restwert: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 9 | -2 | D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[26 empty] | 10 | -2 | D05.02 | Wärmeerzeugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahr | Faktor
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [14 empty] | 11 | -2 | D05.02.01 | Th.Solaranlage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 12 | -2 | D05.02.02 | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 13 | -2 | D05.03 | Wärmespeicherung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 14 | -2 | D05.04 | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 15 | -2 | D05.05 | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 16 | -2 | D08.03 | Wasserspeicher | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 17 | -2 | I01 | Umgebungsgestaltung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [14 empty] | 18 | -2 | V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pelletslager (Technik) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 34 | 19 | -2 |  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pellets Austragung | mittel | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 35 | 20 | -2 | [8 empty] | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Pelletkessel | mittel | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 21 | -2 |  | Wärmeerzeugung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 22 | -2 |  | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 23 | -2 |  | Th.Solaranlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 24 | -2 |  | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 25 | -2 |  | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 26 | -2 |  | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [14 empty] | 27 | -2 |  | PV-Anlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 36 | 28 | -2 | [8 empty] | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Bestückung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 37 | 29 | -2 |  | Kontrolle | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 30 | -2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 31 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 32 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 33 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 34 | -2 | [8 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 35 | -2 | [8 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 36 | -2 | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftkanal (Innenaufstellung) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 33 | 37 | -2 | [8 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 38 | -2 | [8 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 39 | -2 | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 40 | -2 | [8 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 41 | -2 | [8 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 42 | -2 | [8 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 43 | -2 | [8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 44 | -2 | [8 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 45 | -2 | [8 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | WP (GW) | [9 empty] | 6 | [14 empty] | 46 | -2 | [8 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Grundwasserschacht | mittel | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 32 | 47 | -2 | [8 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 48 | -2 | [8 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen & Apparate | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 49 | -2 | [8 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 50 | -2 | [8 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Zwischenkreis | mittel | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 51 | -2 | [8 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 52 | -2 | [8 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 53 | -2 | [8 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 54 | -2 | [8 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 55 | -2 | [8 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 56 | -2 | [8 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [14 empty] | 57 | -2 | [8 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 58 | -2 | [8 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 59 | -2 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 60 | -2 | [8 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 61 | -2 | [8 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 62 | -2 | [8 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 63 | -2 | [8 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 64 | -2 | [8 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 65 | -2 | [8 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 66 | -2 | [8 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | WP (SW mit Absorber) | [9 empty] | 14 | [14 empty] | 67 | -2 | [8 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 68 | -2 | [8 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 69 | -2 | [8 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 70 | -2 | [8 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 71 | -2 | [8 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 72 | -2 | [8 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 73 | -2 | [8 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 74 | -2 | [8 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 75 | -2 | [8 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 76 | -2 | [8 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | Fernwärme | [24 empty] | 77 | -2 | [8 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 78 | -2 | [8 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Übergabestation | mittel | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 43 | 79 | -2 | [8 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 80 | -2 | [8 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 81 | -2 | [8 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | WKK Anlagen | [24 empty] | 82 | -2 | [8 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 83 | -2 | [8 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | WKK-Aggregat | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 84 | -2 | [8 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 85 | -2 | [8 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 86 | -2 | [8 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 87 | -2 | [8 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 88 | -2 | [8 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 44 | 89 | -2 | [8 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 45 | 90 | -2 | [8 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 91 | -2 | [8 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 52 | 92 | -2 | [8 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen Wärmeerzeugung | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen |  | Fr. | 0 | [9 empty] | Fr. | 0 | [9 empty] | 65 |  | -2 | [8 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontage | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehende Heizanlage | mittel | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 71 | 95 | -2 | [8 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | mittel | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | [12 empty] | 72 | 96 | -2 | [8 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 97 | -2 | [8 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weitere gebäudetechnische Installationen | [24 empty] | 98 | -2 | [8 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 73 | 99 | -2 | [8 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Wärmepumpen-Boiler, inkl. Elektro, Sanitär | keine | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 74 | 100 | -2 | [8 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 75 | 101 | -2 | [8 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Verteilleitungen | keine | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 76 | 102 | -2 | [8 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.05 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | keine | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 77 | 103 | -2 | [8 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 78 | 104 | -2 | [8 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Elektromessgeräte | keine | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 79 | 105 | -2 | [8 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Volumenmessgeräte | keine | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 80 | 106 | -2 | [8 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Vernetzung | keine | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 81 | 107 | -2 | [8 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 82 | 108 | -2 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 109 | -2
| Bauseitige Arbeiten | [24 empty] | 110 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Grabarbeiten | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 57 | 111 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Erstellung Lagerraum | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 58 | 112 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 59 | 113 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 60 | 114 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Statische Massnahmen | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 61 | 115 | -2
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 62 | 116 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Wiederherstellung Umgebung | mittel | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 63 | 117 | -2
-2
-2
[25 empty] | 0 |  | -2
-2
X | Thermische Solaranlage | [25 empty] | -2
|  | Kollektorfläche | m² | 0 | [20 empty] | 11 |  | -2
|  | Spezifische Kosten | Fr./m² | 1950 | [22 empty] | -2
D05.02.01 | th. Solaranlage | Kosten der Anlage | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionen | Fr. | 0 | [20 empty] | 15 |  | -2
-2
XI | PV-Anlage | [25 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 1 | kWp | 0 | [20 empty] | 89 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 2 | kWp | 0 | [20 empty] | 92 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionsbeitrag | Fr. | 0 | [20 empty] | 96 |  | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Anschluss Elektrokasten | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Versterkung Netzanschluss | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
-2
-2
| Planungskosten und Mehrwertsteuer | [25 empty] | -2
|  | Summe Investition |  | 0 | [22 empty] | -2
V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | Prozentsatz Planung | mittel | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 103 | 120 | -2
Z01.01 | Mehrwertsteuer-Satz |  |  | 0.081 | [22 empty] | -2
-2
-2
| Unterhaltskosten | [25 empty] | -2
I | Öl | [9 empty] | 1 | [15 empty] | -2
|  | Wartungsabo | mittel | 360 | 1 | 360 | 360 | 1 | 360 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 360 | 0.8 | 288 | 360 | 0.8 | 288 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 7 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 8 | -1
[25 empty] | 54 | 9 | -1
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 54 | 10 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 530 | 1 | 530 | 530 | 1 | 530 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 530 | 0.8 | 424 | 530 | 0.8 | 424 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 11 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 12 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 13 | -1
[25 empty] | 54 | 14 | -1
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 54 | 15 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 490 | 1 | 490 | 490 | 1 | 490 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 490 | 0.8 | 392 | 490 | 0.8 | 392 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 16 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 17 | -1
[25 empty] | 54 | 18 | -1
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 54 | 19 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 20 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 21 | -1
[25 empty] | 54 | 22 | -1
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 54 | 23 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 440 | 1 | 440 | 440 | 1 | 440 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 440 | 0.8 | 352 | 440 | 0.8 | 352 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 24 | -1
|  | Filterwechsel | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 25 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 26 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 27 | -1
[25 empty] | 54 | 28 | -1
VI | WP (WW) | [9 empty] | 6 | [13 empty] | 54 | 29 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 30 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 31 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 32 | -1
[25 empty] | 54 | 33 | -1
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [13 empty] | 54 | 34 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 35 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 36 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 37 | -1
[25 empty] | 54 | 38 | -1
VIII | WP (SW mit Absorber) | [9 empty] | 14 | [13 empty] | 54 | 39 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 40 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 41 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 42 | -1
[25 empty] | 54 | 43 | -1
IX | Fernwärme | [23 empty] | 54 | 44 | -1
|  | jährliche Kontrolle | mittel | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 250 | 0.8 | 200 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 45 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 46 | -1
[25 empty] | 54 | 47 | -1
X | WKK-Anlage (Gas) | [9 empty] | 8 | [13 empty] | 54 | 48 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 10 | 0.8 | 8 | 10 | 0.8 | 8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 49 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 50 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0.8 | 9.6 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 51 | -1
|  | Anteil Strom |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 52 | 2
-1
| Thermische Solaranlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 19 | 64 | -1
-1
| PV-Anlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0.03 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 98 | 84 | -1

## Variante_C (hidden)
[12 empty] | Investition | Unterhalt | Faktor
| Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | P |  |  |  | Punkt 0 | 0 | F | U | 1 |  |  |  |  | Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | R | [33 empty] | Wärmeerzeuger 1 | Wärmeerzeuger 2
[6 empty] | Q |  |  |  | Punkt 1 | 5 | G | V | 16 | [9 empty] | S | [13 empty] | Betrachtungsperiode |  | q | 20 | [14 empty] | Lebenszykluskosten
| Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | Variante A |  |  |  |  | Investition | Unterhalt | Punkt 2 | 10 | H | W | 31 |  |  |  |  | Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … | [5 empty] | Investition | Unterhalt | [29 empty] | Investitionskosten | 0 | 0
| Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 3 | 20 | I | X | 46 |  |  |  |  | Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Kalkulationszinssatz, real |  | ir | 2% | [15 empty] | Unterhaltskosten | 0 | 0
| Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 4 | 70 | J | Y | 61 |  |  |  |  | Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Teuerung |  |  | 0.5% | [15 empty] | Energiekosten | 0 | 0
[10 empty] | Punkt 5 | 100 | K | Z | 76 | [41 empty] | Einnahmen
| Bauart: | keine Auswahl | [7 empty] | Punkt 6 | 200 | L | AA | 91 |  |  |  |  | Bauart: | keine Auswahl | [36 empty] | Einnahmen | 0 | 0
| Code: | -1 | [7 empty] | Punkt 7 | 350 | M | AB | 106 |  |  |  |  | Code: | -1 | [17 empty] | Jährliche Preissteigerung Unterhalt |  |  | 0% | [15 empty] | Restwert der Anlage | 0 | 0
[5 empty] | Energie, Spalte 1: | I |  |  |  | Punkt 8 | 500 | N | AC | 121 | [8 empty] | Energie, Spalte 2: | J | [13 empty] | Jährliche Preissteigerung Investition |  |  | 0% | [14 empty] | Jährlichen Kosten
| Vorhandene Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | [7 empty] | Punkt 9 | 750 | O | AD | 136 | [23 empty] | Kalkulationszinssatz, nominal |  | i | 2.5% | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt | [9 empty] | Investition | 0 | 0 | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt
| Code: | 0 |  | TRUE |  |  | th.Solaranlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 10 | 1000 | P | AE | 151 | [7 empty] | TRUE | [24 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264 | [5 empty] | Unterhalt | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264
| Vorhandene Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … |  |  |  |  | PV-Anlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 11 | 1500 | Q | AF | 166 | [23 empty] | Restwert berücksichtigen |  |  | 1 | 1=ja;0=nein |  |  |  |  | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Energie | 0 | 0 | [5 empty] | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: | 0 |  | FALSE | [5 empty] | Punkt 12 | 2000 | R | AG | 181 | [7 empty] | FALSE | [24 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159 |  |  |  | Einnahmen | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159
[10 empty] | Punkt 13 | 2001 | S | [12 empty] | 2 | [31 empty] | Restwert | 0 | 0
Zusammenzug der Investitionskosten
|  |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  |  |  |  | e-BKP-H |  | Erzeuger 1 | Subventionen | MwSt. | Erzeuger 2 | Subventionen | MwSt. |  |  | Wärmeerzeugung 1 | [17 empty] | Wärmeerzeugung 2
I | Heizöl | [8 empty] | Code: | 1 | [13 empty] | Kostenstufe | Investition_gewählt | Rundung | B05.2 | Rodung, Rückbau | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Beschreibung | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Tankanlage | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 39 | 5 | -2 | C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Position: | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert
D05.02 | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | mittel | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 6 | -2 | D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Nutzungsdauer: | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 7 | -2 | D01.04 | Installation Starkstrom | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 8 | -2 | D02 | Gebäudeautomation | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Restwert: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 9 | -2 | D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[26 empty] | 10 | -2 | D05.02 | Wärmeerzeugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahr | Faktor
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [14 empty] | 11 | -2 | D05.02.01 | Th.Solaranlage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 12 | -2 | D05.02.02 | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 13 | -2 | D05.03 | Wärmespeicherung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 14 | -2 | D05.04 | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 15 | -2 | D05.05 | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 16 | -2 | D08.03 | Wasserspeicher | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 17 | -2 | I01 | Umgebungsgestaltung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [14 empty] | 18 | -2 | V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pelletslager (Technik) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 34 | 19 | -2 |  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pellets Austragung | mittel | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 35 | 20 | -2 | [8 empty] | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Pelletkessel | mittel | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 21 | -2 |  | Wärmeerzeugung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 22 | -2 |  | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 23 | -2 |  | Th.Solaranlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 24 | -2 |  | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 25 | -2 |  | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 26 | -2 |  | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [14 empty] | 27 | -2 |  | PV-Anlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 36 | 28 | -2 | [8 empty] | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Bestückung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 37 | 29 | -2 |  | Kontrolle | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 30 | -2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 31 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 32 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 33 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 34 | -2 | [8 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 35 | -2 | [8 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 36 | -2 | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftkanal (Innenaufstellung) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 33 | 37 | -2 | [8 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 38 | -2 | [8 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 39 | -2 | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 40 | -2 | [8 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 41 | -2 | [8 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 42 | -2 | [8 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 43 | -2 | [8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 44 | -2 | [8 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 45 | -2 | [8 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | WP (GW) | [9 empty] | 6 | [14 empty] | 46 | -2 | [8 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Grundwasserschacht | mittel | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 32 | 47 | -2 | [8 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 48 | -2 | [8 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen & Apparate | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 49 | -2 | [8 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 50 | -2 | [8 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Zwischenkreis | mittel | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 51 | -2 | [8 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 52 | -2 | [8 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 53 | -2 | [8 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 54 | -2 | [8 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 55 | -2 | [8 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 56 | -2 | [8 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [14 empty] | 57 | -2 | [8 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 58 | -2 | [8 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 59 | -2 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 60 | -2 | [8 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 61 | -2 | [8 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 62 | -2 | [8 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 63 | -2 | [8 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 64 | -2 | [8 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 65 | -2 | [8 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 66 | -2 | [8 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | WP (SW mit Absorber) | [9 empty] | 14 | [14 empty] | 67 | -2 | [8 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 68 | -2 | [8 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 69 | -2 | [8 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 70 | -2 | [8 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 71 | -2 | [8 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 72 | -2 | [8 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 73 | -2 | [8 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 74 | -2 | [8 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 75 | -2 | [8 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 76 | -2 | [8 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | Fernwärme | [24 empty] | 77 | -2 | [8 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 78 | -2 | [8 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Übergabestation | mittel | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 43 | 79 | -2 | [8 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 80 | -2 | [8 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 81 | -2 | [8 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | WKK Anlagen | [24 empty] | 82 | -2 | [8 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 83 | -2 | [8 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | WKK-Aggregat | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 84 | -2 | [8 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 85 | -2 | [8 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 86 | -2 | [8 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 87 | -2 | [8 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 88 | -2 | [8 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 44 | 89 | -2 | [8 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 45 | 90 | -2 | [8 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 91 | -2 | [8 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 52 | 92 | -2 | [8 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen Wärmeerzeugung | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen |  | Fr. | 0 | [9 empty] | Fr. | 0 | [9 empty] | 65 |  | -2 | [8 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontage | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehende Heizanlage | mittel | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 71 | 95 | -2 | [8 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | mittel | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | [12 empty] | 72 | 96 | -2 | [8 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 97 | -2 | [8 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weitere gebäudetechnische Installationen | [24 empty] | 98 | -2 | [8 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 73 | 99 | -2 | [8 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Wärmepumpen-Boiler, inkl. Elektro, Sanitär | keine | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 74 | 100 | -2 | [8 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 75 | 101 | -2 | [8 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Verteilleitungen | keine | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 76 | 102 | -2 | [8 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.05 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | keine | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 77 | 103 | -2 | [8 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 78 | 104 | -2 | [8 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Elektromessgeräte | keine | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 79 | 105 | -2 | [8 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Volumenmessgeräte | keine | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 80 | 106 | -2 | [8 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Vernetzung | keine | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 81 | 107 | -2 | [8 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 82 | 108 | -2 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 109 | -2
| Bauseitige Arbeiten | [24 empty] | 110 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Grabarbeiten | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 57 | 111 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Erstellung Lagerraum | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 58 | 112 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 59 | 113 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 60 | 114 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Statische Massnahmen | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 61 | 115 | -2
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 62 | 116 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Wiederherstellung Umgebung | mittel | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 63 | 117 | -2
-2
-2
[25 empty] | 0 |  | -2
-2
X | Thermische Solaranlage | [25 empty] | -2
|  | Kollektorfläche | m² | 0 | [20 empty] | 11 |  | -2
|  | Spezifische Kosten | Fr./m² | 1950 | [22 empty] | -2
D05.02.01 | th. Solaranlage | Kosten der Anlage | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionen | Fr. | 0 | [20 empty] | 15 |  | -2
-2
XI | PV-Anlage | [25 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 1 | kWp | 0 | [20 empty] | 89 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 2 | kWp | 0 | [20 empty] | 92 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionsbeitrag | Fr. | 0 | [20 empty] | 96 |  | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Anschluss Elektrokasten | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Versterkung Netzanschluss | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
-2
-2
| Planungskosten und Mehrwertsteuer | [25 empty] | -2
|  | Summe Investition |  | 0 | [22 empty] | -2
V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | Prozentsatz Planung | mittel | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 103 | 120 | -2
Z01.01 | Mehrwertsteuer-Satz |  |  | 0.081 | [22 empty] | -2
-2
-2
| Unterhaltskosten | [25 empty] | -2
I | Öl | [9 empty] | 1 | [15 empty] | -2
|  | Wartungsabo | mittel | 360 | 1 | 360 | 360 | 1 | 360 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 360 | 0.8 | 288 | 360 | 0.8 | 288 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 7 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 8 | -1
[25 empty] | 54 | 9 | -1
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 54 | 10 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 530 | 1 | 530 | 530 | 1 | 530 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 530 | 0.8 | 424 | 530 | 0.8 | 424 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 11 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 12 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 13 | -1
[25 empty] | 54 | 14 | -1
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 54 | 15 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 490 | 1 | 490 | 490 | 1 | 490 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 490 | 0.8 | 392 | 490 | 0.8 | 392 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 16 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 17 | -1
[25 empty] | 54 | 18 | -1
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 54 | 19 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 20 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 21 | -1
[25 empty] | 54 | 22 | -1
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 54 | 23 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 440 | 1 | 440 | 440 | 1 | 440 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 440 | 0.8 | 352 | 440 | 0.8 | 352 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 24 | -1
|  | Filterwechsel | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 25 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 26 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 27 | -1
[25 empty] | 54 | 28 | -1
VI | WP (WW) | [9 empty] | 6 | [13 empty] | 54 | 29 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 30 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 31 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 32 | -1
[25 empty] | 54 | 33 | -1
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [13 empty] | 54 | 34 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 35 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 36 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 37 | -1
[25 empty] | 54 | 38 | -1
VIII | WP (SW mit Absorber) | [9 empty] | 14 | [13 empty] | 54 | 39 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 40 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 41 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 42 | -1
[26 empty] | 43 | -1
IX | Fernwärme | [23 empty] | 54 | 44 | -1
|  | jährliche Kontrolle | mittel | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 250 | 0.8 | 200 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 45 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 46 | -1
[25 empty] | 54 | 47 | -1
X | WKK-Anlage (Gas) | [9 empty] | 8 | [13 empty] | 54 | 48 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 10 | 0.8 | 8 | 10 | 0.8 | 8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 49 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 50 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0.8 | 9.6 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 51 | -1
|  | Anteil Strom |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 52 | 2
-1
| Thermische Solaranlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 19 | 64 | -1
-1
| PV-Anlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0.03 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 98 | 84 | -1

## Variante_D (hidden)
[12 empty] | Investition | Unterhalt | Faktor
| Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | U |  |  |  | Punkt 0 | 0 | F | U | 1 |  |  |  |  | Die Werte für die Berechnung der Variante sind in der Spalte: |  |  |  |  | W | [33 empty] | Wärmeerzeuger 1 | Wärmeerzeuger 2
[6 empty] | V |  |  |  | Punkt 1 | 5 | G | V | 16 | [9 empty] | X | [13 empty] | Betrachtungsperiode |  | q | 20 | [14 empty] | Lebenszykluskosten
| Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | Variante A |  |  |  |  | Investition | Unterhalt | Punkt 2 | 10 | H | W | 31 |  |  |  |  | Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … | [5 empty] | Investition | Unterhalt | [29 empty] | Investitionskosten | 0 | 0
| Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 3 | 20 | I | X | 46 |  |  |  |  | Code: | 0 |  | Leistung n | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Kalkulationszinssatz, real |  | ir | 2% | [15 empty] | Unterhaltskosten | 0 | 0
| Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | Punkt 4 | 70 | J | Y | 61 |  |  |  |  | Wärmeerzeugerleistung: |  | kW | Leistung n+1 | 0 | kW | Spalte | F | U | [10 empty] | Teuerung |  |  | 0.5% | [15 empty] | Energiekosten | 0 | 0
[10 empty] | Punkt 5 | 100 | K | Z | 76 | [41 empty] | Einnahmen
| Bauart: | keine Auswahl | [7 empty] | Punkt 6 | 200 | L | AA | 91 |  |  |  |  | Bauart: | keine Auswahl | [36 empty] | Einnahmen | 0 | 0
| Code: | -1 | [7 empty] | Punkt 7 | 350 | M | AB | 106 |  |  |  |  | Code: | -1 | [17 empty] | Jährliche Preissteigerung Unterhalt |  |  | 0% | [15 empty] | Restwert der Anlage | 0 | 0
[5 empty] | Energie, Spalte 1: | K |  |  |  | Punkt 8 | 500 | N | AC | 121 | [8 empty] | Energie, Spalte 2: | L | [13 empty] | Jährliche Preissteigerung Investition |  |  | 0% | [14 empty] | Jährlichen Kosten
| Vorhandene Wärmeerzeugung 1: | Bitte wählen … | [7 empty] | Punkt 9 | 750 | O | AD | 136 | [23 empty] | Kalkulationszinssatz, nominal |  | i | 2.5% | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt | [9 empty] | Investition | 0 | 0 | [5 empty] | Informationen für die Funktion Indirekt
| Code: | 0 |  | TRUE |  |  | th.Solaranlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 10 | 1000 | P | AE | 151 | [7 empty] | TRUE | [24 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264 | [5 empty] | Unterhalt | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energieeinsparung: | 261 | 262 | 263 | 264
| Vorhandene Wärmeerzeugung 2: | Bitte wählen … |  |  |  |  | PV-Anlage vorhanden? | FALSE |  | Punkt 11 | 1500 | Q | AF | 166 | [23 empty] | Restwert berücksichtigen |  |  | 1 | 1=ja;0=nein |  |  |  |  | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Energie | 0 | 0 | [5 empty] | Energiepreissteigerug: | 0 | 0 | 0 | 0
| Code: | 0 |  | FALSE | [5 empty] | Punkt 12 | 2000 | R | AG | 181 | [7 empty] | FALSE | [24 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159 |  |  |  | Einnahmen | 0 | 0 | [5 empty] | Zeile Energiekosten: | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 159
[10 empty] | Punkt 13 | 2001 | S | [12 empty] | 2 | [31 empty] | Restwert | 0 | 0
Zusammenzug der Investitionskosten
|  |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  | Kostenstufe | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Basis 0 kW | Faktor | Kosten 0 kW | Interpoliert | Ausgewählt | Kosten kW |  |  |  |  | e-BKP-H |  | Erzeuger 1 | Subventionen | MwSt. | Erzeuger 2 | Subventionen | MwSt. |  |  | Wärmeerzeugung 1 | [17 empty] | Wärmeerzeugung 2
I | Heizöl | [8 empty] | Code: | 1 | [13 empty] | Kostenstufe | Investition_gewählt | Rundung | B05.2 | Rodung, Rückbau | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Beschreibung | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert | Wärmeerzeugung | Quellen, Senken, Lager | Th.Solaranlage | Kamin | Wärmeverteilung | Wärmeabgabe | PV-Anlage | Barwerte | Unterhalt |  | Energiekosten |  |  |  |  | Einnahmen |  | Kapitalwert
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Tankanlage | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 39 | 5 | -2 | C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Position: | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert | [7 empty] | Investition | Zeitwert | Barwert | Allgemein | Konventionell | Bio | Leistung | Barwert | Zeitwert | Barwert | kumuliert
D05.02 | Wärmeerzeugung | Öl Heizkessel, Abgaswärmetauscher, Neutralisationsbox | mittel | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 6 | -2 | D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Nutzungsdauer: | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | [11 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 7 | -2 | D01.04 | Installation Starkstrom | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 8 | -2 | D02 | Gebäudeautomation | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Restwert: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 9 | -2 | D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[26 empty] | 10 | -2 | D05.02 | Wärmeerzeugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahr | Faktor
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [14 empty] | 11 | -2 | D05.02.01 | Th.Solaranlage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 12 | -2 | D05.02.02 | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Gasheizkessel | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 13 | -2 | D05.03 | Wärmespeicherung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 14 | -2 | D05.04 | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 15 | -2 | D05.05 | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 16 | -2 | D08.03 | Wasserspeicher | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 17 | -2 | I01 | Umgebungsgestaltung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [14 empty] | 18 | -2 | V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pelletslager (Technik) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 34 | 19 | -2 |  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Pellets Austragung | mittel | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 35 | 20 | -2 | [8 empty] | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Pelletkessel | mittel | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 21 | -2 |  | Wärmeerzeugung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 22 | -2 |  | Wärmequellen, -senken, Lager | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 23 | -2 |  | Th.Solaranlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 24 | -2 |  | Kamin | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 25 | -2 |  | Wärmeverteilung | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 26 | -2 |  | Wärmeabgabe | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [14 empty] | 27 | -2 |  | PV-Anlage | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Hackschnitzelsilo | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 36 | 28 | -2 | [8 empty] | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Bestückung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 37 | 29 | -2 |  | Kontrolle | 0 | [5 empty] | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hackschnitzelkessel | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 30 | -2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 31 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 32 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 33 | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02.02 | Wärmeerzeugung | Kamin | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 48 | 34 | -2 | [8 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 35 | -2 | [8 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 36 | -2 | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Luftkanal (Innenaufstellung) | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 33 | 37 | -2 | [8 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 38 | -2 | [8 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 39 | -2 | [8 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 40 | -2 | [8 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 41 | -2 | [8 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 42 | -2 | [8 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 43 | -2 | [8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 44 | -2 | [8 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 45 | -2 | [8 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | WP (GW) | [9 empty] | 6 | [14 empty] | 46 | -2 | [8 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Grundwasserschacht | mittel | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 32 | 47 | -2 | [8 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeuger | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 48 | -2 | [8 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen & Apparate | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 49 | -2 | [8 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 50 | -2 | [8 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Zwischenkreis | mittel | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 51 | -2 | [8 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 52 | -2 | [8 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 53 | -2 | [8 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 54 | -2 | [8 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 55 | -2 | [8 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 56 | -2 | [8 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [14 empty] | 57 | -2 | [8 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 58 | -2 | [8 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 59 | -2 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 60 | -2 | [8 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 61 | -2 | [8 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 8700 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 62 | -2 | [8 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 63 | -2 | [8 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 64 | -2 | [8 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 65 | -2 | [8 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 |  |  | 66 | -2 | [8 empty] | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | WP (SW) | [9 empty] | 14 | [14 empty] | 67 | -2 | [8 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Erdsondenbohrungen | mittel | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 31 | 68 | -2 | [8 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Wärmepumpe | mittel | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 69 | -2 | [8 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 70 | -2 | [8 empty] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 71 | -2 | [8 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 72 | -2 | [8 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 51 | 73 | -2 | [8 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Zentrale Starkstomanlagen | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 74 | -2 | [8 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro | mittel | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 50 | 75 | -2 | [8 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 76 | -2 | [8 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | Fernwärme | [21 empty] | 0 |  |  | 77 | -2 | [8 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 78 | -2 | [8 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Übergabestation | mittel | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 43 | 79 | -2 | [8 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 80 | -2 | [8 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 81 | -2 | [8 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | WKK Anlagen | [24 empty] | 82 | -2 | [8 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.01 | Wärmequellen, -senken, Lager | Anschlussgebühren | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 38 | 83 | -2 | [8 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | WKK-Aggregat | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 40 | 84 | -2 | [8 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Armaturen, Apparate, Rohrleitungen, Dämmung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 42 | 85 | -2 | [8 empty] | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.03 | Wärmespeicherung | Heizungsspeicher | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 41 | 86 | -2 | [8 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Transport und Montage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 47 | 87 | -2 | [8 empty] | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D01.04 | Installation Starkstrom | Erschliessung Elektro und Anschlussbeiträge | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 49 | 88 | -2 | [8 empty] | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Hydraulische Einbindung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 44 | 89 | -2 | [8 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Lüftungsanlage | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 45 | 90 | -2 | [8 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.02 | Wärmeerzeugung | Kamin inkl. Bau & Abgasreinigung | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 46 | 91 | -2 | [8 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutz | mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 52 | 92 | -2 | [8 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen Wärmeerzeugung | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventionen |  | Fr. | 0 | [9 empty] | Fr. | 0 | [9 empty] | 65 |  | -2 | [8 empty] | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | -2 | [8 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontage | [25 empty] | -2 | [8 empty] | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehende Heizanlage | mittel | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 71 | 95 | -2 | [8 empty] | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B05.2 | Rodung, Rückbau | Demontage bestehendes Lager, inkl. Baumeister | mittel | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | [12 empty] | 72 | 96 | -2 | [8 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 97 | -2 | [8 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Weitere gebäudetechnische Installationen | [24 empty] | 98 | -2 | [8 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Warmwassererzeugung, inkl. Elektro, Sanitär | mittel | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 73 | 99 | -2 | [8 empty] | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D08.03 | Wasserspeicher | Wärmepumpen-Boiler, inkl. Elektro, Sanitär | keine | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 74 | 100 | -2 | [8 empty] | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Heizverteiler, inkl. Unterstationen ab 200 kW | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 75 | 101 | -2 | [8 empty] | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.04 | Wärmeverteilung | Verteilleitungen | keine | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 76 | 102 | -2 | [8 empty] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D05.05 | Wärmeabgabe | Wärmeabgabe | keine | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 77 | 103 | -2 | [8 empty] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Feldgeräte und Schaltgerätekombination | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 78 | 104 | -2 | [8 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Elektromessgeräte | keine | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 79 | 105 | -2 | [8 empty] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Volumenmessgeräte | keine | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 80 | 106 | -2 | [8 empty] | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Vernetzung | keine | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 81 | 107 | -2 | [8 empty] | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D02 | Gebäudeautomation | Gross-Wärmepumpen (Evac., Exschutz, BMA) | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 82 | 108 | -2 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 109 | -2
| Bauseitige Arbeiten | [24 empty] | 110 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Grabarbeiten | mittel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 57 | 111 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Erstellung Lagerraum | mittel | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 58 | 112 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Wanddurchbrüche, Kernbohrungen | mittel | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 59 | 113 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Fundament, Sickergrube, Grabarbeiten | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 60 | 114 | -2
C05 | Ergänzende Leistung zu Konstruktion | Statische Massnahmen | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 61 | 115 | -2
C05 | Lärmschutzmassnahmen | Lärmschutzhauben, Lärmschutzwände | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 62 | 116 | -2
I01 | Umgebungsgestaltung | Wiederherstellung Umgebung | mittel | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 63 | 117 | -2
-2
-2
[25 empty] | 0 |  | -2
-2
X | Thermische Solaranlage | [25 empty] | -2
|  | Kollektorfläche | m² | 0 | [20 empty] | 11 |  | -2
|  | Spezifische Kosten | Fr./m² | 1950 | [22 empty] | -2
D05.02.01 | th. Solaranlage | Kosten der Anlage | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionen | Fr. | 0 | [20 empty] | 15 |  | -2
-2
XI | PV-Anlage | [25 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 1 | kWp | 0 | [20 empty] | 89 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Grösse Anlage 2 | kWp | 0 | [20 empty] | 92 |  | -2
D01.01 | Anlage Erzeugung Starkstrom | Preis pro kWp | Fr/kWp | 3000 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
|  | Subventionsbeitrag | Fr. | 0 | [20 empty] | 96 |  | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Anschluss Elektrokasten | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
D01.04 | Verstärkung Netzanschluss | Versterkung Netzanschluss | Fr. | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | -2
-2
-2
| Planungskosten und Mehrwertsteuer | [25 empty] | -2
|  | Summe Investition |  | 0 | [22 empty] | -2
V01.04 | Fachingenieur Gebäudetechnik | Prozentsatz Planung | mittel | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 103 | 120 | -2
Z01.01 | Mehrwertsteuer-Satz |  |  | 0.081 | [22 empty] | -2
-2
-2
| Unterhaltskosten | [25 empty] | -2
I | Öl | [9 empty] | 1 | [15 empty] | -2
|  | Wartungsabo | mittel | 360 | 1 | 360 | 360 | 1 | 360 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 360 | 0.8 | 288 | 360 | 0.8 | 288 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 7 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 8 | -1
[25 empty] | 54 | 9 | -1
II | Erdgas | [9 empty] | 2 | [13 empty] | 54 | 10 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 530 | 1 | 530 | 530 | 1 | 530 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 530 | 0.8 | 424 | 530 | 0.8 | 424 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 11 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 12 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 13 | -1
[25 empty] | 54 | 14 | -1
III | Pellets | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 54 | 15 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 490 | 1 | 490 | 490 | 1 | 490 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 490 | 0.8 | 392 | 490 | 0.8 | 392 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 16 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 170 | 0.8 | 136 | 170 | 0.8 | 136 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 17 | -1
[25 empty] | 54 | 18 | -1
IV | Hackschnitzel | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 54 | 19 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 20 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 21 | -1
[25 empty] | 54 | 22 | -1
V | WP (LW) | [9 empty] | 5 | [13 empty] | 54 | 23 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 440 | 1 | 440 | 440 | 1 | 440 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 440 | 0.8 | 352 | 440 | 0.8 | 352 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 24 | -1
|  | Filterwechsel | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 25 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 26 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 27 | -1
[25 empty] | 54 | 28 | -1
VI | WP (WW) | [9 empty] | 6 | [13 empty] | 54 | 29 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 30 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 31 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 32 | -1
[25 empty] | 54 | 33 | -1
VII | WP (SW) | [9 empty] | 7 | [13 empty] | 54 | 34 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 35 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 36 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 37 | -1
[25 empty] | 54 | 38 | -1
VIII | WP (SW) | [9 empty] | 14 | [13 empty] | 54 | 39 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 680 | 0.8 | 544 | 680 | 0.8 | 544 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 40 | -1
|  | Zählermiete | mittel | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 50 | 0.8 | 40 | 50 | 0.8 | 40 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 41 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 42 | -1
[25 empty] | 54 | 43 | -1
IX | Fernwärme | [23 empty] | 54 | 44 | -1
|  | jährliche Kontrolle | mittel | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 250 | 0.8 | 200 | 250 | 0.8 | 200 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 45 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 46 | -1
[25 empty] | 54 | 47 | -1
X | WKK-Anlage (Gas) | [9 empty] | 8 | [13 empty] | 54 | 48 | -1
|  | Wartungsabo | mittel | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 10 | 0.8 | 8 | 10 | 0.8 | 8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 49 | -1
|  | Kaminfeger | mittel | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 11 | 0.8 | 8.8 | 11 | 0.8 | 8.8 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 50 | -1
|  | Grundpreis | mittel | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | FALSE | 0 |  | gering | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0.8 | 9.6 | 0 | FALSE | 0 |  | 54 | 51 | -1
|  | Anteil Strom |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | FALSE | 0 |  |  | 52 | 2
-1
| Thermische Solaranlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 19 | 64 | -1
-1
| PV-Anlage |  |  | Fr./kWh | Faktor | kWh | [20 empty] | -1
|  | Unterhalt | mittel | 0.03 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 98 | 84 | -1

## Klimastation (hidden)
Wahl für Berechnung |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spalte |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | Spalte | Wert
Code | Bezeichnung | m ü.M. | Norm-Aussentemp. | Jahresmittelwert | HGT Basis | HGT 2010 | HGT 2011 | HGT 2012 | HGT 2013 | HGT 2014 | HGT 2015 | HGT 2016 | HGT 2017 | HGT 2018 | HGT 2019 | HGT 2020 | HGT 2021 | HGT 2022 | HGT 2023 | HGT 2024 | HGT 2025 | HGT 2026 | HGT 2027 | HGT 2028 | HGT 2029 | HGT 2030 | m ü.M. | 2 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norm-Aussentemp. | 3 | 0
1 | Bitte wählen … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahresmittelwert | 4 | 0
2 | Adelboden | 1320 | -10 | 6.1 | 4669 | 5074 | 4209 | 4502 | 4812 | 4281 | 4351 | 4453 | 4444 | 3954 | 4290 | 4083 | 4485 | 3785 | 3876 | 3978 | 4112 | [5 empty] | HGT Basis | 5 | 0
3 | Aigle | 381 | -6 | 10.1 | 3152 | 3242 | 2778 | 2917 | 3177 | 2535 | 2936 | 3049 | 3190 | 2700 | 2919 | 2799 | 3189 | 2682 | 2700 | 2661 | 2729 | [5 empty] | 2010 | 6 | 0
4 | Altdorf | 449 | -6 | 9 | 3201 | 3310 | 2766 | 3132 | 3302 | 2601 | 3059 | 3029 | 3169 | 2635 | 2920 | 2896 | 3289 | 2793 | 2793 | 2743 | 2762 | [5 empty] | 2011 | 7 | 0
5 | Basel-Binningen | 316 | -7 | 10.5 | 3034 | 3275 | 2604 | 2927 | 3112 | 2399 | 2678 | 3025 | 2870 | 2620 | 2708 | 2507 | 3058 | 2503 | 2456 | 2511 | 2712 | [5 empty] | 2012 | 8 | 0
6 | Bern-Liebefeld | 565 | -7 | 9.1 | 3513 | 3722 | 3036 | 3524 | 3670 | 3000 | 3307 | 3472.1 | 3491 | 3083.4 | 3297.1 | 3114 | 3536 | 2969 | 3003 | 3028 | 3232 | [5 empty] | 2013 | 9 | 0
7 | Buchs-Aarau | 387 | -7 | 9.7 | 3325 | 3517 | 2883 | 3235 | 3410 | 2734 | 3030 | 3264 | 3210 | 2850 | 2985 | 2873 | 3315 | 2732 | 2758 | 2773 | 3007 | [5 empty] | 2014 | 10 | 0
8 | Chur | 555 | -7 | 9.6 | 3334 | 3315 | 2822 | 3160 | 3242 | 2511 | 2991 | 3035 | 3078 | 2656 | 2892 | 2811 | 3187 | 2680 | 2787 | 2692 | 2638 | [5 empty] | 2015 | 11 | 0
9 | Davos | 1590 | -13 | 3.6 | 5689 | 6058 | 5239 | 5517 | 5671 | 5321 | 5233 | 5360 | 5414 | 4985 | 5276 | 5171 | 5622 | 4871 | 5005 | 4980 | 5054 | [5 empty] | 2016 | 12 | 0
10 | Disentis | 1190 | -10 | 6.7 | 4418 | 4771 | 3799 | 4347 | 4445 | 3909 | 4071 | 4189 | 4325 | 3690 | 4064 | 3881 | 4343 | 3664 | 3788 | 3818 | 3804 | [5 empty] | 2017 | 13 | 0
11 | Engelberg | 1035 | -11 | 6.4 | 4511 | 4866 | 3996 | 4347 | 4561 | 3989 | 4147 | 4178 | 4320 | 3774 | 4070 | 3951 | 4419 | 3724 | 3793 | 3847 | 3998 | [5 empty] | 2018 | 14 | 0
12 | Genève Cointrin | 420 | -4 | 10.7 | 3007 | 3217 | 2673 | 2936 | 3162 | 2428 | 2795 | 3008 | 2902 | 2570 | 2718 | 2620 | 3043 | 2449 | 2440 | 2538 | 2698 | [5 empty] | 2019 | 15 | 0
13 | Glarus | 515 | -8 | 8.8 | 3610 | 3724 | 3099 | 3458 | 3648 | 2858 | 3303 | 3340 | 3467 | 2966 | 3210 | 3072 | 3589 | 2996 | 3084 | 2992 | 3093 | [5 empty] | 2020 | 16 | 0
14 | Grand St.Bernard | 2472 | -15 | -0.5 | 7413 | 7775 | 6950 | 7241 | 7484 | 7180 | 6764 | 7159 | 6997 | 6982 | 6990 | 6855 | 7305 | 6462 | 6634 | 6684 | 6681 | [5 empty] | 2021 | 17 | 0
15 | Güttingen | 440 | -7 | 9.2 | 3472 | 3573 | 3029 | 3318 | 3455 | 2787 | 3108 | 3269 | 3279 | 2879 | 3079 | 29100 | 3444 | 2851 | 2866 | 2846 | 3051 | [5 empty] | 2022 | 18 | 0
16 | Interlaken | 580 | -7 | 8.7 | 3630 | 3675 | 3040 | 3476 | 3566 | 2904 | 3309 | 3407 | 3523 | 3026 | 3227 | 3139 | 3597 | 2981 | 3105 | 3086 | 3174 | [5 empty] | 2023 | 19 | 0
17 | La Chaux de Fonds | 1019 | -10 | 6.5 | 4471 | 4664 | 3869 | 4231 | 4483 | 3871 | 4153 | 4257 | 4313 | 3681 | 4034 | 3804 | 4368 | 3638 | 3743 | 3860 | 3913 | [5 empty] | 2024 | 20 | 0
18 | La Frêtaz | 1202 | -10 | 6 | 4723 | 5119.9 | 4130.3 | 4584 | 4866.8 | 4308 | 4359.2 | 4477.6 | 4388.9 | 3899.6 | 4310 | 4310 | 4310 | 3763 | 3924 | 4048 | 4147 | [5 empty] | 2025 | 21 | 0
19 | Locarno Monti | 366 | -1 | 12.3 | 2477 | 2809 | 2226 | 2316 | 2443 | 1992 | 2018 | 2252 | 2169 | 2253 | 2018 | 2061 | 2352 | 2013 | 1909 | 1988 | 2101 | [5 empty] | 2026 | 22 | 0
20 | Lugano | 273 | -1 | 12.4 | 2438 | 2682 | 2214 | 2314 | 2336 | 1926 | 2078 | 2177 | 2194 | 2125 | 2034 | 2106 | 2360 | 1997 | 1945 | 1957 | 1994 | [5 empty] | 2027 | 23 | 0
21 | Luzern | 456 | -6 | 9.7 | 3317 | 3498 | 2875 | 3236 | 3400 | 2682 | 2984 | 3211 | 3156 | 2808 | 2965 | 2887 | 3335 | 2707 | 2840 | 2797 | 2963 | [5 empty] | 2028 | 24 | 0
22 | Magadino | 197 | -3 | 11.7 | 2736 | 2923.3 | 2546.8 | 2729.6 | 2703.3 | 2301.6 | 2583.8 | 2653.4 | 2646.1 | 2423.4 | 2374.4 | 2374 | 2374 | 2378 | 2291 | 2453 | 2384 | [5 empty] | 2029 | 25 | 0
23 | Montana | 1508 | -10 | 5.9 | 4770 | 5083 | 4122 | 4545 | 4739 | 4294 | 4302 | 4549 | 4502 | 3976 | 4385 | 4190 | 4625 | 3899 | 4076 | 4151 | 4168 | [5 empty] | 2030 | 26 | 0
24 | Neuchâtel | 485 | -5 | 10.3 | 3121 | 3314 | 2706 | 3006 | 3234 | 2547 | 2755 | 3054 | 2907 | 2733 | 2901 | 2721 | 3145 | 2476 | 2614 | 1669 | 2794 | [5 empty] | Bitte wählen … | 0 | 0
25 | Payerne | 490 | -7 | 9.4 | 3413 | 3555 | 2942 | 3276 | 3475 | 2794 | 3114 | 3346 | 3243 | 2903 | 3096 | 2994 | 3377 | 2884 | 2842 | 2881 | 3072
26 | Piotta | 1007 | -7 | 7.8 | 3994 | 4278.6 | 3479.8 | 3830.6 | 3994.2 | 3551.1 | 3732.4 | 3864 | 3839.6 | 3558.9 | 3747.1 | 3747 | 3747 | 3399 | 3378 | 3616 | 3656
27 | Pully | 461 | -4 | 10.9 | 2902 | 3116 | 2415 | 2715 | 3089 | 2323 | 2586 | 2865 | 2751 | 2548 | 2672 | 2473 | 2947 | 2339 | 2419 | 2473 | 2499
28 | Robbia | 1078 | -8 | 7 | 4233 | 4362 | 3599 | 3925 | 4105 | 3673 | 3723 | 3916 | 4011 | 3634 | 3789 | 3868 | 4137 | 3592 | 3461 | 3708 | 3740
29 | Rünenberg | 610 | -8 | 9.1 | 3550 | 3778 | 2913 | 3350 | 3672 | 2791 | 3052 | 3398 | 3303 | 3025 | 3180 | 2931 | 3450 | 2809 | 2930 | 2954 | 3062
30 | Samedan | 1705 | -18 | 1.8 | 6375 | 6453 | 5983 | 6130 | 6215 | 5968 | 5797 | 5963 | 5945 | 5702 | 5914 | 5871 | 6388 | 5544 | 5508 | 5528 | 5794
31 | San Bernardino | 1639 | -11 | 3.9 | 5586 | 5840 | 4982 | 5236 | 5434 | 5396 | 5088 | 5141 | 5108 | 4968 | 5162 | 5147 | 5511 | 4761 | 4866 | 4992 | 5064
32 | St.Gallen | 779 | -9 | 8.2 | 3844 | 4087 | 3233 | 3668 | 3967 | 3104 | 3418 | 3630 | 3581 | 3211 | 3440 | 3321 | 3774 | 3140 | 3240 | 3192 | 3338
33 | Schaffhausen | 437 | -8 | 9.4 | 3443 | 3614 | 2956 | 3326 | 3491 | 2745 | 3023 | 3289 | 3271 | 2843 | 3071 | 2977 | 3446 | 2826 | 2881 | 2889 | 3095
34 | Scuol | 1298 | -12 | 5.5 | 4866 | 5060 | 4317 | 4736 | 4851 | 4388 | 4494 | 4667 | 4728 | 4190 | 4702 | 4476 | 4799 | 4250 | 4202 | 4318 | 4394
35 | Sion | 482 | -6 | 10.1 | 3195 | 3210 | 2790 | 2914 | 3153 | 2477 | 2880 | 2995 | 2883 | 2623 | 2764 | 2820 | 3184 | 2629 | 2836 | 2716 | 2749
36 | Ulrichen | 1345 | -16 | 3.7 | 5546 | 5717.6 | 5039.9 | 5319.4 | 5525.3 | 4968.4 | 5100.5 | 5200.1 | 5212.8 | 4807.9 | 5152.9 | 5153 | 5153 | 4726 | 4678 | 4995 | 4822
37 | Vaduz | 460 | -8 | 10 | 3213 | 3209 | 2712 | 2986 | 3255 | 2382 | 2909 | 2976 | 2959 | 2594 | 2767 | 2708 | 3101 | 2603 | 2651 | 2600 | 2669
38 | Wynau | 422 | -7 | 9 | 3536 | 3730 | 3070 | 3494 | 3566 | 2907 | 3221 | 3376 | 3402 | 2982 | 3204 | 3017 | 3483 | 2887 | 2935 | 2927 | 3116
39 | Zermatt | 1638 | -11 | 4.3 | 5388 | 5686 | 4871 | 5153 | 5444 | 5120 | 4955 | 5121 | 5034 | 4027 | 4900 | 4726 | 5117 | 4474 | 4612 | 4734 | 4700
40 | Zürich-Kloten | 425 | -8 | 9.4 | 3432 | 3602 | 2955 | 3248 | 3436 | 2790 | 3064 | 3329 | 3267 | 2896 | 3062 | 2934 | 3403 | 2835 | 2801 | 2821 | 3058
41 | Zürich-MeteoSchweiz | 556 | -8 | 9.4 | 3440 | 3663 | 2950 | 3321 | 3586 | 2784 | 3060 | 3336 | 3233 | 2935 | 3112 | 2933 | 3401 | 2776 | 2907 | 2874 | 3066